## REFRIGERACION GENERADOR
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE(S) (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
REFRIGERACION DEL GENERADOR | B1 | 1 | Variable (s) GAP | MOT 68326B | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A2” | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 2 | Variable (s) GAP | XSH 68327B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR033.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘B’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 3 | Variable (s) GAP | MOT 68326A | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No apliaca. | No aplica. | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A1” | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 4 | Variable (s) GAP | XSH 68327A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR032.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘A’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 5 | Variable (s) GAP | PT6016 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR282.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR234.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | PRES SUMIN LUB DEl GENERADOR | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | O | 100 | PSIG
|  | 6 | Variable (s) GAP | MOT6033 | NOT Fix32.THISNODE.MOT6033.F_CV | No aplica. | No aplica. | BOMBA AC TANQUE ACEITE LUB GEN | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 7 | Variable (s) GAP | PT6017 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR278.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR284.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 8 | Variable (s) GAP | PDSH 6015 | Fix32.UNIT1.PS3EST.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | FILTRO ACEITE LUB GEN P/D ALTA | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 9 | Variable (s) GAP | LT 6045 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR219.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR222.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR283.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN015.F_CV OR Fix32.THISNODE.SDNGEN043.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | NIVEL TANQUE DE LUB DE CAJA DE ENGRAN DE | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 10 | Variable (s) GAP | TSL 6020 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR015.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TEMP BAJ TANQUE ACEITE LUB GEN | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 70 | 70 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | HE 6043 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | CALENT TANQUE LUB GEN/GB “B” | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica
|  | 12 | Variable (s) GAP | HE6005 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | CALENTADOR TANQUE ACEITE LUB GEN/GB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica
| B2 | 13 | Variable (s) GAP | PT 60021 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR133.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR280.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR383.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN011.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | ENTRD BOMBA ACE ALJIB PRES | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 14 | Variable (s) GAP | TE 6025 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR306.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR106.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.CDLOGEN003.F_CV | TEMP SUMINISTRO ACEITE GEN | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 15 | Variable (s) GAP | PT 6026A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR236.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR287.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR340.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN013.F_CV OR Fix32.THISNODE.ABRTST006.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_MSTR005.F_CV | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 16 | Variable (s) GAP | PT 6026B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR236.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR240.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR355.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN044.F_CV OR Fix32.THISNODE.ABRTST009.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_MSTR005.F_CV | PRES SUMIN LUB DEl GENERADOR | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 17 | Variable (s) GAP | LS 6041 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR230.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR279.F_CV | Fix32.THISNODE.ABRTST008.F_CV | Fix32.THISNODE.CDLOGEN004.F_CV OR Fix32.THISNODE.CDLOGEN005.F_CV | NIV TANQ ACEITE LUB GEN CIER GRAD | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 18 | Variable (s) GAP | LS6042 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR231.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR281.F_CV | Fix32.THISNODE.ABRTST013.F_CV | Fix32.THISNODE.CDLOGEN006.F_CV OR Fix32.THISNODE.CDLOGEN007.F_CV | NIV TANQ ACEITE LUB GEN CIER GRAD (NDE) | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 19 | Variable (s) GAP | TE 6056 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR389.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TEMP COJINETE DE IMPULSO (DE) OB | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 20 | Variable (s) GAP | TE 6057 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR390.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TEMP COJINETE DE IMPULSO (DE) IB | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 21 | Variable (s) GAP | TE 6021 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR075.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR321.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR109.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN012.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | TEMP COJINETE GEN (DE) | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 22 | Variable (s) GAP | MOT 6031 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | BOMBA LEVANTE DE ACEITE D/GEN | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 23 | Variable (s) GAP | GENERADOR | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto)
|  | 24 | Variable (s) GAP | TE 6023 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR020.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR313.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR101.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN010.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | TEMP COJINETE GEN (NDE) | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 25 | Variable (s) GAP | TE 6036 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR315.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR110.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN003.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | TEMP DESAGÜE DE ACEITE COJINETE GEN (DE) | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 26 | Variable (s) GAP | TE 6057 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR390.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TEMP COJINETE DE IMPULSO (DE) IB | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 27 | Variable (s) GAP | TE 6035 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR314.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR108.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN006.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | TEMP DESAGÜE DE ACEITE COJINETE GEN (NDE | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
| B3 | 28 | Variable (s) GAP | TSL 6113 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR078.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TEMP BAJ TANQUE ACEITE LUB TURB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 70 | 70 | °F
|  | 29 | Variable (s) GAP | LSL 6102 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR067.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | BAJ NIVEL TANQUE ACEITE LUB TURB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 12 | 12 | INCH
|  | 30 | Variable (s) GAP | HE 6104 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | CALENT TANQUE ACEITE LUB TURBINA | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 31 | Variable (s) GAP | PDSH 6146 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR090.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | FILTRO ACEITE LUB TURB ALTA P/D | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 32 | Variable (s) GAP | PDSH 6148 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR077.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | FILTRO SEPARADOR AIRE/ACEITE ALTA P/D | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 1.75 | 1.75 | PSID
|  | 33 | Variable (s) GAP | TE 6128A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE084.F_CV OR Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR370.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR086.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR247.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE031.F_CV | TEMP SUMNSTRO ACEITE TURB (TLUBA) | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 34 | Variable (s) GAP | TE 6128B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE084.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR365.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR081.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR086.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE031.F_CV | TEMP SUMNSTRO ACEITE TURB (TLUBA) | Refrigeracion del generador. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 35 | Variable (s) GAP | PT 6121A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR237.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR319.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR002.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_MSTR005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_MSTR003.F_CV | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 36 | Variable (s) GAP | PT 6121B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR237.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR305.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR003.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_MSTR005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_MSTR004.F_CV | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 37 | Variable (s) GAP | PT 6122 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR309.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | PRES RECUP ACEITE DE TURBINA | Refrigeracion del generador. | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 200 | PSIG
|  | 38 | Variable (s) GAP | PSH 6117 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR074.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | BOMB DESC ACEITE RECIC TURB ALTA PRES | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 100 | 100 | PSIG
|  | 39 | Variable (s) GAP | MOT 6135 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | SEPARADOR AIRE/ACEITE LUB TURBINA | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 40 | Variable (s) GAP | MOT 68326B | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A2” | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 41 | Variable (s) GAP | XSH 68327B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR033.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘B’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 42 | Variable (s) GAP | MOT 68326A | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No apliaca. | No aplica. | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A1” | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 43 | Variable (s) GAP | XSH 68327A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR032.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘A’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 44 | Variable (s) GAP | PDSH 6120 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR091.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | FILTRO RECUP ACEITE LUB TURB ALT P/D | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 45 | Variable (s) GAP | PDSH 6118 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR092.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | FILTRO RECUP ACEITE RECIC TURB ALT P/D | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 46 | Variable (s) GAP | SOV 6185 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VALV AIRE ENFRIA POST CIERRE | Refrigeracion del generador. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica

## ARRANQUE HIDRAULICO
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE(S) (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
ARRANQUE HIDRAULICO | B4 | 1 | Variable (s) GAP | MOT 1615 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | BOMBA ARRANQUE HIDRÁULICO | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 2 | VARIABLE(S) GAP | SOV 1619 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VALV DE CONTROL DE ARRANCADOR HIDRÁULICO | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 3 | Variable (s) GAP | PDSHH 1600 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.ABRTST004.F_CV | No aplica. | ARRANQUE PATÍN BMBA HID VACÍO P/D ALTA A | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 6.5 | 6.5 | IN HG
|  | 4 | Variable (s) GAP | PSLL 1605 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.ABRTST003.F_CV | No aplica. | PATÍN ARRANQUE PRES SUMIN HID BOMBA BAJ | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 250 | 250 | PSIG
|  | 5 | Variable (s) GAP | TE 1663A1 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR232.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR239.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_MSTR002.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_MSTR004.F_CV | TEMP AIRE CARCASA DE PATÍN AUX | Arranque hidraulico. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 6 | Variable (s) GAP | TE 1663A2 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR238.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR239.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_MSTR003.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_MSTR006.F_CV | TEMP BULBO MOJADO DE AIRE AMBIENT | Arranque hidraulico. | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 7 | Variable (s) GAP | TSH 1602 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR006.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ARRANQUE PATÍN RESERV ACEITE HID TEMP AL | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 180 | 180 | °F
|  | 8 | Variable (s) GAP | LSLL 1601 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR007.F_CV | Fix32.THISNODE.ABRTST005.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | ARRANQUE PATÍN RESERV ACEITE HID NIV | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 9 | Variable (s) GAP | HE 1610 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | INICIAR CALENT DEPÓSITO ACEITE HID | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 10 | Variable (s) GAP | TSL16 03 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR005.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ARRANQUE PATÍN RESERV ACEITE HID TEMP BA | Arranque hidraulico. | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 70 | 70 | °F

## GENERALIDADES DE LA TURBINA
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
GENERALIDADES DE LA TURBINA | B5 | 1 | Variable (s) GAP* | ZT 6872A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE104.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE103.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE102.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE100.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE002.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE032.F_CV | IGVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 2) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 2 | Variable (s) GAP* | ZT 6872B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE104.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE103.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE102.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE101.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE002.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE032.F_CV | IGVB LVDT RETRN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 3 | Variable (s) GAP* | FCV 6872 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | IGV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | OUTPUT | 0 | 100 | %
|  | 4 | Variable (s) GAP | PT 6863 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE044.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | PRES ESTÁTICA DE ENTRADA P0 | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 16 | PSIA
|  | 5 | Variable (s) GAP* | ZT 6871A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE119.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE118.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE117.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE115.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE042.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE041.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE040.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE039.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE038.F_CV | VBVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 6 | Variable (s) GAP* | ZT 6871B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE119.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE118.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE117.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE116.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE042.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE041.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE040.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE039.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE038.F_CV | VBVB LVDT RETURN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 7 | Variable (s) GAP* | FCV 6871 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | VBV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 8 | Variable (s) GAP | PT 6859A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE047.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE045.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE013.F_CV | P25A HPC PRES TOTAL ENTRADA "A" | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIA
|  | 9 | Variable (s) GAP | PT 6859B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE047.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE046.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE013.F_CV | P25B HPC PRES TOTAL ENTRADA "B" | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIA
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6837A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE004.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE003.F_CV | TEMP ADMIS AIRE COMPRESOR HP T25A | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 6837B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE005.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE003.F_CV | TEMP ADMIS AIRE COMPRESOR HP T25B | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | PT 6804 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE050.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE048.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE004.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PS3A PRES ST DE DESCARGA HPC | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 600 | PSIA
|  | 13 | Variable (s) GAP | PT 6814 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE050.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE049.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE004.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PS3B PRES ST DE DESCARGA HPC | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 600 | PSIA
|  | 14 | Variable (s) GAP | TE 6838A1 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE015.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE007.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE010.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE002.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | T3A1 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 15 | Variable (s) GAP | TE 6838A2 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE015.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE008.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE010.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE002.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | T3A2 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 16 | Variable (s) GAP | TE 6838B1 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE011.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE014.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE015.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE002.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | T3B1 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 17 | Variable (s) GAP | TE 6838B2 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE014.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE015.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE002.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | T3B2 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 18 | Variable (s) GAP* | ZT 68128A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE124.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE123.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE122.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE120.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE010.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE008.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE044.F_CV | CDP BLEED LVDT-1A RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 19 | Variable (s) GAP* | ZT 68128B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE124.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE123.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE122.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE121.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE010.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE008.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE044.F_CV | CDP BLEED LVDT-1B RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 20 | Variable (s) GAP* | FCV 68128 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | CDP VALVE TORQUE MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | -100 | 60 | %
|  | 21 | Variable (s) GAP | PT 6860 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR248.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE158.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE159.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE014.F_CV | P48 PRES TOTAL ENTRADA TBP | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 150 | PSIA
|  | 22 | Variable (s) GAP | TE 6843 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE024.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE026.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48A | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 23 | Variable (s) GAP | TE 6844 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE017.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE025.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48B (ARRIBA) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 24 | Variable (s) GAP | TE 6845 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE026.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48C (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 25 | Variable (s) GAP | TE 6846 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE027.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE007.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48D (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 26 | Variable (s) GAP | TE 6847 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE028.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE008.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE007.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48E (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 27 | Variable (s) GAP | TE 6848 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE029.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE008.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE007.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48F (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 28 | Variable (s) GAP | TE 6849 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE022.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE030.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE010.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE008.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48G (ARRIBA) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 29 | Variable (s) GAP | TE 6850 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE023.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE031.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE162.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE166.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE167.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE011.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE048.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE010.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE021.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE017.F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48H (ARRIBA) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 30 | Variable (s) GAP | SE 6812 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE041.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE039.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SDN_CORE003.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | SE6812 - NSDA LPT CAPTADOR VELOC (IZQ.) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 5000 | RPM
|  | 31 | Variable (s) GAP | SE 6813 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE041.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE040.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SDN_CORE003.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | SE6813 - NSDB LPT CAPTADOR VELOC (DER.) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 5000 | RPM
|  | 32 | Variable (s) GAP* | ZT 6874A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE114.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE113.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE112.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE110.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE037.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE036.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE035.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE034.F_CV | TBVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 33 | Variable (s) GAP* | ZT 6874B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE114.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE113.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE112.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE111.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE037.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE036.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE035.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE034.F_CV | TBVB LVDT RETURN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 34 | Variable (s) GAP* | FCV 6874 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | TBV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | -100 | 60 | %
|  | 35 | Variable (s) GAP | PT 6861A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE055.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE057.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE015.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE016.F_CV | PRES DE BALANCE DE IMPULSO PTBA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | PSIA
|  | 36 | Variable (s) GAP | PT 6861B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE056.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE057.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE015.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE016.F_CV | PRES DE BALANCE DE IMPULSO PTBB | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | PSIA
|  | 37 | Variable (s) GAP | TE 6821A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE003.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE001.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR011.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE002.F_CV | T2A LPC TEMP ADMIS DE AIRE | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -70 | 140 | °F
|  | 38 | Variable (s) GAP | TE 6821B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE003.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE002.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR011.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE002.F_CV | T2B LPC TEMP ADMIS DE AIRE | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -70 | 140 | °F
|  | 39 | Variable (s) GAP* | ZT 68127A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE128.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE125.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE127.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE129.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE044.F_CV | 8TH STAGE LVDT-1A RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 40 | Variable (s) GAP* | ZT 68127B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE128.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE126.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE127.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE129.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE013.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE044.F_CV | 8TH STAGE LVDT-1B RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 41 | Variable (s) GAP* | FCV 68127 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | CDP VALVE TORQUE MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | -100 | 60 | %
|  | 42 | Variable (s) GAP | SE 6800 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE035.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE033.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE099.F_CV | Fix32.THISNODE.SDN_CORE004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE008.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | SE6800 - N25A HPC CAPTADOR VELOC (Nº 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 12000 | RPM
|  | 43 | Variable (s) GAP | SE 6801 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE035.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE033.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE099.F_CV | Fix32.THISNODE.SDN_CORE004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE008.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | SE6801 - N25B HPC CAPTADOR VELOC (Nº 2) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 12000 | RPM
|  | 44 | Variable (s) GAP* | ZT 6873A | Fix32.THISNODE.ALM_CORE109.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE108.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE105.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE007.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE033.F_CV | VSVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 45 | Variable (s) GAP* | ZT 6873B | Fix32.THISNODE.ALM_CORE109.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE108.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE106.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE007.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE006.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE005.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_CORE033.F_CV | VSVB LVDT RETURN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 46 | Variable (s) GAP* | FCV 6873 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | VSV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 47 | Variable (s) GAP | SOV 6504 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV FUERA LÍNE | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 48 | Variable (s) GAP | SOV 6516 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV EN LÍNEA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 49 | Variable (s) GAP | MCD 6865 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE093.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE094.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TURB RECUP TGB/A MAG CHIP DET | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | OHMS
|  | 50 | Variable (s) GAP | MCD 6866 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE095.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE096.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TURB RECUP B CHIP MAGNÉTICO DET | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | OHMS
|  | 51 | Variable (s) GAP | MCD 6870 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE097.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE098.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TURB RECUP COM MAG CHIP DET | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | OHMS
|  | 52 | Variable (s) GAP | XE 6876A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR144.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR145.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | VIB ROTOR BP XE6876A 1X (CRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 53 | Variable (s) GAP | XE 6876B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR148.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR149.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | VIB ROTOR AP XE6876B 1X (CRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 54 | Variable (s) GAP* | BE 6816 | Fix32.THISNODE.K83.F_CV | No aplica. | No aplica. | _ | GENERALIDADES DE LA TURBINA | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 55 | Variable (s) GAP* | BE 6817 | Fix32.THISNODE.K83.F_CV | No aplica. | No aplica. | _ | GENERALIDADES DE LA TURBINA | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 56 | Variable (s) GAP | PT 68135 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE051.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE053.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE054.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE163.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE019.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE014.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE015.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE023.F_CV | PRESIÓN DINÁMICA ACÚSTICA (PX36A) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 10 | PSIA
|  | 57 | Variable (s) GAP | PT 68136 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE052.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE053.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE054.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE163.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE018.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE019.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE014.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE015.F_CV OR Fix32.THISNODE.SI_CORE023.F_CV | PRESIÓN DINÁMICA ACÚSTICA (PX36B) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 10 | PSIA
|  | 58 | Variable (s) GAP | XE 6877A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR146.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR147.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | VIB ROTOR BP XE6877A 1X (TRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 59 | Variable (s) GAP | XE 6877B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR149.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | VIB ROTOR AP XE6877B 1X (TRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 60 | Variable (s) GAP | [5 empty] | GENERALIDADES DE LA TURBINA

## SISTEMA DE COMBUSTIBLE
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | B6 | 1 | Variable (s) GAP* | SOV 62571 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR128.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 2 | Variable (s) GAP* | SOV 62570 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR125.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 3 | Variable (s) GAP | PSL 6224 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR103.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | SUMINISTRO GAS COMB BAJA PRESIÓN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 600 | 600 | PSIG
|  | 4 | Variable (s) GAP | PSHH 6226 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR014.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | SUMINISTRO GAS COMB ALTA ALTA PRES | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 720 | 720 | PSIG
|  | 5 | Variable (s) GAP | SOV 6249 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR065.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR129.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | VÁLV CIERRE GAS COMB (CORRIENTE ARRI | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 6 | Variable (s) GAP | ZSC 6249 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR065.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR129.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | CORTE COMB GAS POS INTER VLV (FLUJ ANT) | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 7 | Variable (s) GAP | SOV 6208 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VÁLVULA VENT COMB GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | 0FF | ON | No aplica.
|  | 8 | Variable (s) GAP | SOV 6204 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR124.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR126.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | VALV CIERRE GAS COMB (CORRIENTE ABA | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 9 | Variable (s) GAP | ZSC 6204 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR124.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR126.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | CORTE COMB GAS POS INTER VLV (FLUJ POST) | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6232A | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR024.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE121.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE154.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE059.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE061.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR003.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE045.F_CV | SENSOR A TEMPERATURA DE GAS COMB (TGSA) | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 6232B | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR024.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE121.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE154.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE060.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_CORE061.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR003.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_CORE045.F_CV | SENSOR B TEMPERATURA DE GAS COMB | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | PT 6227 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR008.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | PRESIÓN SUMINISTRO DE GAS COMB | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIG
|  | 13 | Variable (s) GAP | AE 62568 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR277.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 14 | Variable (s) GAP | AE 62325 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE153.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 15 | Variable (s) GAP | AE 62326 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE152.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 16 | Variable (s) GAP | AE 62569 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR143.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 17 | Variable (s) GAP | SOV 64217 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR006.F_CV | No aplica. | VALV DESAGÜE COMBUSTOR | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 18 | Variable (s) GAP | ZSC 62417* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR006.F_CV | No aplica. | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
| B7 | 19 | Variable (s) GAP | PT 62139A | Fix32.THISNODE.ALM_FMS016.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS018.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS033.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_FMS001.F_CV | PT62139A GP1A EXTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 20 | Variable (s) GAP | PT 62140A | Fix32.THISNODE.ALM_FMS010.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS012.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS031.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_FMS001.F_CV | PT62141A GP1A INTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 21 | Variable (s) GAP | PT 62141A | Fix32.THISNODE.ALM_FMS013.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS015.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS032.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_FMS001.F_CV | PT62141A GP1A PILOTO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 22 | Variable (s) GAP | PT 62139B | Fix32.THISNODE.ALM_FMS017.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS018.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS019.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS033.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_FMS001.F_CV | PT62139A GP1ABEXTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 23 | Variable (s) GAP | PT 62140B | Fix32.THISNODE.ALM_FMS011.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS012.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS013.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS031.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_FMS001.F_CV | PT62141B GP1B INTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 24 | Variable (s) GAP | PT 62141B | Fix32.THISNODE.ALM_FMS014.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS015.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS032.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_FMS001.F_CV | PT62141B GP1B PILOTO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 25 | Variable (s) GAP | PT 62136A | Fix32.THISNODE.ALM_FMS025.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS027.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS021.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PT62136A GP2A EXTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 26 | Variable (s) GAP | PT 62138A | Fix32.THISNODE.ALM_FMS019.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS021.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS014.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS015.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PT62138A GP2A PILOTO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 27 | Variable (s) GAP | PT 62137A | Fix32.THISNODE.ALM_FMS022.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS024.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS017.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS018.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PT62137A GP2A INTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 28 | Variable (s) GAP | PT 62136B | Fix32.THISNODE.ALM_FMS026.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS027.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS020.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS021.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PT62136B GP2B EXTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 29 | Variable (s) GAP | PT 62138B | Fix32.THISNODE.ALM_FMS020.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS021.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS014.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS015.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PT62138B GP2B PILOTO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 30 | Variable (s) GAP | PT 62137B | Fix32.THISNODE.ALM_FMS023.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS024.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS017.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS018.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | PT62137B GP2B INTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 31 | Variable (s) GAP | FCV 62109 | Fix32.THISNODE.ALM_FMS032.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR018.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS027.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS024.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS011.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS010.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS030.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROAL EXTERNO FCV62109A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 32 | Variable (s) GAP | FCV 62108 | Fix32.THISNODE.ALM_FMS030.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR017.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS001.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS022.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS028.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS025.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROALIMENTACIÓN DE PILOTO FCV62108A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 33 | Variable (s) GAP | FCV 62107 | Fix32.THISNODE.ALM_FMS031.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR016.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS026.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS023.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS008.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS007.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS006.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS029.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROAL INTERNO FCV62107A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 34 | Variable (s) GAP | ZE 62109A* | Fix32.THISNODE.ALM_FMS009.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS007.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS027.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS024.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS011.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS010.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS030.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROAL EXTERNO FCV62109A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 35 | Variable (s) GAP | ZE 62109B* | Fix32.THISNODE.ALM_FMS009.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS008.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS027.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS024.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS012.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS011.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS010.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS009.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS030.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROAL EXTERNO FCV62109B | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 36 | Variable (s) GAP | ZE 62108A* | Fix32.THISNODE.ALM_FMS003.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS001.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS030.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS001.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS022.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS028.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS025.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROALIMENTACIÓN DE PILOTO FCV62108A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 37 | Variable (s) GAP | ZE 62108B* | Fix32.THISNODE.ALM_FMS030.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS001.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS003.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS004.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS003.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS001.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS022.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS028.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS025.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROALIMENTACIÓN DE PILOTO FCV62108B | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 38 | Variable (s) GAP | ZE 62107A* | Fix32.THISNODE.ALM_FMS031.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS004.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS006.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS026.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS023.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS008.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS007.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS006.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS029.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROAL INTERNO FCV62107A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 39 | Variable (s) GAP | ZE 62107B* | Fix32.THISNODE.ALM_FMS031.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS005.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_FMS006.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_FMS026.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS023.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS008.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS007.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS006.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS005.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_FMS029.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | RETROAL INTERNO FCV62107B | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 40 | Variable (s) GAP | SOV 62115 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE135.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 6 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 41 | Variable (s) GAP | SOV 62111 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE131.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 2 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 42 | Variable (s) GAP | SOV 62113 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE133.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 4 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 43 | Variable (s) GAP | SOV 62116 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE136.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 7 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 44 | Variable (s) GAP | SOV 62118 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE138.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 9 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 45 | Variable (s) GAP | SOV 62120 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE140.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 11 VALV PREPARACIÓN GA | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 46 | Variable (s) GAP | SOV 62110 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE130.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 1 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 47 | Variable (s) GAP | SOV 62112 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE132.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 3 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 48 | Variable (s) GAP | SOV 62114 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE134.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | RETROAL VALV Nº 5 PREPARACIÓN D/GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 49 | Variable (s) GAP | SOV 62117 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE137.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 8 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 50 | Variable (s) GAP | SOV 62119 | Fix32.THISNODE.ALM_CORE139.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_CORE016.F_CV OR Fix32.THISNODE.SD_CORE017.F_CV | Fix32.THISNODE.SI_CORE022.F_CV | IMPULSOR NUM 10 VALV PREPARACIÓN GA | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 51 | Variable (s) GAP

## CARCAZA GENERADOR
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
CARCAZA GENERADOR | B11 | 1 | Variable (s) GAP | TE 6402 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR324.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR046.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN008.F_CV | TEMP AIRE CUARTO DE GENERADOR | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 2 | Variable (s) GAP | TE 6431 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR356.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR030.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN010.F_CV | TEMP SALIDA AIRE DE EXCITADOR DE GEN | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 3 | Variable (s) GAP | TE 6426 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR354.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR037.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR246.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN001.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_GEN016.F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE W (Nº 6) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 4 | Variable (s) GAP | TE 6425 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR364.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR026.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR245.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN007.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_GEN015.F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE V (Nº 5) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 5 | Variable (s) GAP | TE 6424 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR352.F_CV or Fix32.THISNODE.ALM_MSTR025.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR244.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN009.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_GEN014.F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE U (Nº 4) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 6 | Variable (s) GAP | TE 6430 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR345.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR019.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN004.F_CV | TEMP SALIDA AIRE DE GEN | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 7 | Variable (s) GAP | TE 6423 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR351.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR044.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR243.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN005.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_GEN016.F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE W (Nº 3) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 8 | Variable (s) GAP | TE 6422 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR369.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR022.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR242.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN002.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_GEN015.F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE V (Nº 2) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 9 | Variable (s) GAP | TE 6421 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR350.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR021.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR241.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN003.F_CV OR Fix32.THISNODE.DM_GEN014.F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE U (Nº 1) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6432 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR027.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR251.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TE6432 TEMP | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 6433 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR027.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR252.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TE6433 TEMP | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | TE 68311 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR027.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR029.F_CV or Fix32.THISNODE.ALM_MSTR359.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | TEMP GABINETE AIRE MGTB | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 13 | Variable (s) GAP | HE 64051* | No aplica. | No aplica. | No aplica. | GENERATOR SPACE HEATER | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 14 | Variable (s) GAP | HE 64050 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | GENERATOR SPACE HEATER | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 15 | Variable (s) GAP | HE 6892/3 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | GENERATOR ENCLOSURE SPACE HEATER(S) | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 16 | Variable (s) GAP | MOT 6413 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | VENT CARCASA GEN/GB “A” | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 17 | Variable (s) GAP | MOT 6416 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | VENT CARCASA GEN/GB “B” | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 18 | Variable (s) GAP | FSL 6409 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR059.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_GEN007.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | VENT FLUJO AIRE GEN BAJO (VENT A) | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/S
|  | 19 | Variable (s) GAP | FSL 6410 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR062.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_GEN007.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | BAJO FLUJO DE AIRE EN VENTILADOR B | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/S
|  | 20 | Variable (s) GAP | PDSL 6407 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR142.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | DIF PRES GEN A TURB | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 0.1 | 0.1 | IN/WC

## CARCAZA TURBINA
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
CARCAZA TURBINA | B9 | 1 | Variable (s) GAP | TE 64030 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR377.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR047.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | AIRE DE VENT FILTRO DE ADMISIÓN (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 2 | Variable (s) GAP | TE 64032 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR049.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR353.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR011.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No alplica | AIRE DE COMB FILTRO DE ADMISIÓN (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 3 | Variable (s) GAP | TE 6499 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR299.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR162.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE COMB (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 4 | Variable (s) GAP | TE 64071 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR347.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR051.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE VENT (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 5 | Variable (s) GAP | TE 6450 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR161.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR297.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE COMB (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 6 | Variable (s) GAP | TE 64033 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR346.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR050.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR011.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | AIRE DE COMB FILTRO DE ADMISIÓN (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 7 | Variable (s) GAP | TE 64031 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR371.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR038.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | AIRE DE VENT FILTRO DE ADMISIÓN (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 8 | Variable (s) GAP | TE 64072 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR348.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR052.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE VENT (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 9 | Variable (s) GAP | TE 6454 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR357.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR053.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.DM_GEN006.F_CV | TEMP AIRE DE ENTR CUARTO DE TURB (Nº 2) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6401 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR363.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR045.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | TEMP AIRE CUARTO DE TURB (Nº 1) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 68310 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR054.F_CV OR Fix32.THISNODE.ALM_MSTR055.F_CV or Fix32.THISNODE.ALM_MSTR358.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | TEMP GABINETE AIRE MTTB | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | PDSHH 6406 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.CDLO003.F_CV | No aplica | FILTRO ENTRADA DE AIRE DE COMB DE P | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 8 | 8 | IN/WC
|  | 13 | Variable (s) GAP | PDSH 6405 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR002.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | FILTRO ENTRADA DE AIRE DE COMB DE P | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 8 | 8 | IN/WC
|  | 14 | Variable (s) GAP | PDSH 64060* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR002.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | FILTRO ENTRADA DE AIRE DE COMB DE P | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 5 | 5 | IN/WC
|  | 15 | Variable (s) GAP | PDSHH 64018 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR004.F_CV | No aplica | (NO SE UTILIZA) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 4.5 | 4.5 | IN/WC
|  | 16 | Variable (s) GAP | PDSHH 64017 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR004.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | (NO SE UTILIZA) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 3.5 | 3.5 | IN/WC
|  | 17 | Variable (s) GAP | FSL 6408 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR088.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | VENT FLUJO AIRE TURB BAJO (VENT A) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/SEC
|  | 18 | Variable (s) GAP | FSL 6453 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR064.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | VENT FLUJO AIRE TURB BAJO (VENT B) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/SEC
|  | 19 | Variable (s) GAP | MOT 6417 | No aplica | No aplica | No aplica | VENT A CARCASA TURB | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | Off | On | No aplica
|  | 20 | Variable (s) GAP | MOT6418 | No aplica | No aplica | No aplica | VENT CARCASA TURB B | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | Off | On | No aplica
|  | 21 | Variable (s) GAP | HE 6888/9 | No aplica | No aplica | No aplica | REFACCIÓN | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | Off | On | No aplica
|  | 22 | Variable (s) GAP | PDSL 6407 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR142.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica | DIF PRES GEN A TURB | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 0.1 | 0.1 | IN/WC

## PROTECCION CONTRA INCENDIO
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
PROTECCION CONTRA INCENDIO | B12 | 1 | Variable (s) GAP | PSHH 6348 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN025.F_CV | No aplica. | AGENTE SUPRESOR FUEGO LIBERADO | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 1034.2 | 1034.2 | KPaG
|  | 2 | Variable (s) GAP | ASH 3004* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR036.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 3 | Variable (s) GAP | ASHH 3004* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR009.F_CV | No aplica. | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 4 | Variable (s) GAP | ASH 3007* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR036.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 5 | Variable (s) GAP | ASHH 3007* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR009.F_CV | No aplica. | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 6 | Variable (s) GAP | ASH 3029* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR036.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 7 | Variable (s) GAP | ASHH 3029* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR009.F_CV | No aplica. | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 8 | Variable (s) GAP | ASH 3030* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR036.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 9 | Variable (s) GAP | ASHH 3030* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR009.F_CV | No aplica. | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 10 | Variable (s) GAP | ASH 3015* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR036.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 11 | Variable (s) GAP | ASHH 3015* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNMSTR009.F_CV | No aplica. | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 12 | Variable (s) GAP | ASH 6313* | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR014.F_CV | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 13 | Variable (s) GAP | ASHH 6313* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SDNGEN026.F_CV | No aplica. | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.

## SISTEMA DE LAVADO CON AGUA
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO. | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min. | Max.
SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | B14 | 1 | Variable (s) GAP | SOV 6504 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV FUERA LÍNE | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 2 | Variable (s) GAP | SOV 6540 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VALV PURGA AIRE LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 3 | Variable (s) GAP | SOV 6516 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | No aplica. | No aplica. | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV EN LÍNEA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 4 | Variable (s) GAP | MOT 6535 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | BOMBA DE SUMINISTRO LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | No aplica. | No aplica. | No aplica.
|  | 5 | Variable (s) GAP | LSL 6543 | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR276.F_CV | Fix32.THISNODE.ALM_MSTR276.F_CV | No aplica. | NIVEL TANQUE LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 6 | Variable (s) GAP | SOV 64217 | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR006.F_CV | No aplica. | BOMBA DE SUMINISTRO LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.
|  | 7 | Variable (s) GAP | ZSC 62417* | Fix32.THISNODE.DUMMY.F_CV | Fix32.THISNODE.SD_MSTR006.F_CV | No aplica. | COMBUSTER DRAIN VLV POSITION SW | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1). | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica.

## VARIABLES GAP
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR REFRIGERACION GENERADOR | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR ARRANQUE HIDRAULICO | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR GENERALIDADES DE LA TURBINA | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR CARCAZA GENERADOR | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR CARCAZA TURBINA | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR PROTECCION CONTRA INCENDIO | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR SISTEMA DE LAVADO CON AGUA
A1_A08_DO.MOT68326B [BO] 75 |  | 75 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  | A1_A06_AIO.PT6863 [AI_COMBO] 66 |  | 66 |  | FUEL_SYS.K336_DLY [DELAY] |  | 255 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | VENT.TE64030 [A_NAME] |  | 272 |  | FUEL_SYS.PSHH6348SD [B_NAME] 258 |  |  |  | A1_A08_DO.SOV6504 [BO] |  | 75
| COND_MON.FFB_TMR.ENBL 42 | 42 |  |  | B_FORCE.MOT1615.FME | 75 |  |  | HMI_INTER.PT6863.A_IN_1 66 | 166 |  |  | FUEL_SYS.PSL6224MSK.IN_2 | 255 |  |  | N2N3_RTD.TE6402.RST | 238 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.IN_1 | 273 |  |  | FUEL_SYS.K337LAT.IN_4 258 |  |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1396 | 177
| DATA_IO.DCS.BR_V_1451 177 | 177 |  |  | B_FORCE.MOT1615.FINH | 75 |  |  | IFACE_HDWR.P0.IN 14 | 14 |  | FUEL_SYS.PSL6224 [B_NAME] |  | 255 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.TE64030SW.NC | 274 |  | N3N41_BI.PSHH6348 [BI_L] 148 |  |  |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1444 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1451 175 | 175 |  | B_FORCE.MOT1615 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | IFACE_HDWR.P0VST.IN 14 | 14 |  |  | FUEL_SYS.PSL6224NT.IN | 255 |  |  | HMI_INTER.TE6402.CTRL | 138 |  |  | VENT.TE64030_SW.NC | 272 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1236 177 3D |  |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1396 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1451 33 | 33 |  |  | A1_A08_DO.MOT1615.IN | 75 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_13 65 | 65 |  | FUEL_SYS.PSL6224MSK [AND] |  | 255 |  | HMI_INTER.N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 |  | VENT.TE64030ALM [B_NAME] |  | 272 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1236 175 4D |  |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1444 | 175
| UL_1.A1_A08_DO.CH_62 73 | 73 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_7 | 73 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] 65 |  | 65 |  |  | FUEL_SYS.PSL6224_AL.IN | 255 |  |  | HMI_INTER.TE6402.NO | 138 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_47 | 298 |  |  | GROUP_03.N3N41_BI.CH_4 148 4D-4C |  |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1396 | 33
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] 73 |  | 73 |  | HYD_STRT.PUMPOFFDLY [DELAY] |  | 220 |  |  | HMI_INTER.PT6863.B_IN_1 66 | 166 |  | FUEL_SYS.PSL6224NT [NOT] |  | 255 |  | HMI_INTER.TE6402 [A_SW] |  | 138 |  | VENT.TE64030LOG [CALC_PLUS] |  | 272 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1236 33 3D-3C |  |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1444 | 33
| B_FORCE.MOT68326B.FINH 75 | 75 |  |  | HYD_STRT.MOT1615.IN | 220 |  | HMI_INTER.PT6863 [CALC_PLUS] 66 |  | 66 |  |  | FUEL_SYS.PSL6224MSK.IN_1 | 255 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_177 | 177 |  |  | VENT.TE64030ALM.IN | 272 |  |  | VENT.PSHH6348.IN 264 |  |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_56 | 73
B_FORCE.FME [B_NAME] 73 |  | 73 |  | HYD_STRT.MOT1615 [B_NAME] |  | 220 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_88 177 | 177 |  | FUEL_SYS.PSL6224_AL [B_NAME] |  | 255 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_177 | 175 |  | VENT.TE64030SW [A_SW] |  | 274 |  | SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] 298 |  |  |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
| B_FORCE.MOT68326B.FME 75 | 75 |  |  | B_FORCE.MOT1615.IN | 75 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_88 175 | 175 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_103 | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_177 | 33 |  |  | VENT.INLETT2LSS.IN_1 | 274 |  |  | VENT.PSHH6348LT.RST 264 |  |  |  | B_FORCE.SOV6504.FINH | 75
B_FORCE.MOT68326B [BO_FORCE] 75 |  | 75 |  |  | GLUB.TRNGR_AND.IN_2 | 229 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_88 33 | 33 |  | N1N33_BI.PSL6224 [BI_L] |  | 136 |  | IO_FLT.TE6402VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | VENT.INLET_LSS.IN_1 | 274 |  | VENT.NOT_6348 [NOT] 264 |  |  |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
| A1_A08_DO.MOT68326B.IN 75 | 75 |  |  | HYD_STRT.AUXCONTDLY.TRIGGER | 222 |  | RESET_ACKN.RESET [B_NAME] 297 |  | 297 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1300 | 177 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_324 | 298 |  | VENT.TE64030_SW [A_SW] |  | 272 |  |  | VENT.PSHH6348LT.TRIGGER 264 |  |  |  | B_FORCE.SOV6504.FME | 75
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_30 73 | 73 |  |  | HYD_STRT.MOT1615DLY.TRIGGER | 222 |  |  | A1_A06_AIO.PT6863.RST 66 | 66 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1300 | 175 |  | N2N3_RTD.TE6402 [AI_RTD_L] |  | 138 |  |  | VENT.TE64030LOG.A_IN_1 | 272 |  | VENT.PSHH6348 [B_NAME] 264 |  |  |  | B_FORCE.SOV6504 [BO_FORCE] |  | 75
FIN_FAN.MOT68326B [B_NAME] 242 |  | 242 |  |  | HYD_STRT.PDSHH1600D.TRIGGER | 222 | [6 empty] | FUEL_SYS.PSL6224.IN | 255 |  |  | GROUP_02.N2N3_RTD.CH_3 | 138 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1096 177 3D |  |  |  | A1_A08_DO.SOV6504.IN | 75
| B_FORCE.MOT68326B.IN 75 | 75 |  |  | HYD_STRT.STRTORCRNK.IN_3 | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_01.N1N33_BI.CH_9 | 136 |  |  | HMI_INTER.N2N3_TMPS.IN_3 | 138 |  |  | N1N10_RTD.TE64030.RST | 132 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1096 175 4D |  |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_24 | 73
| FIN_FAN.MASK_XFRB.IN_2 243 | 243 |  | HYD_STRT.MOT1615DLY [DELAY] |  | 222 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1300 | 33 |  |  | HMI_INTER.TE6402.NC | 138 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1096 33 3D-3C |  |  | SFC_STEP.SOV6504 [B_NAME] |  | 213
FIN_FAN.OFFMSK_2 [AND] 242 |  | 242 |  |  | HYD_STRT.PS1605ANDA.IN_2 | 222 |  | A1_A06_AIO.PT6859A [AI_COMBO] |  | 66 | [6 empty] | IO_FLT.TE6402VST.IN | 152 |  |  | HMI_INTER.TE64030.CTRL | 132 |  |  | VENT.NOT_6348.IN 264 |  |  | SFC_STEP.WWCRANK_10 [SFC_STEP] |  | 214
| FIN_FAN.MOT68326B.IN 242 | 242 |  | A1_A08_DO.MOT1615 [BO] |  | 75 |  |  | HMI_INTER.PT6859A.A_IN_1 | 166 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE6402.IN | 269 |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132 |  | VENT.PSHH6348LT [LATCH] 264 |  |  |  |  | WTR_WASH.SOV6504AND.IN_2 | 216
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable(s) Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1427 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.P25A.IN | 14 | [5 empty] | VENT.TE6402 [A_NAME] |  | 269 |  |  | HMI_INTER.TE64030.NO | 132 |  |  | VENT.PSHH6348SD.IN 264 |  |  | WTR_WASH.NOT_DONE1 [NOT] 2 |  | 216
[5 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1427 | 175 |  |  | IFACE_HDWR.P25AVST.IN | 14 |  | FUEL_SYS.GAS100 [B_NAME] |  | 255 |  |  | VENT.HSS_G_TMP.IN_1 | 269 |  | HMI_INTER.TE64030 [A_SW] |  | 132 |  | VENT.PSHH6348SD [B_NAME] 264 |  |  |  |  | WTR_WASH.SOV6504AND.IN_1 | 216
A1_A12_BI1.XSH68327B [BIO_BI] |  | 98 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1427 | 33 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_14 | 65 |  |  | FUEL_SYS.PSHH6226SW.CTRL | 255 |  |  | VENT.TE6402LOG.A_IN_1 | 269 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_179 | 177 |  |  | FIN_FAN.ESTOP_6.IN 244 |  |  | WTR_WASH.PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216
| A1_A12_DIO.BI01.CH_11 | 98 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_39 | 73 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | FUEL_SYS.PSHH6226 [B_NAME] |  | 255 |  |  | VENT.TE6402_HI.IN_1 | 263 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_179 | 175 |  |  | FUEL_SYS.PSHH6348SD.IN 258 4C |  |  |  | WTR_WASH.SOV6504_OR.IN_2 | 216
| DATA_IO.DCS.BR_V_1179 | 177 | [6 empty] | A1_A06_AIO.PT6859A.RST | 6 |  |  | FUEL_SYS.PSHH6226NT.IN | 255 |  | VENT.TE6402LOG [CALC_PLUS] |  | 269 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_179 | 33 |  |  | SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_25 299 2B |  |  | WTR_WASH.SOV6504 [B_NAME] |  | 216
| DATA_IO.LCR.BR_V_1179 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | FUEL_SYS.PSHH6226AL [B_NAME] |  | 255 |  |  | VENT.TE_6402ALM.IN | 269 |  | IO_FLT.TE64030VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | VENT.ESTOP_6.IN 262 4C |  |  |  | B_FORCE.SOV6504.IN | 75
| FIN_FAN.VIB327B.IN | 243 | [6 empty] | HMI_INTER.PT6859A.B_IN_1 | 166 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_105 | 298 |  |  | VENT.TE_6402DM.IN | 269 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_377 | 298 |  |  | VENT.FIRE_ZERO.IN_2 266 2B |  |  | WTR_WASH.SOV6504AND [AND] |  | 216
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1179 | 33 |  | HYD_STRT.OFFSPDSEL [A_SW] |  | 221 |  | HMI_INTER.PT6859A [CALC_PLUS] |  | 66 |  | FUEL_SYS.PSHH6226NT [NOT] |  | 255 |  | VENT.TE6402_HI [A_COMPARE] |  | 263 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.FLT_IN_1 | 273 |  |  | VENT.NT_FIREGAS.IN_2 266 |  |  |  | WTR_WASH.SOV6504_OR.IN_1 | 216
FIN_FAN.X68327B_Z [ZMINUS1_B] |  | 243 |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.P_SP_1 | 221 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_83 | 177 |  |  | FUEL_SYS.PSHH6226SW.IN | 255 |  |  | VENT.GFAN_HITMP.IN_2 | 263 |  |  | VENT.TE64030SW.CTRL | 274 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6535_OR.IN_2 | 216
| FIN_FAN.XSH68327B.IN | 243 |  | HYD_STRT.MASK_1 [AND] |  | 221 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_83 | 175 |  | FUEL_SYS.PSHH6226SD [B_NAME] |  | 255 |  | VENT.TE_6402ALM [B_NAME] |  | 269 |  | N1N10_RTD.TE64030 [AI_RTD_L] |  | 132 | [5 empty] | WTR_WASH.SOV6504_OR [OR] |  | 216
FIN_FAN.XSH68327B [B_NAME] |  | 243 |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.P_SEL_2 | 221 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_83 | 33 |  |  | SHUTDOWN.SD.IN_14 | 299 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_46 | 298 |  |  | GROUP_01.N1N10_RTD.CH_4 | 132 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504.IN | 2116
| ALARM.ALM_LAT.IN_33 | 298 |  | HYD_STRT.MASK_2 [AND] |  | 221 | [5 empty] | FUEL_SYS.PSHH6226SW [B_SW_REV] |  | 255 |  | VENT.TE_6402DM [B_NAME] |  | 269 |  |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS.IN_4 | 132 | [5 empty] | WTR_WASH.SPEED_OK [NOR] |  | 216
| FIN_FAN.NOTVIB_B.IN | 242 |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.P_SEL_3 | 221 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS.PSHH6226AL.IN | 255 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_8 | 299 |  |  | HMI_INTER.TE64030.NC | 132 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504AND.IN_3 | 216
|  |  |  | HYD_STRT.MASK_3 [AND] |  | 221 | [6 empty] | FUEL_SYS.PSHH6226SD.IN | 255 | [6 empty] | IO_FLT.TE64030VST.IN | 152
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.P_SEL_4 | 221 |  | A1_A07_AIO.PT6859B [AI_COMBO] |  | 70 |  | N1N33_BI.PSHH6226 [BI_L] |  | 136 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE64030.IN | 272 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
|  |  |  | HYD_STRT.CSTSPD_SW [A_SW] |  | 221 |  |  | HMI_INTER.PT6859B.A_IN_1 | 170 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1302 | 177 | [5 empty] | VENT.TE64030 [A_NAME] |  | 272
A1_A08_DO.MOT68326A [BO] |  | 75 |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.P_SP_3 | 221 |  |  | IFACE_HDWR.P25B.IN | 14 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1302 | 175 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.IN_1 | 273 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
| COND_MON.FFA_TMR.ENBL | 42 |  | HYD_STRT.RATE_SEL1 [AND] |  | 221 |  |  | IFACE_HDWR.P25BVST.IN | 14 |  |  | FUEL_SYS.PSHH6226.IN | 255 |  |  | HMI_INTER.TE6431.CTRL | 139 |  |  | VENT.TE64030SW.NC | 274 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6540.FINH | 75
| DATA_IO.DCS.BR_V_1450 | 177 |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.R_SEL_1 | 221 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_14 | 69 |  |  | GROUP_01.N1N33_BI.CH_8 | 136 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.TE64030_SW.NC | 272 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
| DATA_IO.LCR.BR_V_1450 | 175 |  | HYD_STRT.RATE_SEL2 [AND] |  | 221 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1302 | 33 |  |  | N2N4_RTD.TE6431.RST | 139 |  | VENT.TE64030ALM [B_NAME] |  | 272 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6540.FME | 75
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1450 | 33 |  |  | HYD_STRT.SOV1619RMP.R_SEL_2 | 221 |  |  | A1_A07_AIO.PT6859B.RST | 70 | [5 empty] | HMI_INTER.N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_47 | 298 | [5 empty] | B_FORCE.SOV6540 [BO_FORCE] |  | 75
| UL_1.A1_A08_DO.CH_63 | 73 |  | HYD_STRT.SOV1619 [A_NAME] |  | 221 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.TE6431.NO | 139 |  | VENT.TE64030LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | A1_A08_DO.SOV6540.IN | 75
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | A_FORCE.SOV1619.IN | 68 |  |  | HMI_INTER.PT6859B.B_IN_1 | 170 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6431 [A_SW] |  | 139 |  |  | VENT.TE64030ALM.IN | 272 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_25 | 73
| B_FORCE.MOT68326A.FINH | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_277 | 177 |  | HMI_INTER.PT6859B [CALC_PLUS] |  | 70 |  | A1_A12_BO1.SOV6249 [BIO_BO] |  | 104 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_194 | 177 |  | VENT.TE64030SW [A_SW] |  | 274 | [5 empty] | ONLINE_WW.PURGE_OS [ONE_SHOT] |  | 217
B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_277 | 175 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_84 | 177 |  |  | A1_A12_DIO.BO01.CH_1 | 104 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_194 | 175 |  |  | VENT.INLETT2LSS.IN_1 | 274 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6540_OR.IN_2 | 218
| B_FORCE.MOT68326A.FME | 75 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_277 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_84 | 175 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1374 | 177 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_194 | 33 |  |  | VENT.INLET_LSS.IN_1 | 274 | [5 empty] | SFC_STEP.SOV6540 [B_NAME] |  | 213
¦B_FORCE.MOT68326A [BO_FORCE] 75 2B |  | 75 |  | HYD_STRT.SOV1619RMP [RAMP] |  | 221 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_84 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1374 | 175 |  | IO_FLT.TE6431VST [B_NAME] |  | 152 |  | VENT.TE64030_SW [A_SW] |  | 272 | [5 empty] | WTR_WASH.NOTSOV6540 [NOT] |  | 216
| A1_A08_DO.MOT68326A.IN | 75 |  |  | HYD_STRT.MOV_UP_Z.FEEDBACK | 221 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1374 | 33 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_356 | 298 |  |  | VENT.TE64030LOG.A_IN_1 | 272 | [6 empty] | WTR_WASH.MTR_PRMDLY.TRIGGER | 216
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_31 | 73 |  |  | HYD_STRT.SOV1619.IN | 221 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150 |  | N2N4_RTD.TE6431 [AI_RTD_L] |  | 139 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | WTR_WASH.PURGE_OS [ONE_SHOT] |  | 216
FIN_FAN.MOT68326A [B_NAME] |  | 242 |  |  | SFC_STEP.ES_2.T_COND_1 | 212 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6249.FMD | 104 |  |  | GROUP_02.N2N4_RTD.CH_4 | 139 |  |  | N1N10_RTD.TE64030.RST | 132 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6540_OR.IN_1 | 216
| B_FORCE.MOT68326A.IN | 75 |  |  | SFC_STEP.HI_SPDSEL1.T_COND_2 | 210 |  | A1_A06_AIO.TE6837A [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | B_FORCE.SOV6249.FINH | 104 |  |  | HMI_INTER.N2N4_TMPS.IN_4 | 139 | [9 empty] | WTR_WASH.SOV6540 [B_NAME] |  | 216
| FIN_FAN.MASK_XFRA.IN_2 | 243 |  |  | SFC_STEP.MOTOR_3.T_COND_3 | 211 |  |  | HMI_INTER.TE6837A.A_IN_1 | 165 |  | B_FORCE.SOV6249 [B_FORCE] |  | 204 |  |  | HMI_INTER.TE6431.NC | 139 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | B_FORCE.SOV6540.IN | 216
FIN_FAN.OFFMSK_1 [AND] |  | 242 |  |  | SFC_STEP.STRTR_SPD.RST | 210 |  |  | IFACE_HDWR.T25A.IN | 15 |  |  | A1_A12_BO1.SOV6249.IN | 104 |  |  | IO_FLT.TE6431VST.IN | 152 | [9 empty] | WTR_WASH.SOV6540_OR [OR]
| FIN_FAN.MOT68326A.IN | 242 |  |  | SFC_STEP.SW_SELS.NC | 214 |  |  | IFACE_HDWR.T25AVST.IN | 15 |  |  | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_1 | 73 |  |  | VENT.TE6431.IN | 269 |  | VENT.TE64032 [A_NAME] |  | 272 | [6 empty] | WTR_WASH.NOTSOV6540.IN | 75
[5 empty] | SFC_STEP.SW_SELS.NO | 214 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_8 | 65 |  | FUEL_SYS.CHOPFUEL [B_NAME] |  | 256 |  | VENT.TE6431 [A_NAME] |  | 269 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.IN_3 | 273 | [6 empty] | WTR_WASH.PRG_NEGDLY.TRIGGER | 216
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | SHUTDOWN.HI_SPD_CNK.IN | 300 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | FUEL_SYS.SOV6249_04.ACKN | 256 |  |  | VENT.TE6431LOG.A_IN_1 | 269 |  |  | VENT.TE64032SW.NC | 274 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6540.IN | 216
[9 empty] | A1_A06_AIO.TE6837A.RST | 65 |  | FUEL_SYS.GSOV_DLY [DELAY] |  | 256 |  | VENT.TE6431LOG [CALC_PLUS] |  | 269 |  |  | VENT.TE64032_SW.NC | 272 | [5 empty] | A1_A08_DO.SOV6540 [BO] |  | 75
FIN_FAN.X68327A_Z [ZMINUS1_B] |  | 243 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS.SOV6249.IN | 256 |  |  | VENT.TE_6431ALM.IN | 269 |  | VENT.TE64032ALM [B_NAME] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1397 | 177
| FIN_FAN.XSH68327A.IN | 243 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6837A.B_IN_1 | 165 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249NOPN.IN_2 | 256 |  |  | VENT.TE_6431DM.IN | 269 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_49 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1445 | 177
FIN_FAN.XSH68327A [B_NAME] |  | 243 |  | HYD_STRT.PDSH1600SD [B_NAME] |  | 222 |  | HMI_INTER.TE6837A [CALC_PLUS] |  | 65 |  | FUEL_SYS.OPNBLK_STR [B_NAME] |  | 256 |  | VENT.TE_6431ALM [B_NAME] |  | 269 |  | VENT.TE64032LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1397 | 175
| ALARM.ALM_LAT.IN_32 | 298 |  |  | HYD_STRT.TRIPPED.IN_3 | 321 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_116 | 177 |  |  | FUEL_SYS.SOV6249_04.IN_1 | 256 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_30 | 298 |  |  | VENT.TE64032ALM.IN | 272 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1445 | 175
| FIN_FAN.NOTVIB_A.IN | 242 |  |  | SHUTDOWN.ABORT_SDN.IN_4 | 299 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_116 | 175 |  | FUEL_SYS.SOV6249 [B_NAME] |  | 256 |  | VENT.TE_6431DM [B_NAME] |  | 269 |  | VENT.TE64032SW [A_SW] |  | 274 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1397 | 33
A1_A12_BI1.XSH68327A [BIO_BI] |  | 98 |  | HYD_STRT.PDSHH1600 [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_116 | 33 |  |  | B_FORCE.SOV6249.IN | 104 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_10 | 299 |  |  | VENT.INLETT2LSS.IN_3 | 274 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1445 | 33
| A1_A12_DIO.BI01.CH_10 | 98 |  |  | HYD_STRT.PDSHH1600N.IN | 222 | [6 empty] | FUEL_SYS.FF_TIMER.TRIGGER | 254 | [6 empty] | VENT.INLET_LSS.IN_3 | 274 | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_57 | 73
| DATA_IO.DCS.BR_V_1178 | 177 |  | HYD_STRT.PDSHH1600D [DELAY] |  | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS.GASNOT_ON.IN | 253 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE64032_SW [A_SW] |  | 272
| DATA_IO.LCR.BR_V_1178 | 175 |  |  | HYD_STRT.PDSHH16MSK.IN_2 | 222 | [5 empty] | FUEL_SYS.SOV6249_04 [LATCH1] |  | 256 | [6 empty] | VENT.AMBIENT.IN_1 | 274
| FIN_FAN.VIB327A.IN | 243 |  | HYD_STRT.PDSHH1600N [NOT] |  | 222 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS.GSOV_DLY.TRIGGER | 256 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.TE64032LOG.A_IN_1 | 272
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1178 | 33 |  |  | HYD_STRT.PDSHH16MSK.IN_1 | 222 |  |  | HMI_INTER.TE6837B.B_IN_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS.SOV6208.IN | 256 |  |  | HMI_INTER.TE6426.CTRL | 140 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
|  |  |  | HYD_STRT.PDSHH16MSK [AND] |  | 222 |  | HMI_INTER.TE6837B [CALC_PLUS] |  | 69 | [5 empty] | HMI_INTER.N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | N1N10_RTD.TE64032.RST | 132 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT.PDSH1600SD.IN | 222 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_117 | 177 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.TE6426.NO | 140 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
|  |  |  | HYD_STRT.MOT1615 [B_NAME] |  | 220 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_117 | 175 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6426 [A_SW] |  | 140 |  |  | HMI_INTER.TE64032.CTRL | 132 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | HYD_STRT.PDSHH1600D.TRIGGER | 222 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_117 | 33 |  | A1_A12_BI2.ZS6249 [BIO_BI] |  | 100 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_192 | 177 |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6516.FINH | 75
| N2N12_AI.PT6016.RST | 141 |  | N1N34_BI.PDSHH1600 [BI_L] |  | 137 |  | A1_A07_AIO.TE6837B [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | A1_A12_DIO.BI02.CH_21 | 100 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_192 | 175 |  |  | HMI_INTER.TE64032.NO | 132 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
GLUB.AC60FLAND2 [AND] |  | 231 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1344 | 177 |  |  | HMI_INTER.TE6837B.A_IN_1 | 69 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1189 | 177 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_192 | 33 |  | HMI_INTER.TE64032 [A_SW] |  | 132 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6516.FME | 75
| GLUB.PT6016_FL.IN | 231 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1344 | 175 |  |  | IFACE_HDWR.T25B.IN | 15 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1189 | 175 |  | IO_FLT.TE6426VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_181 | 177 | [5 empty] | B_FORCE.SOV6516 [BO_FORCE] |  | 75
GLUB.N_PT6016 [NOT] |  | 231 |  |  | GROUP_01.N1N34_BI.CH_13 | 137 |  |  | IFACE_HDWR.T25BVST.IN | 15 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249.IN | 256 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_354 | 298 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_181 | 175 | [6 empty] | A1_A08_DO.SOV6516.IN 75 | 73
| GLUB.AC60FLAND2.IN_2 | 231 |  |  | HYD_STRT.PDSHH1600.IN | 222 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_8 | 69 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1189 | 33 |  | N2N5_RTD.TE6426 [AI_RTD_L] |  | 140 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_181 | 33 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_23 | 73
GLUB.PT6016 [A_NAME] |  | 231 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1344 | 33 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | FUEL_SYS.BLKSOFF [B_NAME] |  | 256 |  |  | GROUP_02.N2N5_RTD.CH_6 | 140 |  | IO_FLT.TE64032VST [B_NAME] |  | 152 | [5 empty] | ONLINE_WW.OFFLNWASH [B_NAME] |  | 217
| GLUB.PT6016GT20.IN_1 | 231 | [6 empty] | A1_A07_AIO.TE6837B.RST | 69 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249NCLS.IN_1 | 256 |  |  | IO_FLT.TE6426VST.IN | 153 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_353 | 298 | [6 empty] | ONLINE_WW.SOV6516_OR.IN_1 | 217
GLUB.PT6016GT20 [A_COMPARE] |  | 231 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | FUEL_SYS.GSOV_DLY [DELAY] |  | 256 |  |  | VENT.PHASET3FL.IN_2 | 71 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.FLT_IN_3 | 273 | [5 empty] | ONLINE_WW.SOV6516 [B_NAME] |  | 217
| GLUB.N_PT6016.IN | 231 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS.ZS6249NOPN.IN_2 | 256 |  |  | VENT.STATOR_TMP.FLT_IN_6 | 275 |  |  | VENT.TE64032SW.CTRL | 274 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6516.IN | 75
| GLUB.PT6016PMSW.NO | 231 |  | HYD_STRT.PS1605ANDA [AND] |  | 222 | [5 empty] | FUEL_SYS.ZS6249 [B_NAME] |  | 156 |  |  | VENT.TE6426.IN | 271 |  | N1N10_RTD.TE64032 [AI_RTD_L] |  | 132 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6535_OR.IN_1 | 216
GLUB.PT6016PMSW [B_SW] |  | 231 |  |  | HYD_STRT.PSLL1605SD.IN | 222 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1024 | 177 |  |  | VENT.TE6426_OK.IN | 271 |  |  | GROUP_01.N1N10_RTD.CH_2 | 132 | [5 empty] | ONLINE_WW.SOV6516_OR [OR] |  | 217
| GLUB.PT6016STPM.IN | 231 |  | HYD_STRT.PSLL1605 [B_NAME] |  | 222 |  |  | HMI_INTER.PT6804.B_IN_1 | 67 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1024 | 175 |  | VENT.TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS.IN_2 | 132 | [6 empty] | ONLINE_WW.SOV6516.IN | 217
GLUB.PT6016STPM [B_NAME] |  | 231 |  |  | HYD_STRT.PSLL1605NT.IN | 222 |  | HMI_INTER.PT6804 [CALC_PLUS] |  | 67 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249NOPN.IN_1 | 256 |  |  | VENT.TE6426LAG.LAG_TAU | 271 |  |  | HMI_INTER.TE64032.NC | 132 | [5 empty] | SFC_STEP.SOV6516 [B_NAME] |  | 213
| GLUB.AC60VERAND.IN_4 | 231 |  | HYD_STRT.PSLL1605NT [NOT] |  | 222 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_79 | 177 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249OPEN.IN | 156 |  | VENT.TE6426 [A_NAME] |  | 271 |  |  | IO_FLT.TE64032VST.IN | 152 | [5 empty] | WTR_WASH.PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216
GLUB.PT6016_FL [B_NAME] |  | 231 |  |  | HYD_STRT.PS1605ANDA.IN_1 | 222 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_79 | 175 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1024 | 33 |  |  | VENT.TE6426LAG.IN | 271 |  |  | VENT.TE64032.IN | 272 | [6 empty] | ONLINE_WW.SOV6516_OR.IN_2 | 217
| ALARM.ALM_LAT.IN_234 | 298 |  | HYD_STRT.PSLL1605SD [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_79 | 33 |  |  | START_PERM.GASSOVCLSD.IN_2 | 206 |  | VENT.TE6426LAG [LAG_2] |  | 271 |  |  | VENT.TE64032_SW.CTRL | 272 | [5 empty] | A1_A08_DO.SOV6516 [BO] |  | 75
GLUB.PT6016_OK [NOT] |  | 231 |  |  | HYD_STRT.TRIPPED.IN_2 | 221 |  | A1_A06_AIO.PT6804 [AI_COMBO] |  | 67 |  | FUEL_SYS.ZS6249DLY1 [DELAY] |  | 256 |  |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS.IN_6 | 140 |  | VENT.TE64032 [A_NAME] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1395 | 177
| GLUB.AC60FLAND2.IN_3 | 231 |  |  | SHUTDOWN.ABORT_SDN.IN_3 | 299 |  |  | HMI_INTER.PT6804.A_IN_1 | 67 |  |  | FUEL_SYS.GSSOVALM1.IN | 256 |  |  | HMI_INTER.TE6426.NC | 140 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.IN_3 | 273 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1443 | 177
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | N1N34_BI.PSLL1605 [BI_L] |  | 137 |  |  | IFACE_HDWR.PS3A.IN | 14 |  | FUEL_SYS.ZS6249DLY2 [DELAY] |  | 256 |  |  | VENT.STATOR_TMP.IN_6 | 275 |  |  | VENT.TE64032SW.NC | 274 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1395 | 175
| HMI_INTER.PT6016.B_IN_1 | 141 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1343 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.PS3AVST.IN | 14 |  |  | FUEL_SYS.GSSOVALM2.IN | 256 |  |  | VENT.TE6426LOG.A_IN_1 | 271 |  |  | VENT.TE64032_SW.NC | 272 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1443 | 175
HMI_INTER.PT6016 [CALC_PLUS] |  | 141 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1343 | 175 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_24 | 65 |  | FUEL_SYS.ZS6249NCLS [AND] |  | 256 |  | VENT.TE6426LALM [B_NAME] |  | 271 |  | VENT.TE64032ALM [B_NAME] |  | 272 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1395 | 33
| DATA_IO.DCS.AR_V_728 | 177 |  |  | GROUP_01.N1N34_BI.CH_12 | 137 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249DLY2.TRIGGER | 256 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_246 | 298 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_49 | 298 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1443 | 33
| DATA_IO.LCR.AR_V_728 | 175 |  |  | HYD_STRT.PSLL1605.IN | 222 |  |  | A1_A06_AIO.PT6804.RST | 67 |  | FUEL_SYS.ZS6249NCLS [AND] |  | 256 |  |  | START_PERM.STATOR_OK.IN_6 | 203 |  | VENT.TE64032LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_55 | 73
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_728 | 33 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1343 | 33 | [6 empty] | FUEL_SYS.ZS6249DLY2.TRIGGER | 256 |  |  | VENT.STATOR_OK.IN_6 | 266 |  |  | VENT.TE64032ALM.IN | 272
IO_FLT.PT6016VST [B_NAME] |  | 153 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | FUEL_SYS.ZS6249NOPN [AND] |  | 256 |  | VENT.TE6426LOG [CALC_PLUS] |  | 271 |  | VENT.TE64032SW [A_SW] |  | 274 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| ALARM.ALM_LAT.IN_282 | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | FUEL_SYS.ZS6249DLY1.TRIGGER | 256 |  |  | VENT.TE6426LALM.IN | 271 |  |  | VENT.INLETT2LSS.IN_3 | 274
N2N12_AI.PT6016 [AI_420_L] |  | 141 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | FUEL_SYS.ZS6249OPEN [NOT] |  | 256 |  |  | VENT.TE_6426ALM.IN | 271 |  |  | VENT.INLET_LSS.IN_3 | 274 | [5 empty] | WTR_WASH.MOT6535AND [AND] |  | 216
| GLUB.PT6016.IN | 231 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | HMI_INTER.PT6814.B_IN_1 | 71 |  |  | FUEL_SYS.BLKS_OPN.IN_2 | 253 |  |  | VENT.TE_6426SD.IN | 271 |  | VENT.TE64032_SW [A_SW] |  | 272 | [6 empty] | WTR_WASH.MOT6535.IN | 216
| GLUB.PT6016_OK.IN | 231 |  |  | N1N6_RTD.TE1663A1.RST | 129 |  | HMI_INTER.PT6814 [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | FUEL_SYS.ZS6249NCLS.IN_2 | 256 |  | VENT.TE6426_OK [NOT] |  | 271 |  |  | VENT.AMBIENT.IN_1 | 274 | [5 empty] | WTR_WASH.MTR_PRMDLY [DELAY] |  | 216
| GROUP_02.N2N12_AI.CH_4 | 141 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_80 | 177 | [6 empty] | VENT.TE6426LOG.B_IN_1 | 271 |  |  | VENT.TE64032LOG.A_IN_1 | 272 | [6 empty] | WTR_WASH.MOT6535AND.IN_2 | 216
| HMI_INTER.PT6016.A_IN_1 | 141 |  |  | HMI_INTER.TE1663A1.CTRL | 129 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_80 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE6426LOG.B_IN_2 | 271 | [9 empty] | WTR_WASH.SOV6535_OR [OR] |  | 216
| IO_FLT.PT6016VST.IN | 153 |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_80 | 33 | [5 empty] | VENT.TE_6426ALM [B_NAME] |  | 271 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | WTR_WASH.MOT6535AND.IN_1 | 216
[5 empty] | HMI_INTER.TE1663A1.NO | 129 |  | A1_A07_AIO.PT6814 [AI_COMBO] |  | 71 |  | A1_A12_BO1.SOV6208 [BIO_BO] |  | 104 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_37 | 298 | [9 empty] | WTR_WASH.MOT6535 [B_NAME] |  | 216
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER.TE1663A1 [A_SW] |  | 129 |  |  | HMI_INTER.PT6814.A_IN_1 | 71 |  |  | A1_A12_DIO.BO01.CH_2 | 104 |  | VENT.TE_6426SD [B_NAME] |  | 271 |  | HMI_INTER.TE6499 [A_SW] |  | 132 | [6 empty] | B_FORCE.MOT6535.IN | 75
[5 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_178 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.PS3B.IN | 14 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1366 | 177 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_1 | 299 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_197 | 177 | [5 empty] | A1_A08_DO.MOT6535 [BO] |  | 75
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_178 | 175 |  |  | IFACE_HDWR.PS3BVST.IN | 14 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1366 | 175 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_197 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1428 | 177
| B_FORCE.MOT6033.FINH | 75 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_178 | 33 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_24 | 69 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1366 | 33 |  |  | N2N5_RTD.TE6426.RST | 140 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_197 | 197 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1428 | 175
B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  | HYD_STRT.TE1663A1 [A_NAME] |  | 223 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150 | [5 empty] | IO_FLT.TE6499VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1428 | 33
| B_FORCE.MOT6033.FME | 75 |  |  | HYD_STRT.TE1663LOG1.A_IN_1 | 223 |  |  | A1_A07_AIO.PT6814.RST | 71 |  |  | B_FORCE.SOV6208.FMD | 104 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_299 | 298 | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_40 | 73
B_FORCE.MOT6033 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | HYD_STRT.TE1663RM.IN_1 | 223 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6208.FINH | 104 | [5 empty] | N1N10_RTD.TE6499 [AI_RTD_L] |  | 132 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
| A1_A08_DO.MOT6033.IN | 75 |  | N1N6_RTD.TE1663A1 [AI_RTD_L] |  | 129 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | B_FORCE.SOV6208 [B_FORCE] |  | 104 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | GROUP_01.N1N10_RTD.CH_6 | 132 | [6 empty] | B_FORCE.MOT6535.FINH | 75
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_3 | 73 |  |  | GROUP_01.N1N6_RTD.CH_3 | 129 | [6 empty] | A1_A12_BO1.SOV6208.IN | 104 |  |  | N2N5_RTD.TE6425.RST | 140 |  |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS.IN_6 | 132 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
B_FORCE.MOT6033REV [NOT] |  | 75 |  |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS.IN_3 | 129 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 54 |  |  | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_2 | 73 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER.TE6499.NC | 132 | [6 empty] | B_FORCE.MOT6535.FME | 75
| B_FORCE.MOT6033.IN | 75 |  |  | HMI_INTER.TE1663A1.NC | 129 |  |  | HMI_INTER.TE6838A1.B_IN_1 | 65 |  | FUEL_SYS.SOV6208 [B_NAME] |  | 256 |  |  | HMI_INTER.TE6425.CTRL | 140 |  |  | IO_FLT.TE6499VST.IN | 152 | [5 empty] | B_FORCE.MOT6535 [BO_FORCE] |  | 75
GLUB.AC_60_ON [OR] |  | 228 |  |  | HYD_STRT.TE1663A1.IN | 223 |  | HMI_INTER.TE6838A1 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | B_FORCE.SOV6208.IN | 104 |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | VENT.TE6499.IN | 1272 | [6 empty] | A1_A08_DO.MOT6535.IN | 75
| GLUB.MOT6033.IN | 228 |  |  | HYD_STRT.TE1663RM.FLT_1 | 223 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_480 | 177 |  | FUEL_SYS.SOV6249_04 [LATCH1] |  | 256 |  |  | HMI_INTER.TE6425.NO | 140 |  |  | VENT.TE6499_SW.CTRL | 272 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_8 | 73
| GLUB.MOT6033OFF.IN | 228 |  |  | IO_FLT.T1663A1VST.IN | 152 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_480 | 175 |  |  | FUEL_SYS.SOV6208.IN | 256 |  | HMI_INTER.TE6425 [A_SW] |  | 140 |  | VENT.TE6499 [A_NAME] |  | 272
GLUB.MOT6033 [B_NAME] |  | 228 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_480 | 33 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_191 | 177 |  |  | VENT.TE6499_SW.NC | 272 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| B_FORCE.MOT6033REV.IN | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A1_A06_AIO.TE6838A1 [AI_COMBO] |  | 65 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_191 | 175 |  | VENT.TE6499ALM [B_NAME] |  | 272
| GLUB.AC60VERAND.IN_3 | 232 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6838A1.A_IN_1 | 65 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_191 | 33 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_162 | 298 | [5 empty] | N1N34_BI.LS6543 [BI_L] |  | 137
| GLUB.MOT6033DLY.TRIGGER | 231 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_HDWR.T3A1.IN | 15 |  | A1_A08_DO.SOV6204 [BO] |  | 74 |  | IO_FLT.TE6425VST [B_NAME] |  | 153 |  | VENT.TE6499LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1336 | 177
GLUB.MOT6033DLY [DELAY] |  | 231 |  |  | N1N6_RTD.TE1663A2.RST | 129 |  |  | IFACE_HDWR.T3A1VST.IN | 15 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1392 | 177 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_364 | 298 |  |  | VENT.TE6499ALM.IN | 272 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1336 | 175
| GLUB.AC_ON_OR.IN_2 | 231 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_5 | 65 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1392 | 175 |  | N2N5_RTD.TE6425 [AI_RTD_L] |  | 140 |  | VENT.TE6499_SW [A_SW] |  | 272 | [6 empty] | GROUP_01.N1N34_BI.CH_7 | 137
GLUB.MOT6033OFF [NOT] |  | 228 |  |  | HMI_INTER.TE1663A2.CTRL | 129 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1392 | 33 |  |  | GROUP_02.N2N5_RTD.CH_5 | 140 |  |  | VENT.AIRTMPDIFF.IN_2 | 272 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1336 | 33
| GLUB.PMP6OFFRST.IN_1 | 231 |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 |  |  | A1_A06_AIO.TE6838A1.RST | 65 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_4 | 73 |  |  | IO_FLT.TE6425VST.IN | 153 |  |  | VENT.CONDITIOND.IN_2 | 274 | [6 empty] | WTR_WASH.LS6543.IN | 216
A1_A08_DO.MOT6033 [BO] |  | 75 |  |  | HMI_INTER.TE1663A2.NO | 129 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | VENT.PHASET2FL.IN_2 | 271 |  |  | VENT.TE6499LOG.A_IN_1 | 272 | [5 empty] | WTR_WASH.LS6543 [B_NAME] |  | 216
| COND_MON.GLUBA_TMR.ENBL | 55 |  | HMI_INTER.TE1663A2 [A_SW] |  | 129 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | B_FORCE.SOV6204.FINH | 74 |  |  | VENT.STATOR_TMP.FLT_IN_5 | 275 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | ONLINE_WW.ONLINEPRM.IN_1 | 217
| DATA_IO.DCS.BR_V_1423 | 177 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_114 | 177 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | VENT.TE6425.IN | 271 |  |  | N1N10_RTD.TE6499.RST | 132 | [6 empty] | START_PERM.WW_PERMMSK.IN_2 | 208
| DATA_IO.LCR.BR_V_1423 | 175 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_114 | 175 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | B_FORCE.SOV6204.FME | 74 |  |  | VENT.TE6425_OK.IN | 271 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | WTR_WASH.HE6536.IN | 215
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1423 | 33 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_114 | 33 |  |  | HMI_INTER.TE6838A2.B_IN_1 | 69 |  | B_FORCE.SOV6204 [BO_FORCE] |  | 74 |  | VENT.TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | HMI_INTER.TE6499.CTRL | 132 | [6 empty] | WTR_WASH.LS6543NT.IN | 216
| UL_1.A1_A08_DO.CH_35 | 73 |  | HYD_STRT.TE1663A2 [A_NAME] |  | 223 |  | HMI_INTER.TE6838A2 [CALC_PLUS] |  | 69 |  |  | A1_A08_DO.SOV6204.IN | 74 |  |  | VENT.TE6425LAG.LAG_TAU | 271 |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132 | [5 empty] | WTR_WASH.LS6543ALM [B_NAME] |  | 216
[5 empty] | HYD_STRT.TE1663LOG2.A_IN_1 | 223 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_481 | 177 |  |  | B_FORCE.FRC1A81OFF.IN_4 | 73 |  | VENT.TE6425 [A_NAME] |  | 271 |  |  | HMI_INTER.TE6499.NO | 132 | [6 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_276 | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT.TE1663RM.IN_2 | 223 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_481 | 175 |  | FUEL_SYS.GSOV_DLY [DELAY] |  | 256 |  |  | VENT.TE6425LAG.IN | 271 | [9 empty] | WTR_WASH.LS6543NT [NOT] |  | 216
|  |  |  | N1N6_RTD.TE1663A2 [AI_RTD_L] |  | 129 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_481 | 33 |  |  | FUEL_SYS.SOV6204.IN | 256 |  | VENT.TE6425LAG [LAG_2] |  | 271 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | ONLINE_WW.ONLINEDONE.IN_2 | 217
GLUB.PT6017 [A_NAME] |  | 231 |  |  | GROUP_01.N1N6_RTD.CH_4 | 129 |  | A1_A07_AIO.TE6838A2 [AI_COMBO] |  | 69 |  | FUEL_SYS.SOV6204 [B_NAME] |  | 256 |  |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS.IN_5 | 140 | [10 empty] | WTR_WASH.LS6543_MSK.IN_2 | 216
| GLUB.PT6017GT25.IN_1 | 231 |  |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS.IN_4 | 129 |  |  | HMI_INTER.TE6838A2.A_IN_1 | 69 |  |  | B_FORCE.SOV6204.IN | 74 |  |  | HMI_INTER.TE6425.NC | 140 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | WTR_WASH.LS6543_MSK [AND] |  | 216
GLUB.PT6017GT25 [A_COMPARE] |  | 231 |  |  | HMI_INTER.TE1663A2.NC | 129 |  |  | IFACE_HDWR.T3A2.IN | 15 |  |  | FUEL_SYS.DELAY_CLR.TRIGGER | 256 |  |  | VENT.STATOR_TMP.IN_5 | 275 |  |  | HMI_INTER.TE64071.CTRL | 134 | [6 empty] | WTR_WASH.LS6543ALM.IN | 216
| GLUB.PT6017LO.IN | 231 |  |  | HYD_STRT.TE1663A2.IN | 223 |  |  | IFACE_HDWR.T3A2VST.IN | 15 | [6 empty] | VENT.TE6425LOG.A_IN_1 | 271 |  | HMI_INTER.N1N19_TMPS [F_TO_C] |  | 134 | [6 empty] | WTR_WASH.WW_DONE1OR.IN_1 | 216
GLUB.PT6017LO [NOT] |  | 231 |  |  | HYD_STRT.TE1663RM.FLT_2 | 223 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_5 | 69 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE6425LALM [B_NAME] |  | 271 |  |  | HMI_INTER.TE64071.NO | 134 | [5 empty] | WTR_WASH.WWACTIVOR [OR] |  | 216
| GLUB.PSL6017MSK.IN_1 | 231 |  |  | IO_FLT.T1663A2VST.IN | 152 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_245 | 298 |  | HMI_INTER.TE64071 [A_SW] |  | 134 | [6 empty] | WTR_WASH.LS6543_MSK.IN_1 | 216
GLUB.PT6017_OK [NOT] |  | 231 | [6 empty] | A1_A07_AIO.TE6838A2.RST | 69 |  | A1_A12_BI2.ZS6204 [BIO_BI] 100 |  | 100 |  |  | START_PERM.STATOR_OK.IN_5 | 203 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_183 | 177
| GLUB.PSL6017MSK.IN_4 | 231 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | A1_A12_DIO.BI02.CH_22 | 100 |  |  | VENT.STATOR_OK.IN_5 | 266 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_183 | 175 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1190 | 177 |  | VENT.TE6425LOG [CALC_PLUS] |  | 271 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_183 | 183
| HMI_INTER.PT6017.B_IN_1 | 141 |  | HYD_STRT.TSH1602 [B_NAME] |  | 222 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1190 | 175 |  |  | VENT.TE6425LALM.IN | 271 |  | IO_FLT.TE64071VST [B_NAME] |  | 152 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
HMI_INTER.PT6017 [CALC_PLUS] |  | 141 |  |  | HYD_STRT.TSH1602NT.IN | 222 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204.IN | 256 |  |  | VENT.TE_6425ALM.IN | 271 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_347 | 298 | [6 empty] | B_FORCE.SOV64217.FINH | 74
| DATA_IO.DCS.AR_V_730 | 177 |  | HYD_STRT.TSH1602ALM [B_NAME] |  | 222 |  |  | HMI_INTER.TE6838B1.B_IN_1 | 165 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1190 | 33 |  |  | VENT.TE_6425SD.IN | 271 |  | N1N19_RTD.TE64071 [AI_RTD_L] |  | 134 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
| DATA_IO.LCR.AR_V_730 | 175 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_6 | 298 |  | HMI_INTER.TE6838B1 [CALC_PLUS] |  | 65 |  | FUEL_SYS.BLKSOFF [B_NAME] 256 |  | 256 |  | VENT.TE6425_OK [NOT] |  | 271 |  |  | GROUP_01.N1N19_RTD.CH_6 | 134 | [6 empty] | B_FORCE.SOV64217.FME | 74
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_730 | 33 |  | HYD_STRT.TSH1602NT [NOT] |  | 222 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_482 | 177 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204NCLS.IN_1 | 256 |  |  | VENT.TE6425LOG.B_IN_1 | 271 |  |  | HMI_INTER.N1N19_TMPS.IN_6 | 134 | [5 empty] | B_FORCE.SOV64217 [BO_FORCE] |  | 74
IO_FLT.PT6017VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | HYD_STRT.TSH1602ALM.IN | 222 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_482 | 175 |  | FUEL_SYS.GSOV_DLY [DELAY] 256 |  | 256 |  |  | VENT.TE6425LOG.B_IN_2 | 271 |  |  | HMI_INTER.TE64071.NC | 134 | [6 empty] | A1_A08_DO.SOV64217.IN | 74
| ALARM.ALM_LAT.IN_284 | 298 |  | N1N34_BI.TSH1602 [BI_L] |  | 237 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_482 | 33 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204NOPN.IN_2 | 256 |  | VENT.TE_6425ALM [B_NAME] |  | 271 |  |  | IO_FLT.TE64071VST.IN | 152 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A81OFF.IN_10 | 73
N2N12_AI.PT6017 [AI_420_L] |  | 114 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1341 | 177 |  | A1_A06_AIO.TE6838B1 [AI_COMBO] |  | 65 |  | FUEL_SYS.ZS6204 [B_NAME] 256 |  | 256 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_26 | 298 |  |  | VENT.TE64071.IN | 268 | [5 empty] | WTR_WASH.WW_ACTIVE [B_NAME] |  | 214
| GLUB.PT6017.IN | 231 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1341 | 175 |  |  | HMI_INTER.TE6838B1.A_IN_1 | 165 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1023 | 177 |  | VENT.TE_6425SD [B_NAME] |  | 271 |  | VENT.TE64071 [A_NAME] |  | 268 | [6 empty] | B_FORCE.SOV64217.IN | 74
| GLUB.PT6017_OK.IN | 231 |  |  | GROUP_01.N1N34_BI.CH_10 | 137 |  |  | IFACE_HDWR.T3B1.IN | 15 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1023 | 175 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_7 | 299 |  |  | VENT.TE64071LOG.IN_2 | 268 | [5 empty] | A1_A08_DO.SOV64217 [BO] |  | 74
| GROUP_02.N2N12_AI.CH_6 | 141 |  |  | HYD_STRT.TSH1602.IN | 222 |  |  | IFACE_HDWR.T3B1VST.IN | 15 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204NOPN.IN_1 | 256 | [5 empty] | VENT.TE64071ALM [B_NAME] |  | 268 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1398 | 177
| HMI_INTER.PT6017.A_IN_1 | 141 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1341 | 133 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_6 | 65 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204OPEN.IN | 256 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_51 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1398 | 175
| IO_FLT.PT6017VST.IN | 153 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1023 | 33 | [5 empty] | VENT.TE64071LOG [A_COMPARE] |  | 268 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1398 | 33
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A1_A06_AIO.TE6838B1.RST | 65 |  |  | START_PERM.GASSOVCLSD.IN_1 | 206 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.TE64071MSK.IN_1 | 268 | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_10 | 73
| N2N12_AI.PT6017.RST | 141 | [9 empty] | FUEL_SYS.ZS6204DLY1 [DELAY] 256 |  | 256 |  |  | HMI_INTER.TE6424.CTRL | 140 |  | VENT.TE64071MSK [AND] |  | 268
|  |  |  | HYD_STRT.LSL1601MSK [AND] |  | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS.GSSOVALM3.IN | 256 |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | VENT.TE64071ALM.IN | 268
[5 empty] | HYD_STRT.LSLL1601SD.IN | 222 | [5 empty] | FUEL_SYS.ZS6204DLY2 [DELAY] 256 |  | 256 |  |  | HMI_INTER.TE6424.NO | 140 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HYD_STRT.LSLL1601 [B_NAME] |  | 222 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS.GSSOVALM4.IN | 256 |  | HMI_INTER.TE6424 [A_SW] |  | 140 |  |  | N1N19_RTD.TE64071.RST | 134
[5 empty] | HYD_STRT.HE1610.IN | 222 |  |  | HMI_INTER.TE6838B2.B_IN_1 | 69 |  | FUEL_SYS.ZS6204NCLS [AND] 256 |  | 256 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_190 | 177 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
N2N32_BI.PDSH6015 [BI_L] |  | 143 |  |  | HYD_STRT.LSLL1601LO.IN | 222 |  | HMI_INTER.TE6838B2 [CALC_PLUS] |  | 69 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204DLY2.TRIGGER | 256 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_190 | 175 |  |  | HMI_INTER.TE64071.CTRL | 134
| DATA_IO.DCS.BR_V_1354 | 177 |  |  | START_PERM.HYDTNKLVL.IN | 204 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_483 | 177 |  | FUEL_SYS.ZS6204NOPN [AND] 256 |  | 256 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_190 | 33
| DATA_IO.LCR.BR_V_1354 | 175 |  | HYD_STRT.LSLL1601AL [B_NAME] |  | 222 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_483 | 175 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204DLY1.TRIGGER | 256 |  | IO_FLT.TE6424VST [B_NAME] |  | 153 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.PDSH6015.IN | 299 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_7 | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_483 | 33 |  | FUEL_SYS.ZS6204OPEN [NOT] 256 |  | 256 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_352 | 298
| GROUP_02.N2N32_BI.CH_12 | 143 |  | HYD_STRT.LSLL1601LO [NOT] |  | 222 |  | A1_A07_AIO.TE6838B2 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | FUEL_SYS.BLKS_OPN.IN_1 | 253 |  | N2N5_RTD.TE6424 [AI_RTD_L] |  | 140 |  | N1N10_RTD.TE6450 [AI_RTD_L] |  | 132
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1354 | 33 |  |  | HYD_STRT.LSL1601MSK.IN_1 | 222 |  |  | HMI_INTER.TE6838B2.A_IN_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS.ZS6204NCLS.IN_2 | 256 |  |  | GROUP_02.N2N5_RTD.CH_4 | 140 |  |  | GROUP_01.N1N10_RTD.CH_5 | 132
GLUB.PDSH6015 [B_NAME] |  | 299 |  |  | HYD_STRT.LSLL1601AL.IN | 222 |  |  | IFACE_HDWR.T3B2.IN | 15 | [6 empty] | IO_FLT.TE6424VST.IN | 153 |  |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS.IN_5 | 132
| GLUB.PDSH6015NT.IN | 299 |  | HYD_STRT.LSLL1601SD [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_HDWR.T3B2VST.IN | 15 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.PHASET1FL.IN_2 | 271 |  |  | HMI_INTER.TE6450.NC | 132
GLUB.PDSH6015AL [B_NAME] |  | 299 |  |  | HYD_STRT.PROB_LAT.IN_1 | 220 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_6 | 69 | [6 empty] | VENT.STATOR_TMP.FLT_IN_4 | 275 |  |  | IO_FLT.TE6450VST.IN | 152
| ALARM.ALM_LAT.IN_130 | 298 |  |  | HYD_STRT.TRIPPED.IN_1 | 221 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | CORE.ANALOG [ExternLink] |  | 4 |  |  | VENT.TE6424.IN | 270 |  |  | VENT.TE6450.IN | 272
GLUB.PDSH6015D [DELAY] |  | 299 |  |  | SHUTDOWN.ABORT_SDN.IN_5 | 299 |  |  | A1_A07_AIO.TE6838B2.RST | 69 |  |  | FUEL_SYS.TE6232AB.IN | 255 |  |  | VENT.TE6424_OK.IN | 270 |  |  | VENT.TE6450_SW.CTRL | 272
| GLUB.PDSH6015AL.IN | 299 |  | N1N34_BI.LSLL1601 [BI_L] |  | 137 | [5 empty] | FUEL_SYS.TE6232ALOG [CALC_PLUS] |  | 255 |  | VENT.TAU [A_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE6450 [A_NAME] |  | 272
GLUB.PDSH6015NT [NOT] |  | 299 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1340 | 177 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS.TGS_GT_275.IN | 255 |  |  | VENT.TE6424LAG.LAG_TAU | 270 |  |  | VENT.TE6450_SW.NC | 272
| GLUB.PDSH6015D.TRIGGER | 299 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1340 | 175 | [6 empty] | FUEL_SYS.TGS_GT_300.IN | 255 |  | VENT.TE6424 [A_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE6450ALM [B_NAME] |  | 272
[5 empty] | GROUP_01.N1N34_BI.CH_9 | 137 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | FUEL_SYS.TE6232AB [A_NAME] |  | 255 |  |  | VENT.TE6424LAG.IN | 270 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_161 | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT.LSLL1601.IN | 222 |  |  | HMI_INTER.PT6860.B_IN_1 | 66 |  |  | FUEL_SYS.TE6232ALOG.A_IN_1 | 255 |  | VENT.TE6424LAG [LAG_2] |  | 270 |  | VENT.TE6450LOG [CALC_PLUS] |  | 272
[5 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1340 | 33 |  | HMI_INTER.PT6860 [CALC_PLUS] |  | 66 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS.IN_4 | 140 |  |  | VENT.TE6450ALM.IN | 272
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_85 | 177 |  |  | HMI_INTER.TE6232A.B_IN_1 | 66 |  |  | HMI_INTER.TE6424.NC | 140 |  | VENT.TE6450_SW [A_SW] |  | 272
| N2N13_AI.LT6045.RST | 142 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_85 | 175 |  | HMI_INTER.TE6232A [CALC_PLUS] |  | 66 |  |  | VENT.STATOR_TMP.IN_4 | 275 |  |  | VENT.AIRTMPDIFF.IN_1 | 272
GLUB.LT6045 [A_NAME] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_85 | 33 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_108 | 177 |  |  | VENT.TE6424LOG.A_IN_1 | 270 |  |  | VENT.CONDITIOND.IN_1 | 274
| GLUB.LT6045LOG.A_IN_1 | 240 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  | A1_A06_AIO.PT6860 [AI_COMBO] |  | 66 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_108 | 175 |  | VENT.TE6424LALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | VENT.TE6450LOG.A_IN_1 | 272
GLUB.LT6045ALM1 [B_NAME] |  | 240 |  |  | B_FORCE.HE1610.FINH | 75 |  |  | HMI_INTER.PT6860.A_IN_1 | 66 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_108 | 33 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_244 | 298 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| ALARM.ALM_LAT.IN_222 | 298 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | IFACE_HDWR.P48.IN | 14 |  | A1_A06_AIO.TE6232A [AI_COMBO] |  | 66 |  |  | START_PERM.STATOR_OK.IN_4 | 203 |  |  | N1N10_RTD.TE6450.RST | 132
GLUB.LT6045ALM2 [B_NAME] |  | 240 |  |  | B_FORCE.HE1610.FME | 75 |  |  | IFACE_HDWR.P48VST.IN | 14 |  |  | HMI_INTER.TE6232A.A_IN_1 | 66 |  |  | VENT.STATOR_OK.IN_4 | 266 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| ALARM.ALM_LAT.IN_219 | 298 |  | B_FORCE.HE1610 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_16 | 65 |  |  | IFACE_HDWR.TGSA.IN | 15 |  | VENT.TE6424LOG [CALC_PLUS] |  | 270 |  |  | HMI_INTER.TE6450.CTRL | 132
GLUB.LT6045FL [B_NAME] |  | 240 |  |  | A1_A08_DO.HE1610.IN | 75 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_HDWR.TGSAVST.IN | 15 |  |  | VENT.TE6424LALM.IN | 270 |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132
| ALARM.ALM_LAT.IN_223 | 298 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_10 | 73 |  |  | A1_A06_AIO.PT6860.RST | 66 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_10 | 65 |  |  | VENT.TE_6424ALM.IN | 270 |  |  | HMI_INTER.TE6450.NO | 132
GLUB.LT6045LOG [CALC_PLUS] |  | 240 |  | HYD_STRT.HE1610 [B_NAME] |  | 222 | [10 empty] | VENT.TE_6424SD.IN | 270 |  | HMI_INTER.TE6450 [A_SW] |  | 132
| GLUB.LT6045ALM1.IN | 240 |  |  | B_FORCE.HE1610.IN | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE6424_OK [NOT] |  | 270 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_195 | 177
| GLUB.LT6045ALM2.IN | 240 |  | HYD_STRT.LSLL1601 [B_NAME] |  | 222 | [10 empty] | VENT.TE6424LOG.B_IN_1 | 270 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_195 | 175
| GLUB.LT6045SD.IN | 240 |  |  | HYD_STRT.HE1610.IN | 222 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | A1_A07_AIO.TE6232B [AI_COMBO] |  | 70 |  |  | VENT.TE6424LOG.B_IN_2 | 270 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_195 | 195
| GLUB.LVL_OK.IN | 240 |  | A1_A08_DO.HE1610 [BO] |  | 75 |  |  | HMI_INTER.TE6843.B_IN_1 | 65 |  |  | HMI_INTER.TE6232B.A_IN_1 | 70 |  | VENT.TE_6424ALM [B_NAME] |  | 270 |  | IO_FLT.TE6450VST [B_NAME] |  | 152
GLUB.LT6045SD [B_NAME] |  | 240 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1430 | 177 |  | HMI_INTER.TE6843 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR.TGSB.IN | 15 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_25 | 298 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_297 | 298
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_15 | 299 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1430 | 175 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_120 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.TGSBVST.IN | 15 |  | VENT.TE_6424SD [B_NAME] |  | 270
GLUB.LT6045_OK [NOT] |  | 240 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1430 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_120 | 175 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_10 | 69 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_9 | 299 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.LVLALM_MSK.IN_2 | 240 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_42 | 73 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_120 | 33 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| GLUB.LVLSD_MSK.IN_3 | 240 | [5 empty] | A1_A06_AIO.TE6843 [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | A1_A07_AIO.TE6232B.RST | 70 |  |  | N2N5_RTD.TE6424.RST | 140 |  | VENT.TE64033_SW [A_SW] |  | 272
| START_PERM.GLUBTNKLVL.IN | 203 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.TE6843.A_IN_1 | 65 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | VENT.AMBIENT.IN_2 | 272
GLUB.LVLALM_MSK [AND] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48A.IN | 16 |  |  | HMI_INTER.TE6232B.B_IN_1 | 70 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE64033LOG.A_IN_1 | 272
| GLUB.LT6045LOG.B_IN_1 | 240 |  | HYD_STRT.TSL1603 [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_HDWR.T48AVST.IN | 16 |  | HMI_INTER.TE6232B [CALC_PLUS] |  | 70 | [5 empty] | VENT.TE64033 [A_NAME] |  | 272
GLUB.LVLSD_MSK [AND] |  | 240 |  |  | HYD_STRT.TSL1603NT.IN | 222 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_1 | 65 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_109 | 177 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.IN_4 | 273
| GLUB.LT6045LOG.B_IN_2 | 240 |  |  | START_PERM.HYD_TEMPOK.IN | 204 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_109 | 175 |  |  | N2N4_RTD.TE6430.RST | 139 |  |  | VENT.TE64033SW.NC | 274
HMI_INTER.LT6045 [CALC_PLUS] |  | 142 |  | HYD_STRT.TSL1603ALM [B_NAME] |  | 222 |  |  | A1_A06_AIO.TE6843.RST | 65 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_109 | 33 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.TE64033_SW.NC | 272
| DATA_IO.DCS.AR_V_729 | 177 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_5 | 298 | [10 empty] | HMI_INTER.TE6430.CTRL | 139 |  | VENT.TE64033ALM [B_NAME] |  | 272
| DATA_IO.LCR.AR_V_729 | 175 |  | HYD_STRT.TSL1603NT [NOT] |  | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER.N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_50 | 298
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_729 | 33 |  |  | HYD_STRT.TSL1603ALM.IN | 222 | [10 empty] | HMI_INTER.TE6430.NO | 139 |  | VENT.TE64033LOG [CALC_PLUS] |  | 272
IO_FLT.LT6045VST [B_NAME] |  | 153 |  | N1N34_BI.TSL1603 [BI_L] |  | 137 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER.TE6430 [A_SW] |  | 139 |  |  | VENT.TE64033ALM.IN | 272
| ALARM.ALM_LAT.IN_283 | 298 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1342 | 177 |  |  | HMI_INTER.TE6844.B_IN_1 | 69 |  |  | N1N1_AI.PT6227.RST | 128 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_193 | 177 |  | VENT.TE64033SW [A_SW] |  | 274
N2N13_AI.LT6045 [AI_420_L] |  | 142 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1342 | 175 |  | HMI_INTER.TE6844 [CALC_PLUS] |  | 69 |  | FUEL_SYS.PT6227 [A_NAME] |  | 255 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_193 | 175 |  |  | VENT.INLETT2LSS.IN_4 | 274
| GLUB.LT6045.IN | 240 |  |  | GROUP_01.N1N34_BI.CH_11 | 137 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_121 | 177 |  |  | FUEL_SYS.PT6227SW.NC | 255 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_193 | 33 |  |  | VENT.INLET_LSS.IN_4 | 274
| GLUB.LT6045_OK.IN | 240 |  |  | HYD_STRT.TSL1603.IN | 222 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_121 | 175 |  | FUEL_SYS.PT6227SW [A_SW] |  | 255 |  | IO_FLT.TE6430VST [B_NAME] |  | 152 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| GROUP_02.N2N13_AI.CH_2 | 142 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1342 | 33 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_121 | 33 |  |  | FUEL_SYS.PGAS_LT700.IN_2 | 255 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_345 | 298 |  |  | N1N10_RTD.TE64033.RST | 132
| HMI_INTER.LT6045.A_IN_1 | 142 | [5 empty] | A1_A07_AIO.TE6844 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | FUEL_SYS.PGS_GT200.IN_1 | 255 |  | N2N4_RTD.TE6430 [AI_RTD_L] |  | 139 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| IO_FLT.LT6045VST.IN | 153 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6844.A_IN_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS.PT6227_ABS.IN_1 | 255 |  |  | GROUP_02.N2N4_RTD.CH_3 | 139 |  |  | HMI_INTER.TE64033.CTRL | 132
[9 empty] | IFACE_HDWR.T48B.IN | 16 |  |  | HMI_INTER.PGSSEL.A_IN_1 | 12 |  |  | HMI_INTER.N2N4_TMPS.IN_3 | 139 |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48BVST.IN | 16 |  | FUEL_SYS.PT6227VST [B_NAME] |  | 255 |  |  | HMI_INTER.TE6430.NC | 139 |  |  | HMI_INTER.TE64033.NO | 132
[9 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS.PT6227SW.CTRL | 255 |  |  | IO_FLT.TE6430VST.IN | 152 |  | HMI_INTER.TE64033 [A_SW] |  | 132
GLUB.TSL6020 [B_NAME] |  | 229 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | FUEL_SYS.PT6227_ABS [ADD] |  | 255 |  |  | VENT.TE6430.IN | 269 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_182 | 177
| GLUB.TNKSTRTPRM.IN | 229 | [6 empty] | A1_A07_AIO.TE6844.RST | 69 |  |  | FUEL_SYS.PGS_ABS.IN | 255 |  | VENT.TE6430 [A_NAME] |  | 269 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_182 | 175
| GLUB.TSL6020NT.IN | 229 | [9 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.HSS_G_TMP.IN_2 | 269 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_182 | 182
GLUB.TSL6020ALM [B_NAME] |  | 229 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.PT6227.B_IN_1 | 128 |  |  | VENT.TE6430LOG.A_IN_1 | 269 |  | IO_FLT.TE64033VST [B_NAME] |  | 152
| ALARM.ALM_LAT.IN_15 | 298 | [9 empty] | HMI_INTER.PT6227 [CALC_PLUS] |  | 128 |  |  | VENT.TE6430_HI.IN_1 | 263 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_346 | 298
GLUB.TSL6020NT [NOT] |  | 229 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_74 | 177 |  | VENT.TE6430LOG [CALC_PLUS] |  | 269 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.FLT_IN_4 | 273
| GLUB.TSL6020ALM.IN | 229 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6845.B_IN_1 | 65 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_74 | 175 |  |  | VENT.TE_6430ALM.IN | 269 |  |  | VENT.TE64033SW.CTRL | 274
N2N32_BI.TSL6020 [BI_L] |  | 143 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6845 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_74 | 33 |  |  | VENT.TE_6430DM.IN | 269 |  | N1N10_RTD.TE64033 [AI_RTD_L] |  | 132
| DATA_IO.DCS.BR_V_1349 | 177 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_122 | 177 |  | IO_FLT.PT6227VST [B_NAME] |  | 152 |  | VENT.TE6430_HI [A_COMPARE] |  | 263 |  |  | GROUP_01.N1N10_RTD.CH_1 | 132
| DATA_IO.LCR.BR_V_1349 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_122 | 175 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_8 | 298 |  |  | VENT.GFAN_HITMP.IN_1 | 263 |  |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS.IN_1 | 132
| GLUB.TSL6020.IN | 229 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_122 | 33 |  | N1N1_AI.PT6227 [AI_420_L] |  | 128 |  | VENT.TE_6430ALM [B_NAME] |  | 269 |  |  | HMI_INTER.TE64033.NC | 132
| GROUP_02.N2N32_BI.CH_7 | 143 | [5 empty] | A1_A06_AIO.TE6845 [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS.PT6227.IN | 255 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_19 | 298 |  |  | IO_FLT.TE64033VST.IN | 152
| FACE_COMM.RMD.BR_V_1349 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6845.A_IN_1 | 65 |  |  | FUEL_SYS.PT6227VST.IN | 255 |  | VENT.TE_6430DM [B_NAME] |  | 269 |  |  | VENT.TE64033.IN | 272
[9 empty] | IFACE_HDWR.T48C.IN | 16 |  |  | GP1_CALC.GP1IA_SW2.NO | 123 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_4 | 299 |  |  | VENT.TE64033_SW.CTRL | 272
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48CVST.IN | 16 |  |  | GP1_CALC.GP1IB_SW.NO | 124 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | UL_1.A1_A06_AIO.AI_2 | 65 |  |  | GP1_CALC.GP1OA_SW2.NO | 121 |  |  | N2N4_RTD.TE6430.RST | 139 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | GP1_CALC.GP1OB_SW2.NO | 121
| B_FORCE.HE6043.FINH | 75 | [6 empty] | A1_A06_AIO.TE6845.RST | 65 |  |  | GP1_CALC.GP1PA_SW2.NO | 122 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| B_FORCE.HE6043.FME | 75 | [10 empty] | GP1_CALC.GP1PB_SW2.NO | 122 | [6 empty] | HMI_INTER.TE64031.CTRL | 132
B_FORCE.HE6043 [BO_FORCE] |  | 75 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_01.N1N1_AI.CH_1 | 128 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132
| A1_A08_DO.HE6043.IN | 75 | [10 empty] | HMI_INTER.PT6227.A_IN_1 | 128 |  |  | N2N5_RTD.TE6423.RST | 140 |  |  | HMI_INTER.TE64031.NO | 132
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_13 | 73 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IO_FLT.PT6227VST.IN | 152 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | HMI_INTER.TE64031 [A_SW] |  | 132
GLUB.HE6043A_B [B_NAME] |  | 240 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6846.B_IN_1 | 69 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6423.CTRL | 140 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_180 | 177
| B_FORCE.A1A08_BO25.IN | 74 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6846 [CALC_PLUS] |  | 69 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_180 | 175
| B_FORCE.HE6005.IN | 75 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_123 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6423.NO | 140 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_180 | 180
| B_FORCE.HE6043.IN | 75 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_123 | 175 |  | HMI_INTER.AE62568 [CALC_PLUS] |  | 71 |  | HMI_INTER.TE6423 [A_SW] |  | 140 |  | IO_FLT.TE64031VST [B_NAME] |  | 152
GLUB.LVL_OK [NOT] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_123 | 33 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_78 | 177 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_189 | 177 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_371 | 298
| GLUB.HE6043A_B.IN | 240 | [5 empty] | A1_A07_AIO.TE6846 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_78 | 175 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_189 | 175 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.FLT_IN_2 | 173
A1_A08_DO.HE6043 [BO] |  | 75 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6846.A_IN_1 | 69 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_78 | 33 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_189 | 33 |  |  | VENT.TE64031SW.CTRL | 274
| DATA_IO.DCS.BR_V_1433 | 177 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48D.IN | 16 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | IO_FLT.TE6423VST [B_NAME] |  | 153 |  | N1N10_RTD.TE64031 [AI_RTD_L] |  | 132
| DATA_IO.LCR.BR_V_1433 | 175 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48DVST.IN | 16 |  |  | HMI_INTER.AE62568.B_IN_1 | 71 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_351 | 298 |  |  | GROUP_01.N1N10_RTD.CH_3 | 132
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1433 | 33 | [6 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_2 | 69 |  | A1_A07_AIO.AE62568 [AI_COMBO] |  | 71 |  | N2N5_RTD.TE6423 [AI_RTD_L] |  | 140 |  |  | HMI_INTER.N1N10_TMPS.IN_3 | 132
| UL_1.A1_A08_DO.CH_45 | 73 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A07_AIO.AE62568HLD.CTRL | 71 |  |  | GROUP_02.N2N5_RTD.CH_3 | 140 |  |  | HMI_INTER.TE64031.NC | 132
[9 empty] | A1_A07_AIO.TE6846.RST | 69 |  |  | A1_A07_AIO.AE62568HLD.NC | 71 |  |  | IO_FLT.TE6423VST.IN | 153 |  |  | IO_FLT.TE64031VST.IN | 152
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_277 | 298 |  |  | VENT.PHASET3FL.IN_1 | 271 |  |  | VENT.TE64031.IN | 272
[8 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_19 | 69 |  |  | VENT.STATOR_TMP.FLT_IN_3 | 275 |  |  | VENT.TE64031_SW.CTRL | 272
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [9 empty] | A1_A07_AIO.AE62568HLD [A_SW] |  | 71 |  |  | VENT.TE6423.IN | 270 |  | VENT.TE64031 [A_NAME] |  | 272
| B_FORCE.HE6005.FINH | 75 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | A1_A07_AIO.AE62568HLD.NO | 71 |  |  | VENT.TE6423_OK.IN | 270 |  |  | VENT.AIRFILTAVG.IN_2 273 | 273
| B_FORCE.HE6005.FME | 75 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6847.B_IN_1 | 165 |  |  | HMI_INTER.AE62568.A_IN_1 | 71 |  | VENT.TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | VENT.TE64031SW.NC | 274
B_FORCE.HE6005 [BO_FORCE] |  | 75 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6847 [CALC_PLUS] |  | 65 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.TE6423LAG.LAG_TAU | 270 |  |  | VENT.TE64031_SW.NC | 272
| A1_A08_DO.HE6005.IN | 75 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_124 | 177 |  |  | A1_A07_AIO.AE62568.RST | 71 |  | VENT.TE6423 [A_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE64031ALM [B_NAME] |  | 272
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_1 | 73 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_124 | 175 | [6 empty] | VENT.TE6423LAG.IN | 270 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_38 | 298
GLUB.HE6043A_B [B_NAME] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_124 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE6423LAG [LAG_2] |  | 270 |  | VENT.TE64031LOG [CALC_PLUS] |  | 272
| B_FORCE.HE6005.IN | 75 | [5 empty] | A1_A06_AIO.TE6847 [AI_COMBO] |  | 65 | [6 empty] | HMI_INTER.N2N5_TMPS.IN_3 | 140 |  |  | VENT.TE64031ALM.IN | 272
A1_A08_DO.HE6005 [BO] |  | 75 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6847.A_IN_1 | 165 |  | HMI_INTER.AE62325 [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | HMI_INTER.TE6423.NC | 140 |  | VENT.TE64031SW [A_SW] |  | 274
| DATA_IO.DCS.BR_V_1421 | 177 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48E.IN | 16 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_497 | 177 |  |  | VENT.STATOR_TMP.IN_3 | 275 |  |  | VENT.INLETT2LSS.IN_2 | 274
| DATA_IO.LCR.BR_V_1421 | 175 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48EVST.IN | 16 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_497 | 175 |  |  | VENT.TE6423LOG.A_IN_1 | 270 |  |  | VENT.INLET_LSS.IN_2 | 274
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1421 | 33 | [6 empty] | UL_1.A1_A06_AIO.AI_3 | 65 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_497 | 33 |  | VENT.TE6423LALM [B_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE64031_SW [A_SW] |  | 272
| UL_1.A1_A08_DO.CH_33 | 73 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER.SG_SW [A_SW] |  | 71 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_243 | 298 |  |  | VENT.TE64031LOG.A_IN_1 | 272
[9 empty] | A1_A06_AIO.TE6847.RST | 65 |  |  | HMI_INTER.AE62325.A_IN_1 | 71 |  |  | START_PERM.STATOR_OK.IN_3 | 203 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [9 empty] | A1_A07_AIO.AE62325 [AI_COMBO] |  | 71 |  |  | VENT.STATOR_OK.IN_3 | 266 |  |  | N1N10_RTD.TE64031.RST | 132
[8 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.SG_SW.NC | 71 |  | VENT.TE6423LOG [CALC_PLUS] |  | 270
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [10 empty] | IFACE_HDWR.SGASSW.NC | 25 |  |  | VENT.TE6423LALM.IN | 270 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.PT60021LO.RST | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR.SGVST_SW.NC | 25 |  |  | VENT.TE_6423ALM.IN | 270
| N2N12_AI.PT60021.RST | 141 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6848.B_IN_1 | 69 |  |  | UL_1.A1_A07_AIO.AI_20 | 69 |  |  | VENT.TE_6423SD.IN | 270 |  | VENT.TE64072 [A_NAME] |  | 268
GLUB.AC60VERLTC [LATCH_R] |  | 231 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6848 [CALC_PLUS] |  | 69 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | VENT.TE6423_OK [NOT] |  | 270 |  |  | VENT.TE64072LOG.IN_2 | 268
| GLUB.PT60021_EN.IN_2 | 238 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_125 | 177 |  |  | A1_A07_AIO.AE62325.RST | 71 |  |  | VENT.TE6423LOG.B_IN_1 | 270 |  | VENT.TE64072ALM [B_NAME] |  | 268
GLUB.JCKPUMP_ON [OR] |  | 229 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_125 | 175 | [6 empty] | VENT.TE6423LOG.B_IN_2 | 270 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_52 | 298
| GLUB.PT60021_EN.IN_3 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_125 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE_6423ALM [B_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE64072LOG [A_COMPARE] |  | 268
GLUB.PT60021 [A_NAME] |  | 238 | [5 empty] | A1_A07_AIO.TE6848 [AI_COMBO] |  | 69 | [6 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_44 | 298 |  |  | VENT.TE64072MSK.IN_1 | 268
| GLUB.PT60021LOG.A_IN_1 | 238 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6848.A_IN_1 | 69 |  | HMI_INTER.AE62326 [CALC_PLUS] |  | 67 |  | VENT.TE_6423SD [B_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE64072MSK [AND] |  | 268
GLUB.PT60021ALM [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48F.IN | 16 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_280 | 177 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_5 | 299 |  |  | VENT.TE64072ALM.IN | 268
| ALARM.ALM_LAT.IN_383 | 298 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48FVST.IN | 16 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_280 | 175 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| GLUB.JCKINLO_SW.NC | 229 | [6 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_3 | 69 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_280 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | N1N19_RTD.TE64072.RST | 134
GLUB.PT60021LO [LATCH] |  | 238 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER.AE62326USE [CALC_PLUS] |  | 67 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| GLUB.PT60021ALM.IN | 238 | [6 empty] | A1_A07_AIO.TE6848.RST | 69 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_495 | 177 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | HMI_INTER.TE64072.CTRL | 134
GLUB.PT60021LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_495 | 175 |  |  | N2N5_RTD.TE6422.RST | 140 |  | HMI_INTER.N1N19_TMPS [F_TO_C] |  | 134
| GLUB.PT60021LO.TRIGGER | 238 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_495 | 33 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER.TE64072.NO | 134
| GLUB.PT60021SD.IN | 238 | [9 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER.TE6422.CTRL | 140 |  | HMI_INTER.TE64072 [A_SW] |  | 134
GLUB.PT60021OK [NOT] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER.AE62326.B_IN_1 | 67 |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_184 | 177
| GLUB.PT60021_EN.IN_1 | 238 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6849.B_IN_1 | 65 |  | IFACE_HDWR.LHVCALC [CALCULATE] |  | 25 |  |  | HMI_INTER.TE6422.NO | 140 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_184 | 175
GLUB.PT60021SD [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6849 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | HMI_INTER.AE62326USE.A_IN_1 | 167 |  | HMI_INTER.TE6422 [A_SW] |  | 140 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_184 | 184
| GLUB.JCKINLL_SW.NC | 229 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_126 | 177 |  | A1_A06_AIO.AE62326 [AI_COMBO] |  | 67 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_188 | 177 |  | IO_FLT.TE64072VST [B_NAME] |  | 152
GLUB.PT60021_EN [AND] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_126 | 175 |  |  | HMI_INTER.AE62326.A_IN_1 | 167 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_188 | 175 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_348 | 298
| GLUB.PT60021LOG.B_IN_1 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_126 | 33 |  |  | IFACE_HDWR.LHVSW.NC | 25 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_188 | 33 |  | N1N19_RTD.TE64072 [AI_RTD_L] |  | 134
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | A1_A06_AIO.TE6849 [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR.LHVVST_SW.NC | 25 |  | IO_FLT.TE6422VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | GROUP_01.N1N19_RTD.CH_5 | 134
| HMI_INTER.PT60021.B_IN_1 | 141 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6849.A_IN_1 | 65 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_20 | 65 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_369 | 298 |  |  | HMI_INTER.N1N19_TMPS.IN_5 | 134
HMI_INTER.PT60021 [CALC_PLUS] |  | 141 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48G.IN | 16 |  | A1_A06_AIO.AE62326_HI [A_NAME] |  | 67 |  | N2N5_RTD.TE6422 [AI_RTD_L] |  | 140 |  |  | HMI_INTER.TE64072.NC | 134
| DATA_IO.DCS.AR_V_726 | 177 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48GVST.IN | 16 |  |  | A1_A06_AIO.AE62326.HI_SP | 67 |  |  | GROUP_02.N2N5_RTD.CH_2 | 140 |  |  | IO_FLT.TE64072VST.IN 152 | 152
| DATA_IO.LCR.AR_V_726 | 175 | [6 empty] | UL_1.A1_A06_AIO.AI_4 | 65 |  |  | A1_A06_AIO.AE62326.HI_TS_SP | 67 |  |  | IO_FLT.TE6422VST.IN | 153 |  |  | VENT.TE64072.IN | 268
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_726 | 33 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | A1_A06_AIO.AE62326_LO [A_NAME] |  | 67 |  |  | VENT.PHASET2FL.IN_1 | 271 |  | VENT.TE64072 [A_NAME] |  | 268
IO_FLT.PT60021VST [B_NAME] |  | 153 | [6 empty] | A1_A06_AIO.TE6849.RST | 65 |  |  | A1_A06_AIO.AE62326.LO_SP | 67 |  |  | VENT.STATOR_TMP.FLT_IN_2 | 275 |  |  | VENT.TE64072LOG.IN_2 | 268
| ALARM.ALM_LAT.IN_280 | 298 | [10 empty] | A1_A06_AIO.AE62326.LO_TS_SP | 67 |  |  | VENT.TE6422.IN | 270 |  | VENT.TE64072ALM [B_NAME] |  | 268
N2N12_AI.PT60021 [AI_420_L] |  | 141 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.TE6422_OK.IN | 270 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_52 | 298
| GLUB.PT60021.IN | 238 | [10 empty] | A1_A06_AIO.AE62326.RST | 67 |  | VENT.TE6422 [A_NAME] |  | 270 |  | VENT.TE64072LOG [A_COMPARE |  | 268
| GLUB.PT60021OK.IN | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | VENT.TE6422LAG.IN | 270 |  |  | VENT.TE64072MSK.IN_1 | 268
| GROUP_02.N2N12_AI.CH_2 | 141 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6850.B_IN_1 | 69 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE6422LAG [LAG_2] |  | 270 |  | VENT.TE64072MSK [AND] |  | 268
| HMI_INTER.PT60021.A_IN_1 | 141 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6850 [CALC_PLUS] |  | 69 | [6 empty] | HMI_INTER.N2N5_TMPS.IN_2 | 140 |  |  | VENT.TE64072ALM.IN | 268
| IO_FLT.PT60021VST.IN | 153 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_127 | 177 |  | HMI_INTER.AE62569 [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | HMI_INTER.TE6422.NC | 140
SPEED_SW.NSDLT1000 [NOT] |  | 192 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_127 | 175 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_69 | 177 |  |  | VENT.STATOR_TMP.IN_2 | 275 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.PT60021LOG.B_IN_2 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_127 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_69 | 175 |  |  | VENT.TE6422LOG.A_IN_1 | 270
[8 empty] | A1_A07_AIO.TE6850 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_69 | 33 |  | VENT.TE6422LALM [B_NAME] |  | 270 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER.TE6850.A_IN_1 | 69 |  | RESET_ACKN.RESET [B_NAME] |  | 297 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_242 | 298 |  |  | HMI_INTER.TE6454.CTRL | 129
[9 empty] | IFACE_HDWR.T48H.IN | 16 |  |  | A1_A07_AIO.AE62569.RST | 71 |  |  | START_PERM.STATOR_OK.IN_2 | 203 |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T48HVST.IN | 16 |  | A1_A07_AIO.AE62569 [AI_COMBO] |  | 71 |  |  | VENT.STATOR_OK.IN_2 | 266 |  |  | HMI_INTER.TE6454.NO | 129
| N2N3_RTD.TE6025.RST | 138 | [6 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_4 | 69 |  |  | A1_A07_AIO.AE62569HLD.CTRL | 71 |  | VENT.TE6422LOG [CALC_PLUS] |  | 270 |  | HMI_INTER.TE6454 [A_SW] |  | 129
GLUB.TE6025 [A_NAME] |  | 238 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A07_AIO.AE62569HLD.NC | 71 |  |  | VENT.TE6422LALM.IN | 270 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_196 | 177
| GLUB.GLUBGT100.IN_1 | 238 | [6 empty] | A1_A07_AIO.TE6850.RST | 69 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_143 | 298 |  |  | VENT.TE_6422ALM.IN | 270 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_196 | 175
| GLUB.TE6025LOG.A_IN_1 | 238 | [10 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_21 | 69 |  |  | VENT.TE_6422SD.IN | 270 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_196 | 33
GLUB.TE6025ALM [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A1_A07_AIO.AE62569HLD [A_SW] |  | 71 |  | VENT.TE6422_OK [NOT] |  | 270 |  | IO_FLT.TE6454VST [B_NAME] |  | 152
| ALARM.ALM_LAT.IN_106 | 298 | [10 empty] | A1_A07_AIO.AE62569HLD.NO | 71 |  |  | VENT.TE6422LOG.B_IN_1 | 270 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_357 | 298
GLUB.TE6025LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.SE6812 [A_NAME] |  | 63 |  |  | HMI_INTER.AE62569.A_IN_1 | 71 |  |  | VENT.TE6422LOG.B_IN_2 | 270 |  | N1N6_RTD.TE6454 [AI_RTD_L] |  | 129
| GLUB.TE6025ALM.IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_32 | 177 | [5 empty] | VENT.TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | GROUP_01.N1N6_RTD.CH_6 | 129
| GLUB.TE6025PERM.IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_32 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE6422LAG.LAG_TAU | 270 |  |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS.IN_6 | 129
| GLUB.TE6025SD.IN | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_32 | 33 | [5 empty] | VENT.TE_6422ALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | HMI_INTER.TE6454.NC | 129
GLUB.TE6025PERM [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_22 | 298 |  |  | IO_FLT.TE6454VST.IN | 152
GLUB.TE6025SD [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | A1_A04_MPU.SE6812.RST | 63 |  |  | B_FORCE.SOV64217.FINH | 74 |  | VENT.TE_6422SD [B_NAME] |  | 270 |  |  | VENT.TE6454.IN | 269
| SHUTDOWN.CDLO_GEN.IN_3 | 299 | [5 empty] | A1_A04_MPU.SE6812 [AI_MPU] |  | 63 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_2 | 299 |  | VENT.TE6454 [A_NAME] |  | 269
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | A1_A04_MPU.NSD_MAX.IN_1 | 63 |  |  | B_FORCE.SOV64217.FME | 74 | [6 empty] | VENT.HSS_T_TMP.IN_2 | 269
| HMI_INTER.TE6025.CTRL | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.SE6812.IN | 63 |  | B_FORCE.SOV64217 [BO_FORCE] |  | 74 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE6454LOG.A_IN_1 | 269
HMI_INTER.N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [6 empty] | IFACE_HDWR.NSDA.IN | 13 |  |  | A1_A08_DO.SOV64217.IN | 74 | [6 empty] | VENT.TE6454_HI.IN_1 | 263
| HMI_INTER.TE6025.NO | 138 | [6 empty] | IFACE_HDWR.NSDADOT.IN | 13 |  |  | B_FORCE.FRC1A81OFF.IN_10 | 73 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | VENT.TE6454ALM [B_NAME] |  | 269
HMI_INTER.TE6025 [A_SW] |  | 138 | [6 empty] | IFACE_HDWR.NSDAVST.IN | 13 |  | WTR_WASH.WW_ACTIVE [B_NAME] |  | 214 |  |  | N2N5_RTD.TE6421.RST | 140 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_53 | 298
| DATA_IO.DCS.AR_V_151 | 177 | [6 empty] | UL_1.A1_A04_MPU.CH_2 | 63 |  |  | B_FORCE.SOV64217.IN | 74 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | VENT.TE6454DM [B_NAME] |  | 269
| DATA_IO.LCR.AR_V_151 | 175 | [9 empty] | A1_A08_DO.SOV64217 [BO] |  | 74 |  |  | HMI_INTER.TE6421.CTRL | 140 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_6 | 299
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_151 | 33 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1398 | 177 |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | VENT.HITMP_RUN2.IN_2 | 263
IO_FLT.TE6025VST [B_NAME] |  | 152 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1398 | 175 |  |  | HMI_INTER.TE6421.NO | 140 |  | VENT.TE6454LOG [CALC_PLUS] |  | 269
| ALARM.ALM_LAT.IN_306 | 298 | [5 empty] | HMI_INTER.SE6813 [A_NAME] |  | 63 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1398 | 33 |  | HMI_INTER.TE6421 [A_SW] |  | 140 |  |  | VENT.TE6454ALM.IN | 269
N2N3_RTD.TE6025 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_33 | 177 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_10 | 73 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_185 | 177 |  |  | VENT.TE6454LTC2.TRIGGER | 269
| GLUB.TE6025.IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_33 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_185 | 175 |  | VENT.TE6454LTC2 [LATCH] |  | 269
| GROUP_02.N2N3_RTD.CH_4 | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_33 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_185 | 33 |  |  | VENT.TE6454DM.IN | 269
| HMI_INTER.N2N3_TMPS.IN_4 | 138 | [5 empty] | SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | IO_FLT.TE6421VST [B_NAME] |  | 153 |  | VENT.TE6454_HI [A_COMPARE] |  | 263
| HMI_INTER.TE6025.NC | 138 | [6 empty] | A1_A04_MPU.SE6813.RST | 63 |  | GP1_CALC.GP1OA [A_NAME] |  | 121 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_350 | 298 |  |  | VENT.HITMP_RUN1.IN_1 | 263
| IO_FLT.TE6025VST.IN | 152 | [5 empty] | A1_A04_MPU.SE6813 [AI_MPU] |  | 63 |  |  | HMI_INTER.PT62139A.A_IN_1 | 121 |  | N2N5_RTD.TE6421 [AI_RTD_L] |  | 140 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | A1_A04_MPU.NSD_MAX.IN_2 | 63 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | GROUP_02.N2N5_RTD.CH_1 | 140 |  |  | N1N6_RTD.TE6454.RST | 129
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER.SE6813.IN | 63 |  |  | HMI_INTER.PT62139A.B_IN_1 | 121 |  |  | IO_FLT.TE6421VST.IN | 153 |  |  | VENT.TE6454LTC2.RST | 269
[9 empty] | IFACE_HDWR.NSDB.IN | 13 |  | HMI_INTER.PT62139A [CALC_PLUS] |  | 121 |  |  | VENT.PHASET1FL.IN_1 | 271
GLUB.PT6026ASD [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.NSDBDOT.IN | 13 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_466 | 177 |  |  | VENT.STATOR_TMP.FLT_IN_1 | 275 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.AC_60_ON.IN_7 | 228 | [6 empty] | IFACE_HDWR.NSDBVST.IN | 13 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_466 | 175 |  |  | VENT.TE6421.IN | 270
| GLUB.A_FLT.IN_2 | 224 | [6 empty] | UL_1.A1_A04_MPU.CH_4 | 63 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_466 | 33 |  |  | VENT.TE6421_OK.IN | 270 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| GLUB.B_FLT.IN_2 | 224 | [9 empty] | A2_A04_PI.PT62139A [AI_PRESS] |  | 118 |  | VENT.TE6421 [A_NAME] |  | 270 |  |  | N1N6_RTD.TE6401.RST | 129
| GLUB.DCPUMP_ON.IN_4 | 227 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A04_PI.GP1OAALM.IN_2 | 118 |  |  | VENT.TE6421LAG.IN | 270 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| GLUB.RUN_A_OR.IN_4 | 228 | [10 empty] | A2_A04_PI.GP1OAALM.IN_3 | 118 |  | VENT.TE6421LAG [LAG_2] |  | 270 |  |  | HMI_INTER.TE6401.CTRL | 129
| GLUB.RUN_B_OR.IN_4 | 228 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI.GP1OACOMM.TRIGGER | 118 |  |  | HMI_INTER.N2N5_TMPS.IN_1 | 140 |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_13 | 299 | [6 empty] | A1_A06_AIO.PT6861A.RST | 67 |  |  | A2_A04_PI.GP1OAENV.TRIGGER | 118 |  |  | HMI_INTER.TE6421.NC | 140 |  |  | HMI_INTER.TE6401.NO | 129
GLUB.PT6026A_OK [NOT] |  | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | A2_A04_PI.GP1OAFLT.TRIGGER | 118 |  |  | VENT.STATOR_TMP.IN_1 | 275 |  | HMI_INTER.TE6401 [A_SW] |  | 129
| GLUB.PT6026ALOG.B_IN_2 | 237 | [6 empty] | HMI_INTER.PT6861A.B_IN_1 | 167 |  |  | A2_A04_PI.PI02.CH_1 | 118 |  |  | VENT.TE6421LOG.A_IN_1 | 270 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_176 | 177
| GLUB.PT6026AMSK.IN_2 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.PT6861A [CALC_PLUS] |  | 67 |  |  | GP1_CALC.DP_A_INR.IN_6 | 123 |  | VENT.TE6421LALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_176 | 175
GLUB.PT6026A [A_NAME] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_86 | 177 |  |  | GP1_CALC.DP_A_OTR.IN_5 | 121 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_241 | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_176 | 176
| GLUB.GLUBISP.IN_1 | 237 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_86 | 175 |  |  | GP1_CALC.DP_A_PIL.IN_6 | 122 |  |  | START_PERM.STATOR_OK.IN_1 | 203 |  | IO_FLT.TE6401VST [B_NAME] |  | 152
| GLUB.PT6026ALOG.A_IN_1 | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_86 | 33 |  |  | GP1_CALC.GP1IASUB.IN_1 | 123 |  |  | VENT.STATOR_OK.IN_1 | 266 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_363 | 298
GLUB.PT6026ABFL [B_NAME] |  | 237 | [5 empty] | A1_A06_AIO.PT6861A [AI_COMBO] |  | 67 |  |  | GP1_CALC.GP1OASUB.IN_1 | 121 |  | VENT.TE6421LOG [CALC_PLUS] |  | 270 |  | N1N6_RTD.TE6401 [AI_RTD_L] |  | 129
| SHUTDOWN.SISD.IN_5 | 299 | [6 empty] | HMI_INTER.PT6861A.A_IN_1 | 67 |  |  | GP1_CALC.GP1OA_SW1.NO | 121 |  |  | VENT.TE6421LALM.IN | 270 |  |  | GROUP_01.N1N6_RTD.CH_5 | 129
GLUB.PT6026AFLT [NOT] |  | 231 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PTBA.IN | 14 |  |  | GP1_CALC.GP1PASUB.IN_1 | 122 |  |  | VENT.TE_6421ALM.IN | 270 |  |  | HMI_INTER.N1N6_TMPS.IN_5 | 129
| GLUB.AC_60FL_SW.CTRL | 232 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PTBAVST.IN | 14 |  |  | GP1_CALC.RAM1A.IN_3 | 123 |  |  | VENT.TE_6421SD.IN | 270 |  |  | HMI_INTER.TE6401.NC | 129
| GLUB.PT6026_LO.IN_1 | 231 | [6 empty] | UL_1.A1_A06_AIO.AI_17 | 65 |  |  | GP1_CALC.RAM2A.IN_3 | 123 |  | VENT.TE6421_OK [NOT] |  | 270 |  |  | IO_FLT.TE6401VST.IN | 152
GLUB.PT6026ALO [B_NAME] |  | 237 | [9 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.TE6421LOG.B_IN_1 | 270 |  |  | VENT.TE6401.IN | 269
| ALARM.ALM_LAT.IN_287 | 298 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A04_PI.PT62139A.RST | 118 |  |  | VENT.TE6421LOG.B_IN_2 | 270 |  | VENT.TE6401 [A_NAME] |  | 269
| GLUB.AC_60_ON.IN_5 | 228 | [13 empty] | VENT.TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | VENT.HSS_T_TMP.IN_1 | 269
GLUB.PT6026ALOG [CALC_PLUS] |  | 237 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE6421LAG.LAG_TAU | 270 |  |  | VENT.TE6401LOG.A_IN_1 | 269
| GLUB.PT6026ALT1.TRIGGER | 237 | [6 empty] | A1_A07_AIO.PT6861B.RST | 71 | [5 empty] | VENT.TE_6421ALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | VENT.TE6401_HI.IN_1 | 263
| GLUB.PT6026ALT2.TRIGGER | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | GP1_CALC.GP1PA [A_NAME] |  | 122 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_21 | 298 |  | VENT.TE6401ALM [B_NAME] |  | 269
| GLUB.PT6026AOK.IN | 237 | [6 empty] | HMI_INTER.PT6861B.B_IN_1 | 71 |  |  | HMI_INTER.PT62140A.A_IN_1 | 122 |  | VENT.TE_6421SD [B_NAME] |  | 270 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_45 | 298
GLUB.PT6026ALT1 [LATCH] |  | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.PT6861B [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | IFACE_HDWR.GP1PA.IN | 24 |  |  | SHUTDOWN.DM_GEN.IN_3 | 299 |  | VENT.TE6401LOG [CALC_PLUS] |  | 269
| GLUB.PT6026ALO.IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_87 | 177 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | VENT.TE6401ALM.IN | 269
GLUB.PT6026ALT2 [LATCH] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_87 | 175 |  |  | HMI_INTER.PT62140A.B_IN_1 | 122 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.TE6401_HI [A_COMPARE] |  | 263
| GLUB.PT6026ASD.IN | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_87 | 33 |  | HMI_INTER.PT62140A [CALC_PLUS] |  | 122 | [6 empty] | VENT.HITMP_RUN1.IN_2 | 263
GLUB.PT6026AMSK [AND] |  | 237 | [5 empty] | A1_A07_AIO.PT6861B [AI_COMBO] |  | 71 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_470 | 177 |  | GENERATOR.TE6432 [A_NAME] |  | 280
| GLUB.PT6026ALOG.B_IN_1 | 237 | [6 empty] | HMI_INTER.PT6861B.A_IN_1 | 71 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_470 | 175 |  |  | GENERATOR.TE6432LOG.IN_1 | 280 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB.PT6026AOK [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PTBB.IN | 14 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_470 | 33 |  | GENERATOR.TE6432LOG [A_COMPARE] |  | 280
| GLUB.AC60VERAND.IN_1 | 232 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PTBBVST.IN | 14 |  | A2_A04_PI.PT62140A [AI_PRESS] |  | 118 |  |  | GENERATOR.TE6432_H.IN | 280 |  | VENT.TE68310 [A_NAME] |  | 265
| GLUB.PT6026AFLT.IN | 231 | [6 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_17 | 69 |  |  | A2_A04_PI.GP1ACOMM.TRIGGER | 118 |  | GENERATOR.TE6432_H [B_NAME] |  | 280 |  |  | VENT.TE68310CMP.IN_1 | 265
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | A2_A04_PI.GP1AENV.TRIGGER | 118 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_251 | 298 |  |  | VENT.TE68310LOG.A_IN_1 | 265
| HMI_INTER.PT6026A.B_IN_1 | 141 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A04_PI.GP1AFLT.TRIGGER | 118 |  | IO_FLT.TE6432VST [B_NAME] |  | 153 |  | VENT.TE68310CMP [A_COMPARE] |  | 265
HMI_INTER.PT6026A [CALC_PLUS] |  | 141 | [10 empty] | A2_A04_PI.GP1PAALM.IN_2 | 118 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_288 | 298 |  |  | VENT.K347.IN | 265
| DATA_IO.DCS.AR_V_50 | 177 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI.GP1PAALM.IN_3 | 118 | [5 empty] | VENT.TE68310LOG [CALC_PLUS] |  | 265
| DATA_IO.LCR.AR_V_50 | 175 | [6 empty] | A1_A06_AIO.TE6821A.RST | 65 |  |  | A2_A04_PI.PI02.CH_2 | 118 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TE68310_HI.IN | 265
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_50 | 33 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | GP1_CALC.GP1PA_SW1.NO | 122 | [6 empty] | VENT.TE68310_LO.IN | 265
N2N12_AI.PT6026A [AI_420_L] |  | 141 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6821A.B_IN_1 | 65 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | GENERATOR.TE6433 [A_NAME] |  | 280 |  | VENT.TE68310_HI [B_NAME] |  | 265
| GLUB.GLUBISP.FLT_1 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6821A [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | A2_A04_PI.PT62140A.RST | 118 |  |  | GENERATOR.TE6433LOG.IN_1 | 280 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_54 | 298
| GLUB.PT6026A.IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_112 | 177 | [5 empty] | GENERATOR.TE6433LOG [A_COMPARE] |  | 280 |  | VENT.TE68310_LO [B_NAME] |  | 265
| GLUB.PT6026A_OK.IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_112 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GENERATOR.TE6433_H.IN | 280 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_55 | 298
| GROUP_02.N2N12_AI.CH_5 | 141 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_112 | 33 | [5 empty] | GENERATOR.TE6433_H [B_NAME] |  | 280
| HMI_INTER.PT6026A.A_IN_1 | 141 | [5 empty] | A1_A06_AIO.TE6821A [AI_COMBO] |  | 65 |  | GP1_CALC.GP1IA [A_NAME] |  | 123 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_252 | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| IO_FLT.PT6026VST.IN | 153 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6821A.A_IN_1 | 65 |  |  | HMI_INTER.PT62141A.A_IN_1 | 123 |  | IO_FLT.TE6433VST [B_NAME] |  | 153
SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] 298 | [8 empty] | IFACE_HDWR.T2A.IN | 15 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_289 | 298 |  | N1N31_BI.PDSHH6406 [BI_L] |  | 135
| GLUB.PT6026ALT2.RST | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T2AVST.IN | 15 |  |  | HMI_INTER.PT62141A.B_IN_1 | 123 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1284 | 177
ALARM.RESET [B_NAME] 298 | [8 empty] | UL_1.A1_A06_AIO.AI_7 | 65 |  | HMI_INTER.PT62141A [CALC_PLUS] |  | 123 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1284 | 175
| GLUB.PT6026ALT1.RST | 237 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_468 | 177 | [6 empty] | GROUP_01.N1N31_BI.CH_4 | 135
| N2N12_AI.PT6026A.RST | 141 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_468 | 175 |  | IO_FLT.TE68311VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1284 | 33
GLUB.ACVER_DLYZ [ZMINUS1_B] 237 | [12 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_468 | 33 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_359 | 298 |  |  | VENT.PDSHH6406.IN | 264
| GLUB.PT6026AMSK.IN_1 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | A2_A04_PI.PT62141A [AI_PRESS] |  | 118 |  | VENT.TE68311 [A_NAME] |  | 165 |  | VENT.NOT6406 [NOT] |  | 264
GLUB.GLUBISP [A_2_RM] 237 | [8 empty] | HMI_INTER.TE6821B.B_IN_1 | 69 |  |  | A2_A04_PI.GP1IAALM.IN_2 | 118 |  |  | VENT.TE68311LOG.A_IN_1 | 265 |  |  | VENT.PDSHH6406S.IN | 264
| GLUB.PT6026ABFL.IN | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.TE6821B [CALC_PLUS] |  | 69 |  |  | A2_A04_PI.GP1IAALM.IN_3 | 118 |  | VENT.TE68311LOG [CALC_PLUS] |  | 265 |  | VENT.PDSHH6406 [B_NAME] |  | 264
[9 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_113 | 177 |  |  | A2_A04_PI.GP1IACOMM.TRIGGER | 118 |  |  | VENT.TE68311_HI.IN | 265 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1099 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_113 | 175 |  |  | A2_A04_PI.GP1IAENV.TRIGGER | 118 |  |  | VENT.TE68311_LO.IN | 265 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1099 | 175
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_113 | 33 |  |  | A2_A04_PI.GP1IAFLT.TRIGGER | 118 |  | VENT.TE68311_HI [B_NAME] |  | 265 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1099 | 33
GLUB.PT6026B [A_NAME] |  | 237 | [5 empty] | A1_A07_AIO.TE6821B [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | A2_A04_PI.PI02.CH_3 | 118 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_29 | 298 |  |  | VENT.IN6406OFF.NC | 264
| GLUB.GLUBISP.IN_2 | 237 | [6 empty] | HMI_INTER.TE6821B.A_IN_1 | 69 |  |  | GP1_CALC.GP1IA_SW1.NO | 123 |  | VENT.TE68311_LO [B_NAME] |  | 265 |  | VENT.PDSHH6406S [B_NAME] |  | 264
| GLUB.PT6026BLOG.A_IN_1 | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T2B.IN | 15 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_27 | 298 |  |  | SHUTDOWN.CDLO_LAT.IN_3 | 299
GLUB.PT6026BFLT [NOT] |  | 231 | [6 empty] | IFACE_HDWR.T2BVST.IN | 15 |  |  | A2_A04_PI.PT62141A.RST | 118
| GLUB.PT6026_LO.IN_2 | 231 | [6 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_7 | 69 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB.PT6026BLO [B_NAME] |  | 237 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| ALARM.ALM_LAT.IN_240 | 298 | [6 empty] | A1_A07_AIO.TE6821B.RST | 69 | [5 empty] | A1_A08_DO.HE64050 [BO] |  | 75 |  | N1N31_BI.PDSH6405 [BI_L] |  | 135
| GLUB.AC_60_ON.IN_6 | 228 | [9 empty] | GP1_CALC.GP1OB [A_NAME] |  | 121 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1425 | 177 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1283 | 177
GLUB.PT6026BLOG [CALC_PLUS] |  | 237 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.PT62139B.A_IN_1 | 121 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1425 | 175 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1283 | 175
| GLUB.PT6026BLT1.TRIGGER | 237 | [9 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1425 | 33 |  |  | GROUP_01.N1N31_BI.CH_3 | 135
| GLUB.PT6026BLT2.TRIGGER | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.SE6800 [A_NAME] |  | 63 |  |  | HMI_INTER.PT62139B.B_IN_1 | 121 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_37 73 | 73 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1283 | 33
| GLUB.PT6026BOK.IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_30 | 177 |  | HMI_INTER.PT62139B [CALC_PLUS] |  | 121 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | VENT.PDSH6405.IN | 264
GLUB.PT6026BLT1 [LATCH] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_30 | 175 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_467 | 177 |  |  | B_FORCE.HE64050.FINH | 75 |  | VENT.NOT6405 [NOT] |  | 164
| GLUB.PT6026BLO.IN | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_30 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_467 | 175 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | VENT.PDSH6405AL.IN | 264
GLUB.PT6026BLT2 [LATCH] |  | 237 | [5 empty] | SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_467 | 33 |  |  | B_FORCE.HE64050.FME | 75 |  | VENT.PDSH6405 [B_NAME] |  | 264
| GLUB.PT6026BSD.IN | 237 | [6 empty] | A1_A04_MPU.SE6800.RST | 63 |  | A2_A05_PI.PT62139B [AI_PRESS] |  | 120 |  | B_FORCE.HE64050 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1107 | 177
GLUB.PT6026BMSK [AND] |  | 237 | [5 empty] | A1_A04_MPU.SE6800 [AI_MPU] |  | 63 |  |  | A2_A05_PI.GP1OBALM.IN_2 | 120 |  |  | A1_A08_DO.HE64050.IN | 75 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1107 | 175
| GLUB.PT6026BLOG.B_IN_1 | 237 | [6 empty] | A1_A04_MPU.N25_MAX.IN_1 | 63 |  |  | A2_A05_PI.GP1OBALM.IN_3 | 120 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_5 | 73 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1107 | 33
GLUB.PT6026BOK [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | HMI_INTER.SE6800.IN | 63 |  |  | A2_A05_PI.GP1OBCOMM.TRIGGER | 120 |  | VENT.FIRE_ZERO [OR] |  | 266 |  |  | VENT.IN6405OFF.NC | 264
| GLUB.AC60VERAND.IN_2 | 232 | [6 empty] | IFACE_HDWR.N25A.IN | 13 |  |  | A2_A05_PI.GP1OBENV.TRIGGER | 120 |  |  | VENT.HE64050.IN | 266 |  | VENT.PDSH6405AL [B_NAME] |  | 264
| GLUB.PT6026BFLT.IN | 231 | [6 empty] | IFACE_HDWR.N25ADOT.IN | 13 |  |  | A2_A05_PI.GP1OBFLT.TRIGGER | 120 |  | VENT.HE64050 [B_NAME] |  | 266 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_2 | 298
GLUB.PT6026BSD [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.N25AVST.IN | 13 |  |  | A2_A05_PI.PI02.CH_1 | 120 |  |  | B_FORCE.HE64050.IN | 75
| GLUB.AC_60_ON.IN_8 | 228 | [6 empty] | UL_1.A1_A04_MPU.CH_1 | 163 |  |  | GP1_CALC.DP_B_INR.IN_6 | 124 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_44 | 299 | [10 empty] | GP1_CALC.DP_B_OTR.IN_5 | 121 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB.PT6026B_OK [NOT] |  | 237 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GP1_CALC.DP_B_PIL.IN_6 | 122 | [5 empty] | N1N31_BI.PDSHH64018 [BI_L] |  | 135
| GLUB.PT6026BLOG.B_IN_2 | 237 | [10 empty] | GP1_CALC.GP1IBSUB.IN_1 | 124 |  | A1_A08_DO.HE6892_3 [BO] |  | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1282 | 177
| GLUB.PT6026BMSK.IN_2 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER.SE6801 [A_NAME] |  | 63 |  |  | GP1_CALC.GP1OBSUB.IN_1 | 121 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1435 | 177 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1282 | 175
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_31 | 177 |  |  | GP1_CALC.GP1OB_SW1.NO | 121 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1435 | 175 |  |  | GROUP_01.N1N31_BI.CH_2 | 135
| HMI_INTER.PT6026B.B_IN_1 | 142 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_31 | 175 |  |  | GP1_CALC.GP1PBSUB.IN_1 | 122 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1435 | 33 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1282 | 33
HMI_INTER.PT6026B [CALC_PLUS] |  | 142 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_31 | 33 |  |  | GP1_CALC.RAM1B.IN_3 | 124 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_47 | 73 |  |  | VENT.IN_64018.IN | 264
| DATA_IO.DCS.AR_V_11 | 177 | [5 empty] | SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | GP1_CALC.RAM2B.IN_3 | 124 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 74 |  | VENT.NOT_64018 [NOT] |  | 264
| DATA_IO.LCR.AR_V_11 | 175 | [6 empty] | A1_A04_MPU.SE6801.RST | 63 |  |  | HMI_INTER.PT62139_B.A_IN_1 | 120 |  |  | B_FORCE.HE6892_3.FINH | 75 |  |  | VENT.PDSHH64018.IN | 264
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_11 | 33 | [5 empty] | A1_A04_MPU.SE6801 [AI_MPU] |  | 63 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  | VENT.PDSHH64018 [B_NAME] |  | 264
IO_FLT.PT6026BVST [B_NAME] |  | 153 | [6 empty] | A1_A04_MPU.N25_MAX.IN_2 | 63 |  |  | A2_A05_PI.PT62139B.RST | 120 |  |  | B_FORCE.HE6892_3.FME | 75 |  |  | SHUTDOWN.SDN.IN_4 | 299
| ALARM.ALM_LAT.IN_355 | 298 | [6 empty] | HMI_INTER.SE6801.IN | 63 | [5 empty] | B_FORCE.HE6892_3 [BO_FORCE] |  | 75
N2N13_AI.PT6026B [AI_420_L] |  | 142 | [6 empty] | IFACE_HDWR.N25B.IN | 13 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A1_A08_DO.HE6892_3.IN | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.GLUBISP.FLT_2 | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.N25BDOT.IN | 13 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_15 | 73
| GLUB.PT6026B.IN | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR.N25BVST.IN | 13 |  | GP1_CALC.GP1PB [A_NAME] |  | 122 |  | VENT.ENCL_HTRS [B_NAME] |  | 266 |  | N1N31_BI.PDSH64017 [BI_L] |  | 135
| GROUP_02.N2N13_AI.CH_1 | 142 | [6 empty] | UL_1.A1_A04_MPU.CH_3 | 63 |  |  | HMI_INTER.PT62140B.A_IN_1 | 122 |  |  | B_FORCE.HE6892_3.IN | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1281 | 177
| HMI_INTER.PT6026B.A_IN_1 | 142 | [9 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1281 | 175
| IO_FLT.PT6026BVST.IN | 153 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER.PT62140B.B_IN_1 | 122 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_01.N1N31_BI.CH_1 | 135
SHUTDOWN.SD_RESET [B_NAME] |  | 298 | [9 empty] | HMI_INTER.PT62140B [CALC_PLUS] |  | 122 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1281 | 33
| GLUB.PT6026BLT2.RST | 237 | [5 empty] | A1_A08_DO.SOV6504 [BO] |  | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_471 | 177 |  | A1_A08_DO.MOT6413 [BO] |  | 75 |  |  | VENT.PDSH64017.IN | 264
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1396 | 177 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_471 | 175 |  |  | COND_MON.GVNTA_TMR.ENBL | 41 |  | VENT.IN64017OFF [B_SW] |  | 264
| GLUB.PT6026BLT1.RST | 237 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1444 | 177 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_471 | 33 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1422 | 177 |  |  | VENT.PDSH64017N.IN | 264
| N2N13_AI.PT6026B.RST | 142 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1396 | 175 |  | A2_A05_PI.PT62140B [AI_PRESS] |  | 120 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1422 | 175 |  | VENT.PDSH64017 [B_NAME] |  | 264
GLUB.ACVER_DLYZ [ZMINUS1_B] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1444 | 175 |  |  | A2_A05_PI.GP1PBALM.IN_2 | 120 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1422 | 33 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1108 | 177
| GLUB.PT6026BMSK.IN_1 | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1396 | 33 |  |  | A2_A05_PI.GP1PBALM.IN_3 | 120 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_34 | 73 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1108 | 175
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1444 | 33 |  |  | A2_A05_PI.GP1PBCOMM.TRIGGER | 120 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1108 | 33
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_56 | 73 |  |  | A2_A05_PI.GP1PBENV.TRIGGER | 120 |  |  | B_FORCE.MOT6413.FINH | 75 |  |  | VENT.IN64017OFF.NC | 264
[8 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | A2_A05_PI.GP1PBFLT.TRIGGER | 120 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  | VENT.PDSH64017N [NOT] |  | 264
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6504.FINH | 75 |  |  | A2_A05_PI.PI02.CH_2 | 120 |  |  | B_FORCE.MOT6413.FME | 75 |  |  | VENT.PDSH_64017.IN | 264
| N2N12_AI.LS6041.RST | 141 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | GP1_CALC.GP1PB_SW1.NO | 122 |  | B_FORCE.MOT6413 [BO_FORCE] |  | 75 |  | VENT.PDSH_64017 [B_NAME] |  | 264
GENERATOR.GEN_BKRCLS [B_NAME] |  | 278 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6504.FME | 75 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A08_DO.MOT6413.IN | 75 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_4 | 298
| IO_FLT.LS6041CDLO.IN_2 | 153 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | A2_A05_PI.PT62140B.RST | 120 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_2 | 73
GLUB.GNRNDNAMSK [AND] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6504.FINH | 75 | [5 empty] | VENT.GFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 261 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.LS6041ALM.IN | 234 | [5 empty] | B_FORCE.SOV6504 [BO_FORCE] |  | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.MOT6413SFC.SF_SEL_1 | 261
GLUB.LS6041 [A_NAME] |  | 233 | [6 empty] | A1_A08_DO.SOV6504.IN | 75 | [5 empty] | VENT.GFB_OS [ONE_SHOT] |  | 262 |  | N1N33_BI.FSL6408 [BI_L] |  | 136
| GLUB.LS6041LOG.A_IN_1 | 233 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_24 | 73 |  | GP1_CALC.GP1IB [A_NAME] |  | 124 |  |  | VENT.MOT6413SFC.T_COND_5 | 261 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1285 | 177
GLUB.LS6041A [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | SFC_STEP.SOV6504 [B_NAME] |  | 213 |  |  | HMI_INTER.PT62141B.A_IN_1 | 124 |  | VENT.GFXFRA_AND [AND] |  | 261 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1285 | 175
| GLUB.RNDNDE_AFL.IN | 234 | [5 empty] | SFC_STEP.WWCRANK_10 [SFC_STEP] |  | 214 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.MOT6413SFC.T_COND_2 | 261 |  |  | GROUP_01.N1N33_BI.CH_1 | 146
| GLUB.RNDN_DE_60.IN_1 | 234 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504AND.IN_2 | 216 |  |  | HMI_INTER.PT62141B.B_IN_1 | 124 |  | VENT.G_FAN_OFF [OR] |  | 261 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1285 | 33
GLUB.LS6041ALM [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | WTR_WASH.NOT_DONE1 [NOT] |  | 216 |  | HMI_INTER.PT62141B [CALC_PLUS] |  | 124 |  |  | VENT.MOT6413SFC.T_COND_1 | 261 |  |  | VENT.FSL6408.IN | 268
| ALARM.ALM_LAT.IN_70 | 298 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504AND.IN_1 | 216 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_469 | 177 |  | VENT.MOT6413 [B_NAME] |  | 263 |  | VENT.FSL6408 [B_NAME] |  | 268
GLUB.LS6041B [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | WTR_WASH.PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_469 | 175 |  |  | B_FORCE.MOT6413.IN | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1091 | 177
| GLUB.RNDNDE_BFL.IN | 234 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504_OR.IN_2 2 | 216 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_469 | 33 |  |  | VENT.A_DUTYSEL.IN_1 | 261 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1091 | 175
| GLUB.RNDN_DE_60.IN_2 | 234 | [5 empty] | WTR_WASH.SOV6504 [B_NAME] |  | 216 |  | A2_A05_PI.PT62141B [AI_PRESS] |  | 120 |  |  | VENT.GEN_ON.IN_1 | 266 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1091 | 33
GLUB.LS6041BALM [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6504.IN | 75 |  |  | A2_A05_PI.GP1IBALM.IN_2 | 120 |  |  | VENT.G_FNA_TMR.TRIGGER | 268 |  |  | VENT.NOT6408.IN | 268
| ALARM.ALM_LAT.IN_227 | 298 | [5 empty] | WTR_WASH.SOV6504AND [AND] |  | 216 |  |  | A2_A05_PI.GP1IBALM.IN_3 | 120 |  | VENT.MOT6413SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  | VENT.FSL6408ALM [B_NAME] |  | 268
| GLUB.RNDN_FL.IN_3 | 228 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504_OR.IN_1 | 216 |  |  | A2_A05_PI.GP1IBCOMM.TRIGGER | 120 |  |  | VENT.GFANSOFF.SF_SEL_2 | 261 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_88 | 298
GLUB.LS6041FLT [DELAY] |  | 233 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6535_OR.IN_2 | 216 |  |  | A2_A05_PI.GP1IBENV.TRIGGER | 120 |  |  | VENT.GFANSOFF.SF_SEL_4 | 261 |  |  | VENT.TFXFRA_AND.IN_2 | 260
| GLUB.LS6041_FLT.IN | 233 | [5 empty] | WTR_WASH.SOV6504_OR [OR] |  | 216 |  |  | A2_A05_PI.GP1IBFLT.TRIGGER | 120 |  |  | VENT.GFANSOFF.SF_SEL_6 | 261 |  | VENT.MSK6408 [AND] |  | 268
GLUB.LS6041LOG [CALC_PLUS] |  | 233 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504.IN | 216 |  |  | A2_A05_PI.PI02.CH_3 | 120 |  |  | VENT.G_DLY_A.TRIGGER | 263 |  |  | VENT.FSL6408ALM.IN | 268
| GLUB.L26041_LO.IN | 233 | [5 empty] | WTR_WASH.SPEED_OK [NOR] |  | 216 |  |  | GP1_CALC.GP1IB_SW1.NO | 124 |  |  | VENT.HOLD_B_G.IN_3 | 263
| GLUB.LS6041FLT.TRIGGER | 233 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6504AND.IN_3 | 216 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.MOT6416SFC.SF_SEL_2 | 261
| GLUB.RNDN_OK.IN_1 | 233 | [10 empty] | A2_A05_PI.PT62141B.RST | 120 |  |  | VENT.MOT6416SFC.SF_SEL_3 | 261 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB.LS6041_ALM [B_NAME] |  | 233 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | VENT.STDBYBANDG.IN_2 | 262
| ALARM.ALM_LAT.IN_230 | 298 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT.MOT6416SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  | N1N33_BI.FSL6453 [BI_L] |  | 136
| IO_FLT.LS6041VST.IN | 153 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [6 empty] | VENT.MOT6413SFC.SF_SEL_2 | 261 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1286 | 177
GLUB.LS_6041 [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6516.FINH | 75 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.MOT6413SFC.SF_SEL_3 | 261 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1286 | 175
| GLUB.GENRNDN_DE.NC | 234 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | HMI_INTER.PT62136A.B_IN_1 | 117 |  | VENT.PSTTMP_MSK [AND] |  | 261 |  |  | GROUP_01.N1N33_BI.CH_2 | 136
GLUB.RNDNDEAMSK [AND] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6516.FME | 75 |  | HMI_INTER.PT62136A [CALC_PLUS] |  | 117 |  |  | VENT.MOT6413SFC.T_COND_3 | 261 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1286 | 33
| GLUB.LS6041AALM.IN | 234 | [5 empty] | B_FORCE.SOV6516 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_478 | 177 |  | VENT.R_G_A_MASK [AND] |  | 263 |  |  | VENT.FSL6453.IN | 268
GLUB.RNDNDEBMSK [AND] |  | 234 | [6 empty] | A1_A08_DO.SOV6516.IN | 75 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_478 | 175 |  |  | VENT.MOT6413.IN | 263 |  | VENT.FSL6453 [B_NAME] |  | 268
| GLUB.LS6041BALM.IN | 234 | [6 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_23 | 73 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_478 | 33 |  | VENT.TSTGFA_OS [ONE_SHOT] |  | 261 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1089 | 177
GLUB.RNDNDE_MSK [AND] |  | 233 | [5 empty] | ONLINE_WW.OFFLNWASH [B_NAME] |  | 217 |  | A2_A04_PI.PT62136A [AI_PRESS] |  | 117 |  |  | VENT.MOT6413SFC.T_COND_4 | 261 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1089 | 175
| GLUB.LS6041_ALM.IN | 233 | [6 empty] | ONLINE_WW.SOV6516_OR.IN_1 | 217 |  |  | A2_A04_PI.GP2OAALM.IN_2 | 117 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1089 | 33
HMI_INTER.LS6041 [CALC_PLUS] |  | 141 | [5 empty] | ONLINE_WW.SOV6516 [B_NAME] |  | 217 |  |  | A2_A04_PI.GP2OAALM.IN_3 | 117 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.NOT6453.IN | 268
| DATA_IO.DCS.AR_V_725 | 177 | [6 empty] | B_FORCE.SOV6516.IN | 75 |  |  | A2_A04_PI.GP2OACOMM.TRIGGER | 117 | [5 empty] | VENT.FSL6453ALM [B_NAME] |  | 268
| DATA_IO.LCR.AR_V_725 | 175 | [6 empty] | WTR_WASH.SOV6535_OR.IN_1 | 216 |  |  | A2_A04_PI.GP2OAENV.TRIGGER | 117 |  | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_64 | 298
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_725 | 33 | [5 empty] | ONLINE_WW.SOV6516_OR [OR] |  | 217 |  |  | A2_A04_PI.GP2OAFLT.TRIGGER | 117 |  |  | B_FORCE.MOT6416.FINH | 75 |  |  | VENT.TFXFRB_AND.IN_2 | 260
IO_FLT.LS6041CDLO [AND] |  | 153 | [6 empty] | ONLINE_WW.SOV6516.IN | 217 |  |  | A2_A04_PI.PI01.CH_1 | 117 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 |  | VENT.MSK6453 [AND] |  | 268
| SHUTDOWN.CDLO_GEN.IN_5 | 299 | [5 empty] | SFC_STEP.SOV6516 [B_NAME] |  | 213 |  |  | HMI_INTER.PT62136A.A_IN_1 | 117 |  |  | B_FORCE.MOT6416.FME | 75 |  |  | VENT.FSL6453ALM.IN | 268
IO_FLT.LS6041VST [B_NAME] |  | 153 | [5 empty] | WTR_WASH.PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216 |  |  | IFACE_HDWR.GP2OA_SW.NC | 24 |  | B_FORCE.MOT6416 [BO_FORCE] |  | 75
| ALARM.ALM_LAT.IN_279 | 298 | [6 empty] | ONLINE_WW.SOV6516_OR.IN_2 | 217 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A08_DO.MOT6416.IN | 75
| IO_FLT.LS6041CDLO.IN_1 | 153 | [5 empty] | A1_A08_DO.SOV6516 [BO] |  | 75 |  |  | A2_A04_PI.PT62136A.RST | 117 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_18 | 73 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N2N12_AI.LS6041 [AI_420_L] |  | 141 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1395 | 177 | [5 empty] | VENT.GFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 261
| GLUB.LS6041.IN | 233 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1443 | 177 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.MOT6416SFC.SF_SEL_1 | 261 |  | VENT.MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
| GROUP_02.N2N12_AI.CH_1 | 141 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1395 | 175 | [5 empty] | VENT.GFA_OS [ONE_SHOT] |  | 261 |  |  | VENT.MOT6417SFC.SF_SEL_3 | 260
| HMI_INTER.LS6041.A_IN_1 | 141 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1443 | 175 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.MOT6416SFC.T_COND_5 | 261 |  | VENT.MOT6417 [B_NAME] |  | 263
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1395 | 33 |  |  | HMI_INTER.PT62138A.B_IN_1 | 117 |  | VENT.GFXFRB_AND [AND] |  | 261 |  |  | B_FORCE.MOT6417.IN | 75
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1443 | 33 |  | HMI_INTER.PT62138A [CALC_PLUS] |  | 117 |  |  | VENT.MOT6416SFC.T_COND_2 | 261 |  |  | VENT.TA_DUTYSEL.IN_1 | 260
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_55 | 73 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_474 | 177 |  | VENT.G_FAN_OFF [OR] |  | 261 |  |  | VENT.TRB_ON.IN_1 | 266
[13 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_474 | 175 |  |  | VENT.MOT6416SFC.T_COND_1 | 261 |  |  | VENT.T_FNA_TMR.TRIGGER | 268
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_474 | 33 |  | VENT.MOT6413SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  | VENT.MOT6417SFC [SFC_STEP] |  | 260
| N2N12_AI.LS6042.RST | 141 | [9 empty] | A2_A04_PI.PT62138A [AI_PRESS] |  | 117 |  |  | VENT.MOT6416SFC.SF_SEL_2 | 261 |  |  | VENT.HOLD_B.IN_3 | 263
GENERATOR.GEN_BKRCLS [B_NAME] |  | 278 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI.GP2PAALM.IN_2 | 117 |  |  | VENT.MOT6416SFC.SF_SEL_3 | 261 |  |  | VENT.MOT6418SFC.SF_SEL_2 | 260
| IO_FLT.LS6042CDLO.IN_2 | 153 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6865.RST | 133 |  |  | A2_A04_PI.GP2PAALM.IN_3 | 117 |  | VENT.MOT6416 [B_NAME] |  | 263 |  |  | VENT.MOT6418SFC.SF_SEL_3 | 260
GLUB.GNRNDNBMSK [AND] |  | 234 | [5 empty] | HMI_INTER.MCD6865 [A_SW] |  | 133 |  |  | A2_A04_PI.GP2PACOMM.TRIGGER | 117 |  |  | B_FORCE.MOT6416.IN | 75 |  |  | VENT.STDBYBANDT.IN_2 | 262
| GLUB.LS6042ALM.IN | 234 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_140 | 177 |  |  | A2_A04_PI.GP2PAENV.TRIGGER | 117 |  |  | VENT.B_DUTYSEL.IN_1 | 261 |  |  | VENT.TFANS_OFF.SF_SEL_2 | 260
GLUB.L26042_LO [NOT] |  | 233 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_140 | 175 |  |  | A2_A04_PI.GP2PAFLT.TRIGGER | 117 |  |  | VENT.GEN_ON.IN_2 | 266 |  |  | VENT.TFANS_OFF.SF_SEL_4 | 260
| GLUB.GNRNDN_NDE.IN_1 | 233 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_140 | 33 |  |  | A2_A04_PI.PI01.CH_2 | 117 |  |  | VENT.G_FNB_TMR.TRIGGER | 268 |  |  | VENT.TFANS_OFF.SF_SEL_6 | 260
GLUB.LS6042 [A_NAME] |  | 233 | [5 empty] | IO_FLT.MCD6865VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | HMI_INTER.PT62138A.A_IN_1 | 117 |  | VENT.MOT6416SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  |  | VENT.T_DLY_A.TRIGGER | 263
| GLUB.LS6042LOG.A_IN_1 | 233 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6865 [AI_RTD_L] |  | 133 |  |  | IFACE_HDWR.GP2PA_SW.NC | 24 |  |  | VENT.GFANSOFF.SF_SEL_3 | 261 |  | VENT.MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
GLUB.LS6042LOG.A_IN_1 |  | 233 | [6 empty] | GROUP_01.N1N11_RTD.CH_1 | 133 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT.GFANSOFF.SF_SEL_5 | 261 |  |  | VENT.MOT6417SFC.SF_SEL_2 | 260
| GLUB.RNDNNDEAFL.IN | 234 | [6 empty] | IFACE_HDWR.CHPDTAVST.IN | 27 |  |  | A2_A04_PI.PT62138A.RST | 117 |  |  | VENT.GFANSOFF.SF_SEL_7 | 261 |  | VENT.PSTTMR_MSK [AND] |  | 260
| GLUB.RNDN_NDE60.IN_1 | 234 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6865OHM.X_IN | 133 | [6 empty] | VENT.G_DLY_B.TRIGGER | 263 |  |  | VENT.MOT6417SFC.T_COND_3 | 260
GLUB.LS6042AALM [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6865OHM [CURVE_2D] |  | 133 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.HOLD_A_G.IN_3 | 263 |  | VENT.R_T_A_MASK [AND] |  | 263
| ALARM.ALM_LAT.IN_228 | 298 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6865SUB.IN_1 | 133 | [6 empty] | VENT.MOT6413SFC.SF_SEL_2 | 261 |  |  | VENT.MOT6417.IN | 263
| GLUB.RNDN_FL.IN_4 | 228 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6865SUB [SUBTRACT] |  | 133 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.MOT6413SFC.SF_SEL_3 | 261 |  | VENT.STOPFANS [LATCH] |  | 262
GLUB.LS6042ALM [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | RTD_FLTR.MCD6865.IN | 133 |  |  | HMI_INTER.PT62137A.B_IN_1 | 117 |  |  | VENT.STDBYAANDG.IN_2 | 262 |  |  | VENT.MOT6417SFC.T_COND_1 | 260
| ALARM.ALM_LAT.IN_71 | 298 | [5 empty] | RTD_FLTR.MCD6865 [LAG] |  | 133 |  | HMI_INTER.PT62137A [CALC_PLUS] |  | 117 |  | VENT.PSTTMP_MSK [AND] |  | 261 |  | VENT.TFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 260
GLUB.LS6042B [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | HMI_INTER.MCD6865.NC | 133 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_476 | 177 |  |  | VENT.MOT6416SFC.T_COND_3 | 261 |  |  | VENT.MOT6417SFC.SF_SEL_1 | 260
| GLUB.RNDNNDEBFL.IN | 234 | [6 empty] | IFACE_HDWR.CHPDTA.IN | 27 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_476 | 175 |  | VENT.R_G_B_MASK [AND] |  | 263 |  | VENT.TFB_OS [ONE_SHOT] |  | 260
| GLUB.RNDN_NDE60.IN_2 | 234 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_476 | 33 |  |  | VENT.MOT6416.IN | 263 |  |  | VENT.MOT6417SFC.T_COND_5 | 260
GLUB.LS6042BALM [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A2_A04_PI.PT62137A [AI_PRESS] |  | 117 |  | VENT.TSTGFB_OS [ONE_SHOT] |  | 261 |  | VENT.TFTSTA_OS [ONE_SHOT] |  | 260
| ALARM.ALM_LAT.IN_229 | 298 | [10 empty] | A2_A04_PI.GP2IAALM.IN_2 | 117 |  |  | VENT.MOT6416SFC.T_COND_4 | 261 |  |  | VENT.MOT6417SFC.T_COND_4 | 260
| GLUB.RNDN_FL.IN_5 | 228 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI.GP2IAALM.IN_3 | 117 |  | A1_A08_DO.MOT6416 [BO] |  | 75 |  | VENT.TFXFRA_AND [AND] |  | 260
GLUB.LS6042FLT [DELAY] |  | 233 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6866.RST | 133 |  |  | A2_A04_PI.GP2IACOMM.TRIGGER | 117 |  |  | COND_MON.GVNTB_TMR.ENBL | 41 |  |  | VENT.MOT6417SFC.T_COND_2 | 260
| GLUB.LS6042_FLT.IN | 233 | [5 empty] | HMI_INTER.MCD6866 [A_SW] |  | 133 |  |  | A2_A04_PI.GP2IAENV.TRIGGER | 117 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1438 | 177 |  | A1_A08_DO.MOT6417 [BO] |  | 75
GLUB.LS6042LOG [CALC_PLUS] |  | 233 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_141 | 177 |  |  | A2_A04_PI.GP2IAFLT.TRIGGER | 117 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1438 | 175 |  |  | COND_MON.VNTA_TMR.ENBL | 414
| GLUB.L26042_LO.IN | 233 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_141 | 175 |  |  | A2_A04_PI.PI01.CH_3 | 117 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1438 | 33 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1426 | 177
| GLUB.LS6042FLT.TRIGGER | 233 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_141 | 133 |  |  | HMI_INTER.PT62137A.A_IN_1 | 117 |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_50 | 73 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1426 | 175
| GLUB.RNDN_OK.IN_3 | 233 | [5 empty] | IO_FLT.MCD6866VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | IFACE_HDWR.GP2IA_SW.NC | 24 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1426 | 33
GLUB.LS6042_ALM [B_NAME] |  | 233 | [6 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_336 | 298 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_38 | 73
| ALARM.ALM_LAT.IN_231 | 298 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6866 [AI_RTD_L] |  | 133 |  |  | A2_A04_PI.PT62137A.RST | 117 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
GLUB.LS6042_FLT [B_NAME] |  | 233 | [6 empty] | GROUP_01.N1N11_RTD.CH_2 | 133 | [5 empty] | N1N31_BI.FSL6409 [BI_L] |  | 135 |  |  | B_FORCE.MOT6417.FINH | 75
| IO_FLT.LS6042VST.IN | 153 | [6 empty] | IFACE_HDWR.CHPDTBVST.IN | 27 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1287 | 177 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
GLUB.LS_6042 [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6886OHM.X_IN | 133 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1287 | 175 |  |  | B_FORCE.MOT6417.FME | 75
| DATA_IO.DCS.BR_V_1050 | 177 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6866SUB [SUBTRACT] |  | 133 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | GROUP_01.N1N31_BI.CH_12 | 135 |  | B_FORCE.MOT6417 [BO_FORCE] |  | 75
| DATA_IO.LCR.BR_V_1050 | 175 | [6 empty] | RTD_FLTR.MCD6866.IN | 133 |  |  | HMI_INTER.PT62136B.B_IN_1 | 119 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1287 | 33 |  |  | A1_A08_DO.MOT6417.IN | 75
| GLUB.GENRNDNNDE.NC | 234 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6886OHM [CURVE_2D] |  | 133 |  | HMI_INTER.PT62136B [CALC_PLUS] |  | 119 |  |  | VENT.FSL6409.IN | 268 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_6 | 73
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1050 | 33 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6866SUB.IN_1 | 133 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_479 | 177 |  | VENT.FSL6409 [B_NAME] |  | 268 |  | VENT.MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
GLUB.RNDNNDEAMK [AND] |  | 234 | [5 empty] | RTD_FLTR.MCD6866 [LAG] |  | 133 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_479 | 175 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1093 | 177 |  |  | VENT.MOT6417SFC.SF_SEL_3 | 260
| GLUB.LS6042AALM.IN | 234 | [6 empty] | HMI_INTER.MCD6866.NC | 133 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_479 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1093 | 175
GLUB.RNDNNDEBMK [AND] |  | 234 | [6 empty] | IFACE_HDWR.CHPDTB.IN | 27 |  | A2_A05_PI.PT62136B [AI_PRESS] |  | 119 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1093 | 33
| GLUB.LS6042BALM.IN | 234 | [10 empty] | A2_A04_PI.GP2OBCOMM.TRIGGER | 119 |  |  | VENT.NOT6409.IN | 268 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB.RNDNNDEMSK [AND] |  | 233 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A05_PI.GP2OBALM.IN_2 | 119 |  | VENT.FSL6409ALM [B_NAME] |  | 258
| GLUB.LS6042_ALM.IN | 233 | [10 empty] | A2_A05_PI.GP2OBALM.IN_3 | 119 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_59 | 298 |  | A1_A08_DO.MOT6418 [BO] |  | 75
HMI_INTER.LS6042 [CALC_PLUS] |  | 141 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A05_PI.GP2OBENV.TRIGGER | 119 |  |  | VENT.GFXFRA_AND.IN_2 | 261 |  |  | COND_MON.VNTB_TMR.ENBL | 414
| DATA_IO.DCS.AR_V_727 | 177 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6870.RST | 133 |  |  | A2_A05_PI.GP2OBFLT.TRIGGER | 119 |  | VENT.MSK6409 [AND] |  | 268 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1442 | 177
| DATA_IO.LCR.AR_V_727 | 175 | [5 empty] | HMI_INTER.MCD6870 [A_SW] |  | 133 |  |  | A2_A05_PI.PI01.CH_1 | 119 |  |  | VENT.FSL6409ALM.IN | 268 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1442 | 175
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_727 | 33 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_142 | 177 |  |  | HMI_INTER.PT62136B.A_IN_1 | 119 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1442 | 33
IO_FLT.LS6042CDLO [AND] |  | 153 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_142 | 175 |  |  | IFACE_HDWR.GP2OB_SW.NC | 24 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | UL_1.A1_A08_DO.CH_54 | 73
| SHUTDOWN.CDLO_GEN.IN_6 | 299 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_142 | 33 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
IO_FLT.LS6042VST [B_NAME] |  | 153 | [5 empty] | IO_FLT.MCD6870VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | A2_A05_PI.PT62136B.RST | 119 |  | N1N31_BI.FSL6410 [BI_L] |  | 135 |  |  | B_FORCE.MOT6418.FINH | 75
| ALARM.ALM_LAT.IN_281 | 298 | [6 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_337 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1288 | 177 |  | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
| IO_FLT.LS6042CDLO.IN_1 | 153 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6870 [AI_RTD_L] |  | 133 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1288 | 175 |  |  | B_FORCE.MOT6418.FME | 75
N2N12_AI.LS6042 [AI_420_L] |  | 141 | [6 empty] | GROUP_01.N1N11_RTD.CH_3 | 133 | [6 empty] | GROUP_01.N1N31_BI.CH_13 | 135 |  | B_FORCE.MOT6418 [BO_FORCE] |  | 75
| GLUB.LS6042.IN | 233 | [6 empty] | IFACE_HDWR.CHPDTCVST.IN | 27 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1288 | 33 |  |  | A1_A08_DO.MOT6418.IN | 75
| GROUP_02.N2N12_AI.CH_3 | 141 | [6 empty] | N1N11_RTD.MCD6870OHM.X_IN | 133 |  |  | HMI_INTER.PT62138B.B_IN_1 | 119 |  |  | VENT.FSL6410.IN | 268 |  |  | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_22 | 73
| HMI_INTER.LS6042.A_IN_1 | 141 | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6870OHM [CURVE_2D] |  | 133 |  | HMI_INTER.PT62138B [CALC_PLUS] |  | 119 |  | VENT.FSL6410 [B_NAME] |  | 268 |  | VENT.MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
[9 empty] | N1N11_RTD.MCD6870SUB.IN_1 | 133 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_475 | 177 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1090 | 177 |  |  | VENT.HOLD_A.IN_3 | 263
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | N1N11_RTD.MCD6870SUB [SUBTRACT] |  | 133 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_475 | 175 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1090 | 175 |  |  | VENT.MOT6417SFC.SF_SEL_2 | 260
[9 empty] | RTD_FLTR.MCD6870.IN | 133 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_475 | 33 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1090 | 33 |  |  | VENT.MOT6417SFC.SF_SEL_3 | 260
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | RTD_FLTR.MCD6870 [LAG] |  | 133 |  | A2_A05_PI.PT62138B [AI_PRESS] |  | 119 |  |  | VENT.NOT6410.IN | 268 |  |  | VENT.STDBYAANDT.IN_2 | 262
| N2N3_RTD.TE6056.RST | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.MCD6870.NC | 133 |  |  | A2_A04_PI.GP2PBCOMM.TRIGGER | 119 |  | VENT.FSL6410ALM [B_NAME] |  | 268 |  |  | VENT.TFANS_OFF.SF_SEL_3 | 260
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | IFACE_HDWR.CHPDTC.IN | 27 |  |  | A2_A05_PI.GP2PBALM.IN_2 | 119 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_62 | 298 |  |  | VENT.TFANS_OFF.SF_SEL_5 | 260
| HMI_INTER.TE6056.CTRL | 138 | [10 empty] | A2_A05_PI.GP2PBALM.IN_3 | 119 |  |  | VENT.GFXFRB_AND.IN_2 | 261 |  | VENT.MOT6417SFC [SFC_STEP] |  | 260
HMI_INTER.N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A05_PI.GP2PBENV.TRIGGER | 119 |  | VENT.MSK6410 [AND] |  | 268 |  |  | VENT.MOT6418SFC.SF_SEL_2 | 260
| HMI_INTER.TE6056.NO | 138 | [10 empty] | A2_A05_PI.GP2PBFLT.TRIGGER | 119 |  |  | VENT.FSL6410ALM.IN | 268 |  | VENT.MOT6418 [B_NAME] |  | 263
HMI_INTER.TE6056 [A_SW] |  | 138 | [5 empty] | BENTLY.TEST_ALMSP [B_NAME] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI.PI01.CH_2 | 119 | [6 empty] | B_FORCE.MOT6418.IN 75 | 75
| DATA_IO.DCS.AR_V_157 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_SW.CTRL | 184 |  |  | HMI_INTER.PT62138B.A_IN_1 | 119 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT.TB_DUTYSEL.IN_1 | 260
| DATA_IO.LCR.AR_V_157 | 175 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR.GP2PB_SW.NC | 24 | [6 empty] | VENT.TRB_ON.IN_2 | 266
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_157 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A.B_IN_1 | 184 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  | N2N32_BI.PDSL6407 [BI_L] |  | 143 |  |  | VENT.T_FNB_TMR.TRIGGER | 268
IO_FLT.TE6056 [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_AH.B_IN_1 | 184 |  |  | A2_A05_PI.PT62138B.RST | 119 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1356 | 177 |  | VENT.PSTTMR_MSK [AND] |  | 260
| ALARM.ALM_LAT.IN_389 | 298 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A.B_IN_1 | 184 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1356 | 175 |  |  | VENT.MOT6418SFC.T_COND_3 | 260
N2N3_RTD.TE6056 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_AH.B_IN_1 | 184 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_02.N2N32_BI.CH_14 | 143 |  | VENT.R_T_B_MASK [AND] |  | 263
| GROUP_02.N2N3_RTD.CH_5 | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_DH.B_IN_1 | 184 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1356 | 33 |  |  | VENT.MOT6418.IN | 263
| HMI_INTER.N2N3_TMPS.IN_5 | 138 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876A [CALC_PLUS] |  | 184 |  | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT.PDSL6407.IN | 266 |  | VENT.STOPFANS [LATCH] |  | 262
| HMI_INTER.TE6056.NC | 138 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_283 | 177 |  |  | HMI_INTER.PT62137B.B_IN_1 | 119 |  | SFC_STEP.PDSL6407FL [B_NAME] |  | 212 |  |  | VENT.MOT6418SFC.T_COND_1 | 260
| IO_FLT.TE6056.IN | 152 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_283 | 175 |  | HMI_INTER.PT62137B [CALC_PLUS] |  | 119 |  |  | SHUTDOWN.SDN.IN_6 | 299 |  | VENT.TFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 260
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_283 | 33 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_477 | 177 |  | SFC_STEP.PRGFAILSFC [SFC_STEP] |  | 212 |  |  | VENT.MOT6418SFC.SF_SEL_1 | 260
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876ADHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_477 | 175 |  |  | SFC_STEP.PDSL6407FL.IN | 212 |  | VENT.TFA_OS [ONE_SHOT] |  | 260
[9 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_303 | 177 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_477 | 33 |  | VENT.PDSL6407 [B_NAME] |  | 266 |  |  | VENT.MOT6418SFC.T_COND_5 | 260
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_303 | 175 |  | A2_A05_PI.PT62137B [AI_PRESS] |  | 119 |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1100 | 177 |  | VENT.TFTSTB_OS [ONE_SHOT] |  | 260
| N2N3_RTD.TE6057.RST | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_303 | 33 |  |  | A2_A04_PI.GP2IBCOMM.TRIGGER | 119 |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1100 | 175 |  |  | VENT.MOT6418SFC.T_COND_4 | 260
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876ANRM [DIVIDE] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI.GP2IBALM.IN_2 | 119 |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1100 | 33 |  | VENT.TFXFRB_AND [AND] |  | 260
| HMI_INTER.TE6057.CTRL | 138 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_295 | 177 |  |  | A2_A05_PI.GP2IBALM.IN_3 | 119 |  |  | VENT.ENCLPRG.TRIGGER | 266 |  |  | VENT.MOT6418SFC.T_COND_2 | 260
HMI_INTER.N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_295 | 175 |  |  | A2_A05_PI.GP2IBENV.TRIGGER | 119 |  |  | VENT.NOT6407.IN | 266
| HMI_INTER.TE6057.NO | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_295 | 33 |  |  | A2_A05_PI.GP2IBFLT.TRIGGER | 119 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
HMI_INTER.TE6057 [A_SW] |  | 138 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876A_AH [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI.PI01.CH_3 | 119
| DATA_IO.DCS.AR_V_158 | 177 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_287 | 177 |  |  | HMI_INTER.PT62137B.A_IN_1 | 119 | [5 empty] | B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
| DATA_IO.LCR.AR_V_158 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_287 | 175 |  |  | IFACE_HDWR.GP2IB_SW.NC | 24 | [6 empty] | B_FORCE.HE6888_9.FINH | 75
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_158 | 33 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_287 | 33 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
IO_FLT.TE6057 [B_NAME] |  | 152 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876A_DH [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI.PT62137B.RST | 119 | [6 empty] | B_FORCE.HE6888_9.FME | 75
| ALARM.ALM_LAT.IN_390 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_291 | 177 | [9 empty] | B_FORCE.HE6888_9 [BO_FORCE] |  | 75
N2N3_RTD.TE6057 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_291 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | A1_A08_DO.HE6888_9.IN | 75
| GROUP_02.N2N3_RTD.CH_6 | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_291 | 33 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_14 | 73
| HMI_INTER.N2N3_TMPS.IN_6 | 138 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876A_SW [A_SW] |  | 184 |  | A2_A06_DVR.FCV62109 [DIG_RVLV] |  | 126 | [5 empty] | VENT.ENCL_HTRS [B_NAME] |  | 266
| HMI_INTER.TE6057.NC | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876ANRM.IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62109DS.CTRL | 23 | [6 empty] | B_FORCE.HE6888_9.IN | 75
| IO_FLT.TE6057.IN | 152 | [5 empty] | NEVADA.COMM [MODBUS_M] |  | 182 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62109DS.NC | 23 | [5 empty] | A1_A08_DO.HE6888_9 [BO] |  | 75
[9 empty] | HMI_INTER.XE6876A.A_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOA.IN | 23 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1434 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876AAHN.IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOAALM.IN | 23 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1434 | 175
[9 empty] | HMI_INTER.XE6876ADHN.IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOB.IN | 23 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1434 | 33
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_AH.A_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOBALM.IN | 23 | [6 empty] | UL_1.A1_A08_DO.CH_46 | 73
| N2N4_RTD.TE6021.RST | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_DH.A_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVODFALM.IN | 23
GLUB.BRNTMPLTCH [LATCH] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876A_SW.NC 1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVODFSD.IN | 23 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB.TE6021LO.IN_2 | 239 | [6 empty] | NEVADA.XE6876A_AH.IN_1 | 182 |  |  | IFACE_HDWR.GMVODVRALM.IN | 23
GLUB.TE6021 [A_NAME] |  | 239 | [6 empty] | NEVADA.XE6876A_DH.IN_1 | 182 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOMA.IN | 23 | [5 empty] | N2N32_BI.PDSL6407 [BI_L] |  | 143
| GLUB.TE6021LOG.A_IN_1 | 239 | [5 empty] | NEVADA.LP_FWD [A_MUX_N_1] |  | 182 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOSELSW.CTRL | 23 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1356 | 177
GLUB.TE6021HALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | NEVADA.XE6876A.IN_1 | 182 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOSELSW.NC | 23 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1356 | 175
| ALARM.ALM_LAT.IN_109 | 298 | [5 empty] | NEVADA.XE6876A [CALCULATE] |  | 182 |  |  | SIMULATE.GMVOPOSAC.CTRL | 23 | [6 empty] | GROUP_02.N2N32_BI.CH_14 | 143
GLUB.TE6021LALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.NSD_CRF_1X.A_IN_1 | 182 |  |  | SIMULATE.GMVOPOSAC.NC | 23 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1356 | 33
| ALARM.ALM_LAT.IN_75 | 298 | [5 empty] | NEVADA.XE6876A_AH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | SIMULATE.GMVOPOSACS.CTRL | 23 | [6 empty] | VENT.PDSL6407.IN | 266
GLUB.TE6021LO [AND] |  | 239 | [5 empty] | NEVADA.XE6876A_DH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | SIMULATE.GMVOPOSACS.NC | 23 | [5 empty] | SFC_STEP.PDSL6407FL [B_NAME] |  | 212
| GLUB.TE6021LALM.IN | 239 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_252 | 33 | [6 empty] | SHUTDOWN.SDN.IN_6 | 299
GLUB.TE6021LOG [CALC_PLUS] |  | 239 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_249 | 33 | [5 empty] | SFC_STEP.PRGFAILSFC [SFC_STEP] |  | 212
| GLUB.TE6021HALM.IN | 239 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_248 | 33 | [6 empty] | SFC_STEP.PDSL6407FL.IN | 212
| GLUB.TE6021NOT.IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_252 | 175 | [5 empty] | VENT.PDSL6407 [B_NAME] |  | 266
| GLUB.TE6021PERM.IN | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876B.B_IN_1 | 184 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_249 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1100 | 177
| GLUB.TE6021SD.IN | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876B_AH.B_IN_1 | 184 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_248 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1100 | 175
GLUB.TE6021NOT [NOT] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876B_DH.B_IN_1 | 184 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_252 | 177 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1100 | 33
| GLUB.TE6021LO.IN_1 | 239 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876B [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_249 | 177 | [6 empty] | VENT.ENCLPRG.TRIGGER | 266
GLUB.TE6021PERM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_285 | 177 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_248 | 177 | [6 empty] | VENT.NOT6407.IN | 266
| DATA_IO.DCS.BR_V_1042 | 177 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_285 | 175 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_18 | 298
| DATA_IO.LCR.BR_V_1042 | 175 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_285 | 33 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62109MN.IN_2 | 126
| GLUB.GLUBBRG_OK.IN_1 | 226 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876BAHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | A2_A06_DVR.CH_02.ADDR_1 | 126
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1042 | 33 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_301 | 177 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62109FL.IN_2 | 126
| START_PERM.GLUB_OK.IN_1 | 206 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_301 | 175 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62109FL.IN_1 | 126
GLUB.TE6021SD [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_301 | 33 |  | IFACE_HDWR.FCV62109DS [B_SW] |  | 23
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_12 | 299 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876BDHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVODRFLT.IN | 23
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_305 | 177 |  | RESET_ACKN.RESET [B_NAME] |  | 297
| HMI_INTER.TE6021.CTRL | 139 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_305 1 | 175 |  |  | A1_A06_AIO.FCV62109FB.RST | 67
HMI_INTER.N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_305 | 33 |  | A1_A06_AIO.FCV62109FB [AI_COMBO] |  | 67
| HMI_INTER.TE6021.NO | 139 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876BNRM [DIVIDE] |  | 184 |  |  | HMI_INTER.EMDVR3.A_IN_1 | 67
HMI_INTER.TE6021 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_297 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.GMVOSELSW.NO | 23
| DATA_IO.DCS.AR_V_149 | 177 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_297 | 175 |  |  | SIMULATE.POSOERCALC.IN_1 | 23
| DATA_IO.LCR.AR_V_149 | 175 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_297 | 33 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_23 | 65
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_149 | 33 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876B_AH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | A1_A12_BI3.EMDVR2STAT [BIO_BI] |  | 102
IO_FLT.TE6021VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_289 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62109DS.NO | 23
| ALARM.ALM_LAT.IN_321 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_289 | 175 |  | A2_A06_DIG.FCV62109FL [AND] |  | 126
N2N4_RTD.TE6021 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_289 | 33 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62109SD.TRIGGER | 126
| GLUB.TE6021.IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876B_DH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | A2_A06_DIG.FCV62109SD [LATCH] |  | 126
| GROUP_02.N2N4_RTD.CH_5 | 139 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_293 | 177 |  |  | SIMULATE.GMVOCOMSW.NC | 23
| HMI_INTER.N2N4_TMPS.IN_5 | 139 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_293 | 175 |  | A2_A06_DVR.FCV62109MN [A_COMPARE] |  | 126
| HMI_INTER.TE6021.NC | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_293 | 33 |  |  | START_PERM.VLVS_CLSD.IN_3 | 206
| IO_FLT.TE6021VST.IN | 152 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6876B_SW [A_SW] |  | 184 |  | A2_A06_DVR.GOTRDMDSW [A_SW] |  | 126
[9 empty] | HMI_INTER.XE6876BNRM.IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62109.IN | 126
[8 empty] | NEVADA.COMM [MODBUS_M] |  | 182 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | HMI_INTER.XE6876B.A_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62109SD.RST | 126
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876BAHN.IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62109.RST | 126
[9 empty] | HMI_INTER.XE6876BDHN.IN_1 | 184 |  | CORE.ANALOG [ExternLink] |  | 4
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876B_AH.A_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62109.RES1_OFSET | 126
| B_FORCE.MOT6031.FINH | 75 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876B_DH.A_IN_1 | 184
| B_FORCE.MOT6031.FME | 75 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6876B_SW.NC | 184 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
B_FORCE.MOT6031 [BO_FORCE] |  | 75 | [6 empty] | NEVADA.XE6876B_AH.IN_1 | 182
| A1_A08_DO.MOT6031.IN | 75 | [6 empty] | NEVADA.XE6876B_DH.IN_1 | 182 |  | A2_A06_DVR.GPLTDMDSW [A_SW] |  | 126
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_26 | 73 | [5 empty] | NEVADA.HP_FWD [A_MUX_N_1] |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62108.IN | 126
GLUB.MOT6031 [B_NAME] |  | 229 | [6 empty] | NEVADA.XE6876B.IN_1 | 182 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| B_FORCE.MOT6031.IN | 75 | [5 empty] | NEVADA.XE6876B [CALCULATE] |  | 182 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62108SD.RST | 126
| GLUB.MOT6031ON.IN_1 | 226 | [6 empty] | HMI_INTER.N25_CRF_1X.A_IN_1 | 182 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62108.RST | 126
| SFC_STEP.HICRANK_3.T_COND_2 | 219 | [6 empty] | IFACE_MON.CRFBBVIB.IN | 35 |  | CORE.ANALOG [ExternLink] |  | 4
| SFC_STEP.LOCRANK_3.T_COND_2 | 219 | [5 empty] | NEVADA.XE6876B_AH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62108.RES1_OFSET | 126
| SFC_STEP.WWCRANK_1.T_COND_2 | 214 | [5 empty] | NEVADA.XE6876B_DH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62108.RES2_OFSET | 126
GLUB.MOT6031DLY [DELAY] |  | 226 | [9 empty] | IFACE_HDWR.FCV62108DS [B_SW] |  | 21
| GLUB.JACKPMP_ON.T_COND_1 | 226 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_HDWR.GMVPDRFLT.IN | 21
GLUB.MOT6031ON [OR] |  | 226 | [9 empty] | RESET_ACKN.RESET [B_NAME] |  | 297
| GLUB.MOT6031DLY.TRIGGER | 226 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | A1_A06_AIO.FCV62108FB.RST | 67
GLUB.PMPOFFNDLY [DELAY] |  | 229 | [6 empty] | HMI_INTER.PT68135.B_IN_1 | 66 |  | A1_A06_AIO.FCV62108FB [AI_COMBO] |  | 67
| GLUB.MOT6031.IN | 229 | [5 empty] | HMI_INTER.PT68135 [CALC_PLUS] |  | 66 |  |  | HMI_INTER.EMDVR1.A_IN_1 | 67
SHUTDOWN.ANY_SD [B_NAME] |  | 299 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_484 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPSELSW.NO | 21
| GLUB.MOT6031ON.IN_2 | 226 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_484 | 175 |  |  | SIMULATE.POSPERCALC.IN_1 | 21
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_484 | 33 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_21 | 65
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | A1_A06_AIO.PT68135 [AI_COMBO] |  | 66 |  | A1_A12_BI3.EMDVR3STAT [BIO_BI] |  | 102
[9 empty] | A1_A06_AIO.PX36AMASK.IN_1 | 66 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62108DS.NO | 21
GLUB.BRNTMPLTCH [LATCH] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.PT68135.A_IN_1 | 66 |  | A2_A06_DIG.FCV62108FL [AND] |  | 126
| GLUB.TE6023LO.IN_2 | 239 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PX36A.IN | 14 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62108SD.TRIGGER | 126
GLUB.TE6023 [A_NAME] |  | 239 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PX36AOR.IN_1 | 14 |  | A2_A06_DIG.FCV62108SD [LATCH] |  | 126
| GLUB.TE6023LOG.A_IN_1 | 239 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PX36AOR.IN_2 | 14 |  |  | SIMULATE.GMVPCOMSW.NC | 21
GLUB.TE6023ALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | UL_1.A1_A06_AIO.AI_15 | 65 |  | A2_A06_DVR.FCV62108 [DIG_RVLV] |  | 126
| ALARM.ALM_LAT.IN_101 | 298 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62108FL.IN_1 | 126
GLUB.TE6023LALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | A1_A06_AIO.PT68135.RST | 66 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62108FL.IN_2 | 126
| ALARM.ALM_LAT.IN_20 | 298 | [10 empty] | A2_A06_DVR.CH_00.ADDR_1 | 126
GLUB.TE6023LO [AND] |  | 239 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A06_DVR.FCV62108MN.IN_2 | 126
| GLUB.TE6023LALM.IN | 239 | [10 empty] | ALARM.ALM_LAT.IN_17 | 298
GLUB.TE6023LOG [CALC_PLUS] |  | 239 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_233 | 177
| GLUB.TE6023ALM.IN | 239 | [6 empty] | HMI_INTER.PT68136.B_IN_1 | 70 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_234 | 177
| GLUB.TE6023NOT.IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER.PT68136 [CALC_PLUS] |  | 70 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_235 | 177
| GLUB.TE6023PERM.IN | 239 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_496 | 177 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_233 | 175
| GLUB.TE6023SD.IN | 239 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_496 | 175 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_234 | 175
GLUB.TE6023NOT [NOT] |  | 239 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_496 | 33 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_235 | 175
| GLUB.TE6023LO.IN_1 | 239 | [5 empty] | A1_A07_AIO.PT68136 [AI_COMBO] |  | 70 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_233 | 33
GLUB.TE6023PERM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | A1_A07_AIO.PX36BMASK.IN_1 | 70 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_234 | 33
| DATA_IO.DCS.BR_V_1041 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER.PT68136.A_IN_1 | 70 |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_235 | 33
| DATA_IO.LCR.BR_V_1041 | 175 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PX36B.IN | 14 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62108DS.CTRL | 21
| GLUB.GLUBBRG_OK.IN_2 | 226 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PX36BOR.IN_1 | 14 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62108DS.NC | 21
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1041 | 133 | [6 empty] | IFACE_HDWR.PX36BOR.IN_2 | 14 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPA.IN | 21
| START_PERM.GLUB_OK.IN_2 | 206 | [6 empty] | UL_1.A1_A07_AIO.AI_15 | 69 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPAALM.IN | 21
GLUB.TE6023SD [B_NAME] |  | 239 | [5 empty] | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPB.IN | 21
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_10 | 299 | [6 empty] | A1_A07_AIO.PT68136.RST | 70 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPBALM.IN | 21
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | IFACE_HDWR.GMVPDFALM.IN | 21
| HMI_INTER.TE6023.CTRL | 139 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_HDWR.GMVPDFSD.IN | 21
HMI_INTER.N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [10 empty] | IFACE_HDWR.GMVPDVRALM.IN | 21
| HMI_INTER.TE6023.NO | 139 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPMA.IN | 21
HMI_INTER.TE6023 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A.B_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPSELSW.CTRL | 21
| DATA_IO.DCS.AR_V_150 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A_AH.B_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR.GMVPSELSW.NC | 21
| DATA_IO.LCR.AR_V_150 | 175 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A_DH.B_IN_1 | 184 |  |  | SIMULATE.GMVPPOSAC.CTRL | 21
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_150 | 33 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877A [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | SIMULATE.GMVPPOSAC.NC | 21
IO_FLT.TE6023VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_284 | 177 |  |  | SIMULATE.GMVPPOSACS.CTRL | 21
| ALARM.ALM_LAT.IN_313 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_284 | 175 |  |  | SIMULATE.GMVPPOSACS.NC | 21
N2N4_RTD.TE6023 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_284 | 33 |  | A2_A06_DVR.FCV62108MN [A_COMPARE] |  | 126
| GLUB.TE6023.IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877AAHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | START_PERM.VLVS_CLSD.IN_2 | 206
| GROUP_02.N2N4_RTD.CH_1 | 139 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_300 | 177
| HMI_INTER.N2N4_TMPS.IN_1 | 139 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_300 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| HMI_INTER.TE6023.NC | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_300 | 33
| IO_FLT.TE6023VST.IN | 152 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877ADHN [DIVIDE] |  | 184 |  | A2_A06_DVR.GINRDMDSW [A_SW] |  | 126
[9 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_304 | 177 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62107.IN | 126
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_304 | 175 |  | ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_304 | 33 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62107SD.RST | 126
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877ANRM [DIVIDE] |  | 184 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62107.RST | 126
| N2N4_RTD.TE6036.RST | 139 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_296 | 177 |  | CORE.ANALOG [ExternLink] |  | 4
GLUB.TE6036 [A_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_296 | 175 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62107.RES1_OFSET | 126
| GLUB.TE6036LOG.A_IN_1 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_296 | 33 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62107.RES2_OFSET | 126
GLUB.TE6036ALM [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877A_AH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | IFACE_HDWR.FCV62107DS [B_SW] |  | 22
| ALARM.ALM_LAT.IN_110 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_288 | 177 |  |  | IFACE_HDWR.GMVIDRFLT.IN | 22
GLUB.TE6036LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_288 | 175 |  | RESET_ACKN.RESET [B_NAME] |  | 297
| GLUB.TE6036ALM.IN | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_288 | 33 |  |  | A1_A06_AIO.FCV62107FB.RST | 67
| GLUB.TE6036SD.IN | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877A_DH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | A1_A06_AIO.FCV62107FB [AI_COMBO] |  | 67
GLUB.TE6036SD [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_292 | 177 |  |  | HMI_INTER.EMDVR2.A_IN_1 | 67
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_3 | 299 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_292 | 175 |  |  | IFACE_HDWR.GMVISELSW.NO | 22
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_292 | 33 |  |  | SIMULATE.POSEERCALC.IN_1 | 22
| HMI_INTER.TE6036.CTRL | 139 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877A_SW [A_SW] |  | 184 |  |  | UL_1.A1_A06_AIO.AI_22 | 65
HMI_INTER.N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877ANRM.IN_1 | 184 |  | A1_A12_BI3.EMDVR1STAT [BIO_BI] |  | 102
| HMI_INTER.TE6036.NO | 139 | [5 empty] | NEVADA.COMM [MODBUS_M] |  | 182 |  |  | IFACE_HDWR.FCV62107DS.NO | 22
HMI_INTER.TE6036 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A.A_IN_1 | 184 |  | A2_A06_DIG.FCV62107FL [AND] |  | 126
| DATA_IO.DCS.AR_V_153 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877AAHN.IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62107SD.TRIGGER | 126
| DATA_IO.LCR.AR_V_153 | 175 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877ADHN.IN_1 | 184 |  | A2_A06_DIG.FCV62107SD [LATCH] |  | 126
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_153 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A_AH.A_IN_1 | 184 |  |  | SIMULATE.GMVICOMSW.NC | 22
IO_FLT.TE6036VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A_DH.A_IN_1 | 184 |  | A2_A06_DVR.FCV62107 [DIG_RVLV] |  | 126
| ALARM.ALM_LAT.IN_315 | 298 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877A_SW.NC | 184 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62107FL.IN_1 | 126
N2N4_RTD.TE6036 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | NEVADA.XE6877A_AH.IN_1 | 182 |  |  | A2_A06_DIG.FCV62107FL.IN_2 | 126
| GLUB.TE6036.IN | 238 | [6 empty] | NEVADA.XE6877A_DH.IN_1 | 182 |  |  | A2_A06_DVR.CH_01.ADDR_1 | 126
| GROUP_02.N2N4_RTD.CH_6 | 139 | [5 empty] | NEVADA.LP_AFT [A_MUX_N_1] 182 |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62107MN.IN_2 | 126
| HMI_INTER.N2N4_TMPS.IN_6 | 139 | [6 empty] | NEVADA.XE6877A.IN_1 | 182 |  |  | ALARM.ALM_LAT.IN_16 | 298
| HMI_INTER.TE6036.NC | 139 | [5 empty] | NEVADA.XE6877A [CALCULATE] 182 |  | 182 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_245 | 177
| IO_FLT.TE6036VST.IN | 152 | [6 empty] | HMI_INTER.NSD_TRF_1X.A_IN_1 | 182 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_246 | 177
[9 empty] | IFACE_MON.TRFBBVIB.IN | 35 |  |  | DATA_IO.DCS.AR_V_247 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | NEVADA.XE6877A_AH [CALCULATE] 182 |  | 182 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_245 | 175
[8 empty] | NEVADA.XE6877A_DH [CALCULATE] 182 |  | 182 |  |  | DATA_IO.LCR.AR_V_246 | 175
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_247 | 175
| N2N3_RTD.TE6057.RST | 138 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_245 | 33
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_246 | 33
| HMI_INTER.TE6057.CTRL | 138 | [5 empty] | HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] 65 |  |  |  |  | IFACE_COMM.RMD.AR_V_247 | 33
HMI_INTER.N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B.B_IN_1 184 |  |  |  | IFACE_HDWR.FCV62107DS.CTRL | 22
| HMI_INTER.TE6057.NO | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B_AH.B_IN_1 184 |  |  |  | IFACE_HDWR.FCV62107DS.NC | 22
HMI_INTER.TE6057 [A_SW] |  | 138 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B_DH.B_IN_1 184 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIA.IN | 22
| DATA_IO.DCS.AR_V_158 | 177 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877B [CALC_PLUS] 184 |  |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIAALM.IN | 22
| DATA_IO.LCR.AR_V_158 | 175 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_286 177 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIB.IN | 22
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_158 | 33 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_286 175 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIBALM.IN | 22
IO_FLT.TE6057 [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_286 33 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIDFALM.IN | 22
| ALARM.ALM_LAT.IN_390 | 298 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877BAHN [DIVIDE] 184 |  |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIDFSD.IN | 22
N2N3_RTD.TE6057 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_302 177 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIDVRALM.IN | 22
| GROUP_02.N2N3_RTD.CH_6 | 138 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_302 175 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVIMA.IN | 22
| HMI_INTER.N2N3_TMPS.IN_6 | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_302 33 |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVISELSW.CTRL | 22
| HMI_INTER.TE6057.NC | 138 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877BDHN [DIVIDE] 184 |  |  |  |  | IFACE_HDWR.GMVISELSW.NC | 22
| IO_FLT.TE6057.IN | 152 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_306 177 |  |  |  | SIMULATE.GMVIPOSAC.CTRL | 22
[9 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_306 175 |  |  |  | SIMULATE.GMVIPOSAC.NC | 22
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_306 33 |  |  |  | SIMULATE.GMVIPOSACS.CTRL | 22
[8 empty] | HMI_INTER.XE6877BNRM [DIVIDE] 184 |  |  |  |  | SIMULATE.GMVIPOSACS.NC | 22
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_298 177 |  |  | A2_A06_DVR.FCV62107MN [A_COMPARE] |  | 126
| N2N4_RTD.TE6035.RST | 139 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_298 175 |  |  |  | START_PERM.VLVS_CLSD.IN_1 | 206
GLUB.TE6035 [A_NAME] |  | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_298 33
| GLUB.TE6035LOG.A_IN_1 | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877B_AH [CALC_PLUS] 184 |  |  |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB.TE6035ALM [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_290 177
| ALARM.ALM_LAT.IN_108 | 298 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_290 175 |  |  | A1_A12_BO2.SOV62115 [BIO_BO] |  | 105
GLUB.TE6035LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_290 33 |  |  |  | A1_A12_DIO.BO02.CH_18 | 105
| GLUB.TE6035ALM.IN | 238 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877B_DH [CALC_PLUS] 184 |  |  |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1792 | 177
| GLUB.TE6035SD.IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO.DCS.AR_V_294 177 |  |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1792 | 175
GLUB.TE6035SD [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO.LCR.AR_V_294 175 |  |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1792 | 33
| SHUTDOWN.SDN_GEN.IN_6 | 299 | [6 empty] | IFACE_COMM.RMD.AR_V_294 33 |  |  | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | HMI_INTER.XE6877B_SW [A_SW] 184 |  |  |  |  | B_FORCE.SOV62115.FMD | 105
| HMI_INTER.TE6035.CTRL | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877BNRM.IN_1 184 |  |  | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
HMI_INTER.N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [5 empty] | NEVADA.COMM [MODBUS_M] 182 |  |  |  |  | B_FORCE.SOV62115.FINH | 105
| HMI_INTER.TE6035.NO | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B.A_IN_1 184 |  |  | B_FORCE.SOV62115 [B_FORCE] |  | 105
HMI_INTER.TE6035 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877BAHN.IN_1 |  |  |  | A1_A12_BO2.SOV62115.IN | 105
| DATA_IO.DCS.AR_V_152 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877BDHN.IN_1 184 |  |  |  | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_22 | 73
| DATA_IO.LCR.AR_V_152 | 175 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B_AH.A_IN_1 184 |  |  | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_152 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B_DH.A_IN_1 184 |  |  |  | B_FORCE.SOV62115.IN | 105
IO_FLT.TE6035VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | HMI_INTER.XE6877B_SW.NC 184
| ALARM.ALM_LAT.IN_314 | 298 | [6 empty] | NEVADA.XE6877B_AH.IN_1 182 |  |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N2N4_RTD.TE6035 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | NEVADA.XE6877B_DH.IN_1 182
| GLUB.TE6035.IN | 238 | [5 empty] | NEVADA.HP_AFT [A_MUX_N_1] 182 |  |  |  | A1_A12_BO1.SOV62111 [BIO_BO] |  | 104
| GROUP_02.N2N4_RTD.CH_2 | 139 | [6 empty] | NEVADA.XE6877B.IN_1 182 |  |  |  | A1_A12_DIO.BO01.CH_14 | 104
| HMI_INTER.N2N4_TMPS.IN_2 | 139 | [5 empty] | NEVADA.XE6877B [CALCULATE] 182 |  |  |  |  | DATA_IO.DCS.BR_V_1788 | 177
| HMI_INTER.TE6035.NC | 139 | [6 empty] | HMI_INTER.N25_TRF_1X.A_IN_1 182 |  |  |  | DATA_IO.LCR.BR_V_1788 | 175
| IO_FLT.TE6035VST.IN | 152 | [5 empty] | NEVADA.XE6877B_AH [CALCULATE] 182 |  |  |  |  | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1788 | 33
[8 empty] | NEVADA.XE6877B_DH [CALCULATE] 182 |  |  |  | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | BENTLY.TEST_ALMSP [B_NAME] 184 |  |  |  |  | B_FORCE.SOV62111.FMD | 104
[9 empty] | HMI_INTER.XE6877B_SW.CTRL 184 |  |  | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
N1N34_BI.TSL6113 [BI_L] |  | 137 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62111.FINH | 104
| DATA_IO.DCS.BR_V_1329 | 177 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62111 [B_FORCE] |  | 104
| DATA_IO.LCR.BR_V_1329 | 175 | [10 empty] | A1_A12_BO1.SOV62111.IN | 104
| GROUP_01.N1N34_BI.CH_1 | 137 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_14 | 7
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1329 | 33 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| TLO.TSL6113.IN | 247 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62111.IN | 104
TLO.TSL6113 [B_NAME] |  | 247
| START_PERM.TLUB_OK.IN | 203 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO.TSL6113NT.IN | 247
TLO.TSL6113ALM [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | A1_A12_BO1.SOV62113 [BIO_BO] |  | 104
| ALARM.ALM_LAT.IN_78 | 298 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO01.CH_16 | 104
TLO.TSL6113NT [NOT] |  | 247 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1790 | 177
| TLO.TSL6113ALM.IN | 247 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1790 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1790 | 33
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [9 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
[13 empty] | B_FORCE.SOV62113.FMD | 104
N1N34_BI.LSL6102 [BI_L] |  | 137 | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| DATA_IO.DCS.BR_V_1330 | 177 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62113.FINH | 104
| DATA_IO.LCR.BR_V_1330 | 175 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62113 [B_FORCE] |  | 104
| GROUP_01.N1N34_BI.CH_6 | 137 | [10 empty] | A1_A12_BO1.SOV62113.IN | 104
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1330 | 33 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_16 | 73
| TLO.LSL6102.IN | 247 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
TLO.LSL6102 [B_NAME] |  | 247 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62113.IN | 104
| START_PERM.TLO_TNKLVL.IN | 205
| TLO.HE6104.IN | 247 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO.LSL6102NT.IN | 247
TLO.LSL6102ALM [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | A1_A12_BO2.SOV62116 [BIO_BO] |  | 105
| ALARM.ALM_LAT.IN_67 | 298 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO02.CH_19 | 105
TLO.LSL6102NT [NOT] |  | 247 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1793 | 177
| TLO.LSL6102ALM.IN | 247 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1793 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1793 | 33
[12 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | B_FORCE.SOV62116.FMD | 105
[12 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62116.FINH | 105
| B_FORCE.HE6104.FINH | 75 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62116 [B_FORCE] |  | 105
B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73 | [10 empty] | A1_A12_BO2.SOV62116.IN | 105
| B_FORCE.HE6104.FME | 75 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_23 | 73
B_FORCE.HE6104 [BO_FORCE] |  | 75 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| A1_A08_DO.HE6104.IN | 75 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62116.IN | 105
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_12 | 73
TLO.HE6104 [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| B_FORCE.HE6104.IN | 75
TLO.LSL6102 [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | A1_A12_BO2.SOV62118 [BIO_BO] |  | 105
| TLO.HE6104.IN | 247 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO02.CH_21 | 105
[13 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1795 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1795 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1795 | 33
N1N31_BI.PDSH6146 [BI_L] |  | 135 | [9 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
| DATA_IO.DCS.BR_V_1293 | 177 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62118.FMD | 105
| DATA_IO.LCR.BR_V_1293 | 175 | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| GROUP_01.N1N31_BI.CH_14 | 135 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62118.FINH | 105
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1293 | 33 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62118 [B_FORCE] |  | 105
| TLO.PDSH6146.IN | 247 | [10 empty] | A1_A12_BO2.SOV62118.IN | 105
TLO.PDSH6146 [B_NAME] | [12 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_17 | 73
| TLO.PDSH6146NT.IN | 247 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
TLO.PDSH6146AL [B_NAME] | [12 empty] | B_FORCE.SOV62118.IN | 105
| ALARM.ALM_LAT.IN_90 | 298
TLO.PDSH6146D [DELAY] | [11 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO.PDSH6146AL.IN | 247
TLO.PDSH6146NT [NOT] | [11 empty] | A1_A12_BO2.SOV62120 [BIO_BO] |  | 105
| TLO.PDSH6146D.TRIGGER | 247 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO02.CH_23 | 105
[13 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1797 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1797 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1797 | 33
N1N31_BI.PDSH6148 [BI_L] |  | 135 | [9 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
| DATA_IO.DCS.BR_V_1292 | 177 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62120.FMD | 105
| DATA_IO.DCS.BR_V_1295 | 177 | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| DATA_IO.LCR.BR_V_1292 | 175 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62120.FINH | 105
| DATA_IO.LCR.BR_V_1295 | 175 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62120 [B_FORCE] |  | 105
| GROUP_01.N1N31_BI.CH_16 | 135 | [10 empty] | A1_A12_BO2.SOV62120.IN | 105
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1292 | 33 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_19 | 73
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1295 | 33 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| TLO.PDSH6148.IN | 247 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62120.IN | 105
TLO.PDSH6148 [B_NAME] |  | 247
| TLO.PDSH6148NT.IN | 247 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
TLO.PDSH6148AL [B_NAME] |  | 247
| ALARM.ALM_LAT.IN_77 | 298 | [9 empty] | A1_A12_BO1.SOV62110 [BIO_BO] |  | 104
TLO.PDSH6148D [DELAY] |  | 247 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO01.CH_13 | 104
| TLO.PDSH6148AL.IN | 247 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1787 | 177
TLO.PDSH6148NT [NOT] |  | 247 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1787 | 175
| TLO.PDSH6148D.TRIGGER | 247 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1787 | 33
[12 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
[13 empty] | B_FORCE.SOV62110.FMD | 104
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
[13 empty] | B_FORCE.SOV62110.FINH | 104
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62110 [B_FORCE] |  | 104
| N1N6_RTD.TE6128A.RST 129 | 129 | [10 empty] | A1_A12_BO1.SOV62110.IN | 104
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_13 | 73
| HMI_INTER.TE6128A.CTRL 129 | 129 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
HMI_INTER.N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62110.IN | 104
| HMI_INTER.TE6128A.NO 129 | 129
HMI_INTER.TE6128A [A_SW] |  | 129 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| DATA_IO.DCS.AR_V_165 177 | 177
| DATA_IO.LCR.AR_V_165 175 | 175 | [9 empty] | A1_A12_BO1.SOV62112 [BIO_BO] |  | 104
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_165 33 | 33 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO01.CH_15 | 104
IO_FLT.TE6128AVS [B_NAME] |  | 153 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1789 | 177
| ALARM.ALM_LAT.IN_335 298 | 298 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1789 | 175
IO_FLT.TE6128AVST [B_NAME] 152 |  | 152 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1789 | 33
| ALARM.ALM_LAT.IN_370 298 | 298 | [9 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
N1N6_RTD.TE6128A [AI_RTD_L] 129 |  | 129 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62112.FMD | 104
| GROUP_01.N1N6_RTD.CH_1 129 | 129 | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| HMI_INTER.N1N6_TMPS.IN_1 129 | 129 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62112.FINH | 104
| HMI_INTER.TE6128A.NC 129 | 129 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62112 [B_FORCE] |  | 104
| IFACE_HDWR.TLUBA.IN 26 | 26 | [10 empty] | A1_A12_BO1.SOV62112.IN | 104
| IFACE_HDWR.TLUBAVST.IN 26 | 26 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_15 | 73
| IO_FLT.TE6128AVST.IN 152 | 152 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| TLO.TE6128A.IN 246 | 246 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62112.IN | 104
| TLO.TE6128A_OK.IN 246 | 246
TLO.TE6128A [A_NAME] 246 |  | 246 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO.TLUBLT90A.IN_2 246 | 246
TLO.TE6128A_OK [NOT] 246 |  | 246 | [9 empty] | A1_A12_BO2.SOV62114 [BIO_BO] |  | 105
| TLO.TE6218AMSK.IN_2 246 | 246 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO02.CH_17 | 105
[13 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1791 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1791 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1791 | 33
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [9 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
| N1N6_RTD.TE6128B.RST | 129 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62114.FMD | 105
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| HMI_INTER.TE6128B.CTRL | 129 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62114.FINH | 105
HMI_INTER.N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62114 [B_FORCE] |  | 105
| HMI_INTER.TE6128B.NO | 129 | [10 empty] | A1_A12_BO2.SOV62114.IN | 105
HMI_INTER.TE6128B [A_SW] |  | 129 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_21 | 73
| DATA_IO.DCS.AR_V_166 | 177 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| DATA_IO.LCR.AR_V_166 | 175 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62114.IN | 105
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_166 | 33
IO_FLT.TE6128BVST [B_NAME] |  | 152 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| ALARM.ALM_LAT.IN_365 | 298
N1N6_RTD.TE6128B [AI_RTD_L] |  | 129 | [9 empty] | A1_A12_BO2.SOV62117 [BIO_BO] |  | 105
| GROUP_01.N1N6_RTD.CH_2 | 129 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO02.CH_20 | 177
| HMI_INTER.N1N6_TMPS.IN_2 | 129 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1794 | 175
| HMI_INTER.TE6128B.NC | 129 | [10 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1794 | 175
| IFACE_HDWR.TLUBB.IN | 26 | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1794 | 33
| IFACE_HDWR.TLUBBVST.IN | 26 | [9 empty] | B_FORCE.A1A12_BO20 [B_FORCE] |  | 105
| IO_FLT.TE6128BVST.IN | 152 | [10 empty] | A1_A12_BO2.SOV62117.IN | 105
| TLO.TE6128B.IN | 246
| TLO.TE6128B_OK.IN | 246 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
TLO.TE6128B [A_NAME] |  | 246
| TLO.TLUBLT90B.IN_2 | 246 | [9 empty] | A1_A12_BO2.SOV62119 [BIO_BO] |  | 105
TLO.TE6128B_OK [NOT] |  | 246 | [10 empty] | A1_A12_DIO.BO02.CH_22 | 105
| TLO.TE6218BMSK.IN_2 | 246 | [10 empty] | DATA_IO.DCS.BR_V_1796 | 177
[13 empty] | DATA_IO.LCR.BR_V_1796 | 175
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | IFACE_COMM.RMD.BR_V_1796 | 33
[12 empty] | A_B_FORCE.FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62119.FMD | 105
| N1N1_AI.PT6121A.RST | 128 | [9 empty] | A_B_FORCE.FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62119.FINH | 105
| HMI_INTER.PT6121A.B_IN_1 | 128 | [9 empty] | B_FORCE.SOV62119 [B_FORCE] |  | 105
HMI_INTER.PT6121A [CALC_PLUS] |  | 128 | [10 empty] | A1_A12_BO2.SOV62119.IN | 105
| DATA_IO.DCS.AR_V_56 | 177 | [10 empty] | B_FORCE.FRC1A12OFF.IN_18 | 73
| DATA_IO.LCR.AR_V_56 | 175 | [9 empty] | CORE.DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_56 | 33 | [10 empty] | B_FORCE.SOV62119.IN | 105
IO_FLT.PT6121AVST [B_NAME] |  | 152
| ALARM.ALM_LAT.IN_319 | 298
N1N1_AI.PT6121A [AI_420_L] |  | 128
| GROUP_01.N1N1_AI.CH_2 | 128
| HMI_INTER.PT6121A.A_IN_1 | 128
| IO_FLT.PT6121AVST.IN | 152
| TLO.PLUBISP.FLT_1 | 245
| TLO.PT6121A.IN | 245
| TLO.PT6121AOK.IN | 245
TLO.PT6121A [A_NAME] |  | 245
| TLO.PLUBISP.IN_1 | 245
| TLO.PLUBLT15A.IN_2 | 245
| TLO.PLUBLT6A.IN_2 | 245
TLO.PT6121AOK [NOT] |  | 245
| TLO.PLBLT15ENA.IN_2 | 245
| TLO.PLUBLT6ENA.IN_4 | 245
TLO.PT6121ASD1 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN.SISD.IN_3 | 299
TLO.PT6121ASD2 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN.SDN.IN_2 | 299
TLO.SD1_A_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO.PT6121ASD1.IN | 245
TLO.SD2_A_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO.PT6121ASD2.IN | 245
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| N1N1_AI.PT6121B.RST | 128
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| HMI_INTER.PT6121B.B_IN_1 | 128
HMI_INTER.PT6121B [CALC_PLUS] |  | 128
| DATA_IO.DCS.AR_V_65 | 177
| DATA_IO.LCR.AR_V_65 | 175
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_65 | 33
N1N1_AI.PT6121B [AI_420_L] |  | 128
| GROUP_01.N1N1_AI.CH_5 | 128
| HMI_INTER.PT6121B.A_IN_1 | 128
| IO_FLT.PT6121VST.IN | 152
| TLO.PLUBISP.FLT_2 | 245
| TLO.PT6121B.IN | 245
| TLO.PT6121BOK.IN | 245
N1N1_AI.PT6121BDLY [A_SW] |  | 128
SPEED_SW.N25LT100 [NOT] |  | 192
| N1N1_AI.PT6121BDLY.CTRL | 128
TLO.PT6121B [A_NAME] |  | 245
| TLO.PLUBISP.IN_2 | 245
| TLO.PLUBLT15B.IN_2 | 245
| TLO.PLUBLT6B.IN_2 | 245
TLO.PT6121BOK [NOT] |  | 245
| TLO.PLBLT15ENB.IN_4 | 245
| TLO.PLUBLT6ENB.IN_6 | 245
TLO.PT6121BSD1 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN.SISD.IN_4 | 299
TLO.PT6121BSD2 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN.SDN.IN_3 | 299
TLO.SD1_B_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO.PT6121BSD1.IN | 245
TLO.SD2_B_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO.PT6121BSD2.IN | 245
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
ALARM.RESET [B_NAME] |  | 298
| N1N1_AI.PT6122.RST | 128
HMI_INTER.ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| HMI_INTER.PT6122.B_IN_1 | 128
HMI_INTER.PT6122 [CALC_PLUS] |  | 128
| DATA_IO.DCS.AR_V_66 | 177
| DATA_IO.LCR.AR_V_66 | 175
| IFACE_COMM.RMD.AR_V_66 | 33
IO_FLT.PT6122VST [B_NAME] |  | 152
| ALARM.ALM_LAT.IN_309 | 298
N1N1_AI.PT6122 [AI_420_L] |  | 128
| GROUP_01.N1N1_AI.CH_6 | 128
| HMI_INTER.PT6122.A_IN_1 | 128
| IFACE_HDWR.PSCVVST_SW.NC | 26
| IO_FLT.PT6122VST.IN | 152
| TLO.PSCV_SW1.NO | 246
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N1N31_BI.PSH6117 [BI_L] |  | 135
| DATA_IO.DCS.BR_V_1291 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1291 | 175
| GROUP_01.N1N31_BI.CH_7 | 135
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1291 | 133
| TLO.PSH6117.IN | 246
TLO.PSCVALMOVR [B_SW] |  | 246
| TLO.PSH6117ALM.IN | 246
TLO.PSH6117 [B_NAME] |  | 246
| TLO.PSH6117NT.IN | 246
TLO.PSH6117ALM [B_NAME] |  | 246
| ALARM.ALM_LAT.IN_74 | 298
TLO.PSH6117NT [NOT] |  | 246
| TLO.PSCVALMOVR.NC | 246
| TLO.PSCVMASK.IN_1 | 246
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
TLO.MOT6135 [B_NAME] |  | 247
| B_FORCE.MOT6135.IN | 75
TLO.N25GT4600 [A_COMPARE] |  | 247
| TLO.MOT6135.IN | 247
A1_A08_DO.MOT6135 [BO] |  | 75
| DATA_IO.DCS.BR_V_1431 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1431 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1431 | 133
| UL_1.A1_A08_DO.CH_43 | 73
B_FORCE.MOT6135 [BO_FORCE] |  | 75
| A1_A08_DO.MOT6135.IN | 75
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_11 | 173
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A08_DO.MOT68326B [BO] |  | 75
| COND_MON.FFB_TMR.ENBL | 42
| DATA_IO.DCS.BR_V_1451 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1451 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1451 | 133
| UL_1.A1_A08_DO.CH_62 | 73
B_FORCE.MOT68326B [BO_FORCE] |  | 75
| A1_A08_DO.MOT68326B.IN | 75
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_30 | 73
FIN_FAN.MOT68326B [B_NAME] |  | 242
| B_FORCE.MOT68326B.IN | 75
| FIN_FAN.MASK_XFRB.IN_2 | 243
FIN_FAN.OFFMSK_2 [AND] |  | 242
| FIN_FAN.MOT68326B.IN | 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A12_BI1.XSH68327B [BIO_BI] 98
A1_A12_DIO.BI01.CH_11 98
DATA_IO.DCS.BR_V_1179 177
DATA_IO.LCR.BR_V_1179 175
FIN_FAN.VIB327B.IN 243
IFACE_COMM.RMD.BR_V_1179 33
FIN_FAN.X68327B_Z [ZMINUS1_B] 243
FIN_FAN.XSH68327B.IN 243
FIN_FAN.XSH68327B [B_NAME] 243
ALARM.ALM_LAT.IN_33 298
FIN_FAN.NOTVIB_B.IN 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A08_DO.MOT68326A [BO] |  | 75
| COND_MON.FFA_TMR.ENBL | 42
| DATA_IO.DCS.BR_V_1450 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1450 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1450 | 33
| UL_1.A1_A08_DO.CH_63 | 73
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
| B_FORCE.MOT68326A.FINH | 75
B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
| B_FORCE.MOT68326A.FME | 75
B_FORCE.MOT68326A [BO_FORCE] |  | 75
| A1_A08_DO.MOT68326A.IN | 75
| B_FORCE.FRC1A82OFF.IN_31 | 73
FIN_FAN.MOT68326A [B_NAME] |  | 242
| B_FORCE.MOT68326A.IN | 75
| FIN_FAN.MASK_XFRA.IN_2 | 243
FIN_FAN.OFFMSK_1 [AND] |  | 242
| FIN_FAN.MOT68326A.IN | 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A12_BI1.XSH68327A [BIO_BI] |  | 98
| A1_A12_DIO.BI01.CH_10 | 98
| DATA_IO.DCS.BR_V_1178 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1178 | 175
| FIN_FAN.VIB327A.IN | 243
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1178 | 33
FIN_FAN.X68327A_Z [ZMINUS1_B] |  | 243
| FIN_FAN.XSH68327A.IN | 243
FIN_FAN.XSH68327A [B_NAME] |  | 243
| ALARM.ALM_LAT.IN_32 | 298
| FIN_FAN.NOTVIB_A.IN | 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N1N34_BI.PDSH6120 [BI_L] |  | 137
| DATA_IO.DCS.BR_V_1331 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1331 | 175
| GROUP_01.N1N34_BI.CH_8 | 137
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1331 | 133
| TLO.PDSH6120.IN | 247
TLO.PDSH6120 [B_NAME] |  | 247
| DATA_IO.DCS.BR_V_1084 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1084 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1084 | 33
| TLO.PDSH6120NT.IN | 247
TLO.PDSH6120AL [B_NAME] |  | 247
| ALARM.ALM_LAT.IN_91 | 298
TLO.PDSH6120D [DELAY] |  | 247
| TLO.PDSH6120AL.IN | 247
TLO.PDSH6120NT [NOT] |  | 247
| TLO.PDSH6120D.TRIGGER | 247
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N1N34_BI.PDSH6118 [BI_L] |  | 137
| DATA_IO.DCS.BR_V_1334 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1334 | 175
| GROUP_01.N1N34_BI.CH_14 | 137
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1334 | 33
| TLO.PDSH6118.IN | 247
TLO.PDSH6118 [B_NAME] |  | 247
| DATA_IO.DCS.BR_V_1085 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1085 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1085 | 33
| TLO.PDSH6118NT.IN | 247
TLO.PDSH6118AL [B_NAME] |  | 247
| ALARM.ALM_LAT.IN_92 | 298
TLO.PDSH6118D [DELAY] |  | 247
| TLO.PDSH6118AL.IN | 247
TLO.PDSH6118NT [NOT] |  | 247
| TLO.PDSH6118D.TRIGGER | 247
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
B_FORCE.BFORCEINH [NOT] |  | 73
| B_FORCE.SOV6185.FINH | 74
B_FORCE.FME [B_NAME] |  | 73
| B_FORCE.SOV6185.FME | 74
B_FORCE.SOV6185 [BO_FORCE] |  | 74
| A1_A08_DO.SOV6185.IN | 74
| B_FORCE.FRC1A81OFF.IN_5 | 73
SHUTDOWN.PSTCOOLAIR [B_NAME] |  | 302
| B_FORCE.SOV6185.IN | 74
A1_A08_DO.SOV6185 [BO] |  | 74
| DATA_IO.DCS.BR_V_1393 | 177
| DATA_IO.LCR.BR_V_1393 | 175
| IFACE_COMM.RMD.BR_V_1393 | 33
| UL_1.A1_A08_DO.CH_5 | 73