## REFRIGERACION GENERADOR
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE(S) (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
REFRIGERACION DEL GENERADOR | B1 | 1 | Variable (s) GAP | MOT 68326B | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A2” | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 2 | Variable (s) GAP | XSH 68327B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR033_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘B’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 3 | Variable (s) GAP | MOT 68326A | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No apliaca_ | No aplica_ | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A1” | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 4 | Variable (s) GAP | XSH 68327A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR032_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘A’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 5 | Variable (s) GAP | PT6016 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR282_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR234_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | PRES SUMIN LUB DEl GENERADOR | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | O | 100 | PSIG
|  | 6 | Variable (s) GAP | MOT6033 | NOT Fix32_THISNODE_MOT6033_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | BOMBA AC TANQUE ACEITE LUB GEN | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 7 | Variable (s) GAP | PT6017 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR278_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR284_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 8 | Variable (s) GAP | PDSH 6015 | Fix32_UNIT1_PS3EST_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | FILTRO ACEITE LUB GEN P/D ALTA | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 9 | Variable (s) GAP | LT 6045 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR219_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR222_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR283_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN015_F_CV OR Fix32_THISNODE_SDNGEN043_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | NIVEL TANQUE DE LUB DE CAJA DE ENGRAN DE | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 10 | Variable (s) GAP | TSL 6020 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR015_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TEMP BAJ TANQUE ACEITE LUB GEN | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 70 | 70 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | HE 6043 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | CALENT TANQUE LUB GEN/GB “B” | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica
|  | 12 | Variable (s) GAP | HE6005 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | CALENTADOR TANQUE ACEITE LUB GEN/GB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica
| B2 | 13 | Variable (s) GAP | PT 60021 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR133_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR280_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR383_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN011_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | ENTRD BOMBA ACE ALJIB PRES | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 14 | Variable (s) GAP | TE 6025 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR306_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR106_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_CDLOGEN003_F_CV | TEMP SUMINISTRO ACEITE GEN | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 15 | Variable (s) GAP | PT 6026A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR236_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR287_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR340_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN013_F_CV OR Fix32_THISNODE_ABRTST006_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_MSTR005_F_CV | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 16 | Variable (s) GAP | PT 6026B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR236_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR240_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR355_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN044_F_CV OR Fix32_THISNODE_ABRTST009_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_MSTR005_F_CV | PRES SUMIN LUB DEl GENERADOR | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 17 | Variable (s) GAP | LS 6041 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR230_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR279_F_CV | Fix32_THISNODE_ABRTST008_F_CV | Fix32_THISNODE_CDLOGEN004_F_CV OR Fix32_THISNODE_CDLOGEN005_F_CV | NIV TANQ ACEITE LUB GEN CIER GRAD | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 18 | Variable (s) GAP | LS6042 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR231_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR281_F_CV | Fix32_THISNODE_ABRTST013_F_CV | Fix32_THISNODE_CDLOGEN006_F_CV OR Fix32_THISNODE_CDLOGEN007_F_CV | NIV TANQ ACEITE LUB GEN CIER GRAD (NDE) | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 19 | Variable (s) GAP | TE 6056 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR389_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TEMP COJINETE DE IMPULSO (DE) OB | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 20 | Variable (s) GAP | TE 6057 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR390_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TEMP COJINETE DE IMPULSO (DE) IB | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 21 | Variable (s) GAP | TE 6021 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR075_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR321_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR109_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN012_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | TEMP COJINETE GEN (DE) | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 22 | Variable (s) GAP | MOT 6031 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | BOMBA LEVANTE DE ACEITE D/GEN | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 23 | Variable (s) GAP | GENERADOR | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto) | No aplica (Lista vsrisbles texto)
|  | 24 | Variable (s) GAP | TE 6023 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR020_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR313_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR101_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN010_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | TEMP COJINETE GEN (NDE) | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 25 | Variable (s) GAP | TE 6036 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR315_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR110_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN003_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | TEMP DESAGÜE DE ACEITE COJINETE GEN (DE) | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 26 | Variable (s) GAP | TE 6057 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR390_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TEMP COJINETE DE IMPULSO (DE) IB | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 27 | Variable (s) GAP | TE 6035 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR314_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR108_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN006_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | TEMP DESAGÜE DE ACEITE COJINETE GEN (NDE | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
| B3 | 28 | Variable (s) GAP | TSL 6113 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR078_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TEMP BAJ TANQUE ACEITE LUB TURB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 70 | 70 | °F
|  | 29 | Variable (s) GAP | LSL 6102 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR067_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | BAJ NIVEL TANQUE ACEITE LUB TURB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 12 | 12 | INCH
|  | 30 | Variable (s) GAP | HE 6104 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | CALENT TANQUE ACEITE LUB TURBINA | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 31 | Variable (s) GAP | PDSH 6146 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR090_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | FILTRO ACEITE LUB TURB ALTA P/D | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 32 | Variable (s) GAP | PDSH 6148 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR077_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | FILTRO SEPARADOR AIRE/ACEITE ALTA P/D | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 1_75 | 1_75 | PSID
|  | 33 | Variable (s) GAP | TE 6128A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE084_F_CV OR Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR370_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR086_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR247_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE031_F_CV | TEMP SUMNSTRO ACEITE TURB (TLUBA) | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 34 | Variable (s) GAP | TE 6128B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE084_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR365_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR081_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR086_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE031_F_CV | TEMP SUMNSTRO ACEITE TURB (TLUBA) | Refrigeracion del generador_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 35 | Variable (s) GAP | PT 6121A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR237_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR319_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR002_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_MSTR005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_MSTR003_F_CV | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 36 | Variable (s) GAP | PT 6121B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR237_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR305_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR003_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_MSTR005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_MSTR004_F_CV | PRES SUMIN LUB DEL GENERADOR | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIG
|  | 37 | Variable (s) GAP | PT 6122 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR309_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | PRES RECUP ACEITE DE TURBINA | Refrigeracion del generador_ | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 200 | PSIG
|  | 38 | Variable (s) GAP | PSH 6117 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR074_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | BOMB DESC ACEITE RECIC TURB ALTA PRES | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 100 | 100 | PSIG
|  | 39 | Variable (s) GAP | MOT 6135 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | SEPARADOR AIRE/ACEITE LUB TURBINA | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 40 | Variable (s) GAP | MOT 68326B | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A2” | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 41 | Variable (s) GAP | XSH 68327B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR033_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘B’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 42 | Variable (s) GAP | MOT 68326A | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No apliaca_ | No aplica_ | VENT REFRIG ACEITE LUB GEN/GB “A1” | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 43 | Variable (s) GAP | XSH 68327A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR032_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | LUB VENT INTERCAMB CAL ‘A’ ALTA VIB | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 44 | Variable (s) GAP | PDSH 6120 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR091_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | FILTRO RECUP ACEITE LUB TURB ALT P/D | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 45 | Variable (s) GAP | PDSH 6118 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR092_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | FILTRO RECUP ACEITE RECIC TURB ALT P/D | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | PSID
|  | 46 | Variable (s) GAP | SOV 6185 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VALV AIRE ENFRIA POST CIERRE | Refrigeracion del generador_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica

## ARRANQUE HIDRAULICO
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE(S) (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
ARRANQUE HIDRAULICO | B4 | 1 | Variable (s) GAP | MOT 1615 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | BOMBA ARRANQUE HIDRÁULICO | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 2 | VARIABLE(S) GAP | SOV 1619 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VALV DE CONTROL DE ARRANCADOR HIDRÁULICO | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 3 | Variable (s) GAP | PDSHH 1600 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_ABRTST004_F_CV | No aplica_ | ARRANQUE PATÍN BMBA HID VACÍO P/D ALTA A | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 6_5 | 6_5 | IN HG
|  | 4 | Variable (s) GAP | PSLL 1605 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_ABRTST003_F_CV | No aplica_ | PATÍN ARRANQUE PRES SUMIN HID BOMBA BAJ | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 250 | 250 | PSIG
|  | 5 | Variable (s) GAP | TE 1663A1 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR232_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR239_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_MSTR002_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_MSTR004_F_CV | TEMP AIRE CARCASA DE PATÍN AUX | Arranque hidraulico_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 6 | Variable (s) GAP | TE 1663A2 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR238_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR239_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_MSTR003_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_MSTR006_F_CV | TEMP BULBO MOJADO DE AIRE AMBIENT | Arranque hidraulico_ | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 7 | Variable (s) GAP | TSH 1602 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR006_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ARRANQUE PATÍN RESERV ACEITE HID TEMP AL | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 180 | 180 | °F
|  | 8 | Variable (s) GAP | LSLL 1601 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR007_F_CV | Fix32_THISNODE_ABRTST005_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | ARRANQUE PATÍN RESERV ACEITE HID NIV | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 9 | Variable (s) GAP | HE 1610 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | INICIAR CALENT DEPÓSITO ACEITE HID | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 10 | Variable (s) GAP | TSL16 03 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR005_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ARRANQUE PATÍN RESERV ACEITE HID TEMP BA | Arranque hidraulico_ | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 70 | 70 | °F

## GENERALIDADES DE LA TURBINA
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
GENERALIDADES DE LA TURBINA | B5 | 1 | Variable (s) GAP* | ZT 6872A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE104_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE103_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE102_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE100_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE002_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE032_F_CV | IGVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 2) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 2 | Variable (s) GAP* | ZT 6872B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE104_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE103_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE102_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE101_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE002_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE032_F_CV | IGVB LVDT RETRN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 3 | Variable (s) GAP* | FCV 6872 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | IGV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | OUTPUT | 0 | 100 | %
|  | 4 | Variable (s) GAP | PT 6863 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE044_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | PRES ESTÁTICA DE ENTRADA P0 | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 16 | PSIA
|  | 5 | Variable (s) GAP* | ZT 6871A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE119_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE118_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE117_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE115_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE042_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE041_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE040_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE039_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE038_F_CV | VBVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 6 | Variable (s) GAP* | ZT 6871B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE119_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE118_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE117_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE116_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE042_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE041_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE040_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE039_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE038_F_CV | VBVB LVDT RETURN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 7 | Variable (s) GAP* | FCV 6871 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | VBV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 8 | Variable (s) GAP | PT 6859A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE047_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE045_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE013_F_CV | P25A HPC PRES TOTAL ENTRADA "A" | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIA
|  | 9 | Variable (s) GAP | PT 6859B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE047_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE046_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE013_F_CV | P25B HPC PRES TOTAL ENTRADA "B" | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | PSIA
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6837A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE004_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE003_F_CV | TEMP ADMIS AIRE COMPRESOR HP T25A | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 6837B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE005_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE003_F_CV | TEMP ADMIS AIRE COMPRESOR HP T25B | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | PT 6804 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE050_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE048_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE004_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PS3A PRES ST DE DESCARGA HPC | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 600 | PSIA
|  | 13 | Variable (s) GAP | PT 6814 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE050_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE049_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE004_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PS3B PRES ST DE DESCARGA HPC | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 600 | PSIA
|  | 14 | Variable (s) GAP | TE 6838A1 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE015_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE007_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE010_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE002_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | T3A1 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 15 | Variable (s) GAP | TE 6838A2 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE015_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE008_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE010_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE002_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | T3A2 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 16 | Variable (s) GAP | TE 6838B1 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE011_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE014_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE015_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE002_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | T3B1 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 17 | Variable (s) GAP | TE 6838B2 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE014_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE015_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE002_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | T3B2 HPC TEMP DE DESCARGA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 18 | Variable (s) GAP* | ZT 68128A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE124_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE123_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE122_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE120_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE010_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE008_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE044_F_CV | CDP BLEED LVDT-1A RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 19 | Variable (s) GAP* | ZT 68128B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE124_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE123_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE122_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE121_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE010_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE008_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE044_F_CV | CDP BLEED LVDT-1B RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 20 | Variable (s) GAP* | FCV 68128 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | CDP VALVE TORQUE MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | -100 | 60 | %
|  | 21 | Variable (s) GAP | PT 6860 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR248_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE158_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE159_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE014_F_CV | P48 PRES TOTAL ENTRADA TBP | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 150 | PSIA
|  | 22 | Variable (s) GAP | TE 6843 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE024_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE026_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48A | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 23 | Variable (s) GAP | TE 6844 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE017_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE025_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48B (ARRIBA) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 24 | Variable (s) GAP | TE 6845 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE026_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48C (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 25 | Variable (s) GAP | TE 6846 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE027_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE007_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48D (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 26 | Variable (s) GAP | TE 6847 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE028_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE008_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE007_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48E (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 27 | Variable (s) GAP | TE 6848 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE029_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE008_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE007_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48F (ABAJO) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 28 | Variable (s) GAP | TE 6849 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE022_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE030_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE010_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE008_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48G (ARRIBA) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 29 | Variable (s) GAP | TE 6850 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE023_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE031_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE162_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE166_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE167_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE011_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE048_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE010_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE021_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE017_F_CV | TEMP DE ENTRADA DE GAS LPT T48H (ARRIBA) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (K) | INPUT | INPUT | -40 | 2000 | °F
|  | 30 | Variable (s) GAP | SE 6812 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE041_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE039_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SDN_CORE003_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | SE6812 - NSDA LPT CAPTADOR VELOC (IZQ_) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 5000 | RPM
|  | 31 | Variable (s) GAP | SE 6813 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE041_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE040_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SDN_CORE003_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | SE6813 - NSDB LPT CAPTADOR VELOC (DER_) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 5000 | RPM
|  | 32 | Variable (s) GAP* | ZT 6874A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE114_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE113_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE112_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE110_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE037_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE036_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE035_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE034_F_CV | TBVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 33 | Variable (s) GAP* | ZT 6874B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE114_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE113_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE112_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE111_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE037_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE036_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE035_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE034_F_CV | TBVB LVDT RETURN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 34 | Variable (s) GAP* | FCV 6874 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | TBV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | -100 | 60 | %
|  | 35 | Variable (s) GAP | PT 6861A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE055_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE057_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE015_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE016_F_CV | PRES DE BALANCE DE IMPULSO PTBA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | PSIA
|  | 36 | Variable (s) GAP | PT 6861B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE056_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE057_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE015_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE016_F_CV | PRES DE BALANCE DE IMPULSO PTBB | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | PSIA
|  | 37 | Variable (s) GAP | TE 6821A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE003_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE001_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR011_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE002_F_CV | T2A LPC TEMP ADMIS DE AIRE | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -70 | 140 | °F
|  | 38 | Variable (s) GAP | TE 6821B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE003_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE002_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR011_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE002_F_CV | T2B LPC TEMP ADMIS DE AIRE | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -70 | 140 | °F
|  | 39 | Variable (s) GAP* | ZT 68127A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE128_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE125_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE127_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE129_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE044_F_CV | 8TH STAGE LVDT-1A RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 40 | Variable (s) GAP* | ZT 68127B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE128_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE126_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE127_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE129_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE013_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE044_F_CV | 8TH STAGE LVDT-1B RETURN | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 41 | Variable (s) GAP* | FCV 68127 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | CDP VALVE TORQUE MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | -100 | 60 | %
|  | 42 | Variable (s) GAP | SE 6800 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE035_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE033_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE099_F_CV | Fix32_THISNODE_SDN_CORE004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE008_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | SE6800 - N25A HPC CAPTADOR VELOC (Nº 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 12000 | RPM
|  | 43 | Variable (s) GAP | SE 6801 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE035_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE033_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE099_F_CV | Fix32_THISNODE_SDN_CORE004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE008_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | SE6801 - N25B HPC CAPTADOR VELOC (Nº 2) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (MAG) | INPUT | INPUT | 0 | 12000 | RPM
|  | 44 | Variable (s) GAP* | ZT 6873A | Fix32_THISNODE_ALM_CORE109_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE108_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE105_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE007_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE033_F_CV | VSVA LVDT RETURN (LEFT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 45 | Variable (s) GAP* | ZT 6873B | Fix32_THISNODE_ALM_CORE109_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE108_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE106_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE007_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE006_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE005_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_CORE033_F_CV | VSVB LVDT RETURN (RIGHT,SEC 1) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 46 | Variable (s) GAP* | FCV 6873 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | VSV ACTUATOR TORQ MOTOR | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 47 | Variable (s) GAP | SOV 6504 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV FUERA LÍNE | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 48 | Variable (s) GAP | SOV 6516 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV EN LÍNEA | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 49 | Variable (s) GAP | MCD 6865 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE093_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE094_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TURB RECUP TGB/A MAG CHIP DET | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | OHMS
|  | 50 | Variable (s) GAP | MCD 6866 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE095_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE096_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TURB RECUP B CHIP MAGNÉTICO DET | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | OHMS
|  | 51 | Variable (s) GAP | MCD 6870 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE097_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE098_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TURB RECUP COM MAG CHIP DET | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | 0 | 300 | OHMS
|  | 52 | Variable (s) GAP | XE 6876A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR144_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR145_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | VIB ROTOR BP XE6876A 1X (CRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 53 | Variable (s) GAP | XE 6876B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR148_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR149_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | VIB ROTOR AP XE6876B 1X (CRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 54 | Variable (s) GAP* | BE 6816 | Fix32_THISNODE_K83_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | _ | GENERALIDADES DE LA TURBINA | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 55 | Variable (s) GAP* | BE 6817 | Fix32_THISNODE_K83_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | _ | GENERALIDADES DE LA TURBINA | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 56 | Variable (s) GAP | PT 68135 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE051_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE053_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE054_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE163_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE019_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE014_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE015_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE023_F_CV | PRESIÓN DINÁMICA ACÚSTICA (PX36A) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 10 | PSIA
|  | 57 | Variable (s) GAP | PT 68136 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE052_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE053_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE054_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE163_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE018_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE019_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE014_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE015_F_CV OR Fix32_THISNODE_SI_CORE023_F_CV | PRESIÓN DINÁMICA ACÚSTICA (PX36B) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 10 | PSIA
|  | 58 | Variable (s) GAP | XE 6877A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR146_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR147_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | VIB ROTOR BP XE6877A 1X (TRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 59 | Variable (s) GAP | XE 6877B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR149_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | VIB ROTOR AP XE6877B 1X (TRF) | GENERALIDADES DE LA TURBINA | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 500 | IN/S
|  | 60 | Variable (s) GAP | [5 empty] | GENERALIDADES DE LA TURBINA

## SISTEMA DE COMBUSTIBLE
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | B6 | 1 | Variable (s) GAP* | SOV 62571 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR128_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 2 | Variable (s) GAP* | SOV 62570 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR125_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 3 | Variable (s) GAP | PSL 6224 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR103_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | SUMINISTRO GAS COMB BAJA PRESIÓN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 600 | 600 | PSIG
|  | 4 | Variable (s) GAP | PSHH 6226 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR014_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | SUMINISTRO GAS COMB ALTA ALTA PRES | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 720 | 720 | PSIG
|  | 5 | Variable (s) GAP | SOV 6249 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR065_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR129_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | VÁLV CIERRE GAS COMB (CORRIENTE ARRI | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 6 | Variable (s) GAP | ZSC 6249 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR065_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR129_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | CORTE COMB GAS POS INTER VLV (FLUJ ANT) | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 7 | Variable (s) GAP | SOV 6208 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VÁLVULA VENT COMB GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | 0FF | ON | No aplica_
|  | 8 | Variable (s) GAP | SOV 6204 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR124_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR126_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | VALV CIERRE GAS COMB (CORRIENTE ABA | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 9 | Variable (s) GAP | ZSC 6204 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR124_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR126_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | CORTE COMB GAS POS INTER VLV (FLUJ POST) | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6232A | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR024_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE121_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE154_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE059_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE061_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR003_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE045_F_CV | SENSOR A TEMPERATURA DE GAS COMB (TGSA) | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 6232B | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR024_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE121_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE154_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE060_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_CORE061_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR003_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_CORE045_F_CV | SENSOR B TEMPERATURA DE GAS COMB | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | PT 6227 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR008_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | PRESIÓN SUMINISTRO DE GAS COMB | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIG
|  | 13 | Variable (s) GAP | AE 62568 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR277_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 14 | Variable (s) GAP | AE 62325 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE153_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 15 | Variable (s) GAP | AE 62326 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE152_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 16 | Variable (s) GAP | AE 62569 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR143_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 17 | Variable (s) GAP | SOV 64217 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR006_F_CV | No aplica_ | VALV DESAGÜE COMBUSTOR | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 18 | Variable (s) GAP | ZSC 62417* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR006_F_CV | No aplica_ | _ | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
| B7 | 19 | Variable (s) GAP | PT 62139A | Fix32_THISNODE_ALM_FMS016_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS018_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS033_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_FMS001_F_CV | PT62139A GP1A EXTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 20 | Variable (s) GAP | PT 62140A | Fix32_THISNODE_ALM_FMS010_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS012_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS031_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_FMS001_F_CV | PT62141A GP1A INTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 21 | Variable (s) GAP | PT 62141A | Fix32_THISNODE_ALM_FMS013_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS015_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS032_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_FMS001_F_CV | PT62141A GP1A PILOTO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 22 | Variable (s) GAP | PT 62139B | Fix32_THISNODE_ALM_FMS017_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS018_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS019_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS033_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_FMS001_F_CV | PT62139A GP1ABEXTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 23 | Variable (s) GAP | PT 62140B | Fix32_THISNODE_ALM_FMS011_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS012_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS013_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS031_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_FMS001_F_CV | PT62141B GP1B INTERN | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 24 | Variable (s) GAP | PT 62141B | Fix32_THISNODE_ALM_FMS014_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS015_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS032_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_FMS001_F_CV | PT62141B GP1B PILOTO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 25 | Variable (s) GAP | PT 62136A | Fix32_THISNODE_ALM_FMS025_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS027_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS021_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PT62136A GP2A EXTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 26 | Variable (s) GAP | PT 62138A | Fix32_THISNODE_ALM_FMS019_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS021_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS014_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS015_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PT62138A GP2A PILOTO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 27 | Variable (s) GAP | PT 62137A | Fix32_THISNODE_ALM_FMS022_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS024_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS017_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS018_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PT62137A GP2A INTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 28 | Variable (s) GAP | PT 62136B | Fix32_THISNODE_ALM_FMS026_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS027_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS020_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS021_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PT62136B GP2B EXTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 29 | Variable (s) GAP | PT 62138B | Fix32_THISNODE_ALM_FMS020_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS021_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS014_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS015_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PT62138B GP2B PILOTO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 30 | Variable (s) GAP | PT 62137B | Fix32_THISNODE_ALM_FMS023_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS024_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS017_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS018_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | PT62137B GP2B INTERNO MEDIDO | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 1000 | PSIA
|  | 31 | Variable (s) GAP | FCV 62109 | Fix32_THISNODE_ALM_FMS032_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR018_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS027_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS024_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS011_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS010_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS030_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROAL EXTERNO FCV62109A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 32 | Variable (s) GAP | FCV 62108 | Fix32_THISNODE_ALM_FMS030_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR017_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS001_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS022_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS028_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS025_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROALIMENTACIÓN DE PILOTO FCV62108A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 33 | Variable (s) GAP | FCV 62107 | Fix32_THISNODE_ALM_FMS031_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR016_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS026_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS023_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS008_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS007_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS006_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS029_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROAL INTERNO FCV62107A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | OUTPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 34 | Variable (s) GAP | ZE 62109A* | Fix32_THISNODE_ALM_FMS009_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS007_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS027_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS024_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS011_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS010_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS030_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROAL EXTERNO FCV62109A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 35 | Variable (s) GAP | ZE 62109B* | Fix32_THISNODE_ALM_FMS009_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS008_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS027_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS024_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS012_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS011_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS010_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS009_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS030_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROAL EXTERNO FCV62109B | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 36 | Variable (s) GAP | ZE 62108A* | Fix32_THISNODE_ALM_FMS003_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS001_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS030_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS001_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS022_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS028_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS025_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROALIMENTACIÓN DE PILOTO FCV62108A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 37 | Variable (s) GAP | ZE 62108B* | Fix32_THISNODE_ALM_FMS030_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS001_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS003_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS004_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS003_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS001_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS022_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS028_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS025_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROALIMENTACIÓN DE PILOTO FCV62108B | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 38 | Variable (s) GAP | ZE 62107A* | Fix32_THISNODE_ALM_FMS031_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS004_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS006_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS026_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS023_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS008_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS007_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS006_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS029_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROAL INTERNO FCV62107A | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 39 | Variable (s) GAP | ZE 62107B* | Fix32_THISNODE_ALM_FMS031_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS005_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_FMS006_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_FMS026_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS023_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS008_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS007_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS006_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS005_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_FMS029_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | RETROAL INTERNO FCV62107B | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Analogica (4-20mA) | INPUT | INPUT | 0 | 100 | %
|  | 40 | Variable (s) GAP | SOV 62115 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE135_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 6 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 41 | Variable (s) GAP | SOV 62111 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE131_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 2 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 42 | Variable (s) GAP | SOV 62113 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE133_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 4 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 43 | Variable (s) GAP | SOV 62116 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE136_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 7 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 44 | Variable (s) GAP | SOV 62118 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE138_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 9 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 45 | Variable (s) GAP | SOV 62120 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE140_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 11 VALV PREPARACIÓN GA | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 46 | Variable (s) GAP | SOV 62110 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE130_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 1 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 47 | Variable (s) GAP | SOV 62112 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE132_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 3 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 48 | Variable (s) GAP | SOV 62114 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE134_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | RETROAL VALV Nº 5 PREPARACIÓN D/GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 49 | Variable (s) GAP | SOV 62117 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE137_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 8 VALV PREPARACIÓN GAS | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 50 | Variable (s) GAP | SOV 62119 | Fix32_THISNODE_ALM_CORE139_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_CORE016_F_CV OR Fix32_THISNODE_SD_CORE017_F_CV | Fix32_THISNODE_SI_CORE022_F_CV | IMPULSOR NUM 10 VALV PREPARACIÓN GA | SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 51 | Variable (s) GAP

## CARCAZA GENERADOR
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
CARCAZA GENERADOR | B11 | 1 | Variable (s) GAP | TE 6402 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR324_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR046_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN008_F_CV | TEMP AIRE CUARTO DE GENERADOR | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 2 | Variable (s) GAP | TE 6431 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR356_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR030_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN010_F_CV | TEMP SALIDA AIRE DE EXCITADOR DE GEN | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 3 | Variable (s) GAP | TE 6426 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR354_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR037_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR246_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN001_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_GEN016_F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE W (Nº 6) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 4 | Variable (s) GAP | TE 6425 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR364_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR026_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR245_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN007_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_GEN015_F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE V (Nº 5) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 5 | Variable (s) GAP | TE 6424 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR352_F_CV or Fix32_THISNODE_ALM_MSTR025_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR244_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN009_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_GEN014_F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE U (Nº 4) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 6 | Variable (s) GAP | TE 6430 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR345_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR019_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN004_F_CV | TEMP SALIDA AIRE DE GEN | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 7 | Variable (s) GAP | TE 6423 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR351_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR044_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR243_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN005_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_GEN016_F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE W (Nº 3) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 8 | Variable (s) GAP | TE 6422 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR369_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR022_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR242_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN002_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_GEN015_F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE V (Nº 2) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 9 | Variable (s) GAP | TE 6421 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR350_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR021_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR241_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN003_F_CV OR Fix32_THISNODE_DM_GEN014_F_CV | TEMP DE ESTATOR DEL GEN FASE U (Nº 1) | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6432 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR027_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR251_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TE6432 TEMP | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 6433 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR027_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR252_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TE6433 TEMP | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | TE 68311 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR027_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR029_F_CV or Fix32_THISNODE_ALM_MSTR359_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | TEMP GABINETE AIRE MGTB | CARCAZA GENERADOR | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 13 | Variable (s) GAP | HE 64051* | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | GENERATOR SPACE HEATER | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 14 | Variable (s) GAP | HE 64050 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | GENERATOR SPACE HEATER | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 15 | Variable (s) GAP | HE 6892/3 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | GENERATOR ENCLOSURE SPACE HEATER(S) | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 16 | Variable (s) GAP | MOT 6413 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | VENT CARCASA GEN/GB “A” | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 17 | Variable (s) GAP | MOT 6416 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | VENT CARCASA GEN/GB “B” | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 18 | Variable (s) GAP | FSL 6409 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR059_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_GEN007_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | VENT FLUJO AIRE GEN BAJO (VENT A) | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/S
|  | 19 | Variable (s) GAP | FSL 6410 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR062_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_GEN007_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | BAJO FLUJO DE AIRE EN VENTILADOR B | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/S
|  | 20 | Variable (s) GAP | PDSL 6407 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR142_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | DIF PRES GEN A TURB | CARCAZA GENERADOR | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 0_1 | 0_1 | IN/WC

## CARCAZA TURBINA
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
CARCAZA TURBINA | B9 | 1 | Variable (s) GAP | TE 64030 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR377_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR047_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | AIRE DE VENT FILTRO DE ADMISIÓN (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 2 | Variable (s) GAP | TE 64032 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR049_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR353_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR011_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No alplica | AIRE DE COMB FILTRO DE ADMISIÓN (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 3 | Variable (s) GAP | TE 6499 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR299_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR162_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE COMB (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 4 | Variable (s) GAP | TE 64071 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR347_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR051_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE VENT (SEC B) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 5 | Variable (s) GAP | TE 6450 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR161_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR297_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE COMB (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 6 | Variable (s) GAP | TE 64033 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR346_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR050_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR011_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | AIRE DE COMB FILTRO DE ADMISIÓN (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 7 | Variable (s) GAP | TE 64031 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR371_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR038_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | AIRE DE VENT FILTRO DE ADMISIÓN (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 8 | Variable (s) GAP | TE 64072 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR348_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR052_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | TEMP AIRE ACOND DE VENT (SEC A) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 9 | Variable (s) GAP | TE 6454 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR357_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR053_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_DM_GEN006_F_CV | TEMP AIRE DE ENTR CUARTO DE TURB (Nº 2) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 10 | Variable (s) GAP | TE 6401 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR363_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR045_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | TEMP AIRE CUARTO DE TURB (Nº 1) | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 11 | Variable (s) GAP | TE 68310 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR054_F_CV OR Fix32_THISNODE_ALM_MSTR055_F_CV or Fix32_THISNODE_ALM_MSTR358_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | TEMP GABINETE AIRE MTTB | CARCAZA TURBINA | Analogica (RTD) | INPUT | INPUT | -40 | 400 | °F
|  | 12 | Variable (s) GAP | PDSHH 6406 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_CDLO003_F_CV | No aplica | FILTRO ENTRADA DE AIRE DE COMB DE P | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 8 | 8 | IN/WC
|  | 13 | Variable (s) GAP | PDSH 6405 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR002_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | FILTRO ENTRADA DE AIRE DE COMB DE P | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 8 | 8 | IN/WC
|  | 14 | Variable (s) GAP | PDSH 64060* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR002_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | FILTRO ENTRADA DE AIRE DE COMB DE P | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 5 | 5 | IN/WC
|  | 15 | Variable (s) GAP | PDSHH 64018 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR004_F_CV | No aplica | (NO SE UTILIZA) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 4_5 | 4_5 | IN/WC
|  | 16 | Variable (s) GAP | PDSHH 64017 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR004_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | (NO SE UTILIZA) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 3_5 | 3_5 | IN/WC
|  | 17 | Variable (s) GAP | FSL 6408 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR088_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | VENT FLUJO AIRE TURB BAJO (VENT A) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/SEC
|  | 18 | Variable (s) GAP | FSL 6453 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR064_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | VENT FLUJO AIRE TURB BAJO (VENT B) | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 20 | 20 | FT/SEC
|  | 19 | Variable (s) GAP | MOT 6417 | No aplica | No aplica | No aplica | VENT A CARCASA TURB | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | Off | On | No aplica
|  | 20 | Variable (s) GAP | MOT6418 | No aplica | No aplica | No aplica | VENT CARCASA TURB B | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | Off | On | No aplica
|  | 21 | Variable (s) GAP | HE 6888/9 | No aplica | No aplica | No aplica | REFACCIÓN | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | Off | On | No aplica
|  | 22 | Variable (s) GAP | PDSL 6407 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR142_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica | DIF PRES GEN A TURB | CARCAZA TURBINA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 0_1 | 0_1 | IN/WC

## PROTECCION CONTRA INCENDIO
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
PROTECCION CONTRA INCENDIO | B12 | 1 | Variable (s) GAP | PSHH 6348 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN025_F_CV | No aplica_ | AGENTE SUPRESOR FUEGO LIBERADO | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 1034_2 | 1034_2 | KPaG
|  | 2 | Variable (s) GAP | ASH 3004* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR036_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 3 | Variable (s) GAP | ASHH 3004* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR009_F_CV | No aplica_ | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 4 | Variable (s) GAP | ASH 3007* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR036_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 5 | Variable (s) GAP | ASHH 3007* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR009_F_CV | No aplica_ | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 6 | Variable (s) GAP | ASH 3029* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR036_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 7 | Variable (s) GAP | ASHH 3029* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR009_F_CV | No aplica_ | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 8 | Variable (s) GAP | ASH 3030* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR036_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 9 | Variable (s) GAP | ASHH 3030* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR009_F_CV | No aplica_ | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 10 | Variable (s) GAP | ASH 3015* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR036_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 11 | Variable (s) GAP | ASHH 3015* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNMSTR009_F_CV | No aplica_ | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 12 | Variable (s) GAP | ASH 6313* | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR014_F_CV | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | ALARMA POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 13 | Variable (s) GAP | ASHH 6313* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SDNGEN026_F_CV | No aplica_ | DISPARO POR ALTA | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_

## SISTEMA DE LAVADO CON AGUA
NOMBRE DEL SISTEMA | FIGURA HMI iFIX | NO_ | NOMBRE DE LA VARIABLE (GAP) | NOMBRE DE LA VARIABLE (TAG DE CAMPO) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX1) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX2) | NOMBRE DE LA VARIABLE (iFIX3) | DESCRIPCION | SISTEMA ASOCIADO | TIPO DE VARIABLE | INPUT/OUTPUT (GAP) | INPUT/OUTPUT (iFIX ) | RANGO DE OPERACIÓN DE LA VARIABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE
[13 empty] | Min_ | Max_
SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | B14 | 1 | Variable (s) GAP | SOV 6504 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV FUERA LÍNE | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 2 | Variable (s) GAP | SOV 6540 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VALV PURGA AIRE LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 3 | Variable (s) GAP | SOV 6516 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | No aplica_ | No aplica_ | VAVL SUMINISTRO AGUA LAV EN LÍNEA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 4 | Variable (s) GAP | MOT 6535 | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_ | BOMBA DE SUMINISTRO LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | No aplica_ | No aplica_ | No aplica_
|  | 5 | Variable (s) GAP | LSL 6543 | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR276_F_CV | Fix32_THISNODE_ALM_MSTR276_F_CV | No aplica_ | NIVEL TANQUE LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | INPUT | INPUT | 6 | 6 | INCH
|  | 6 | Variable (s) GAP | SOV 64217 | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR006_F_CV | No aplica_ | BOMBA DE SUMINISTRO LAV AGUA | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_
|  | 7 | Variable (s) GAP | ZSC 62417* | Fix32_THISNODE_DUMMY_F_CV | Fix32_THISNODE_SD_MSTR006_F_CV | No aplica_ | COMBUSTER DRAIN VLV POSITION SW | SISTEMA DE LAVADO CON AGUA | Digital (0/1)_ | OUTPUT | INPUT | OFF | ON | No aplica_

## VARIABLES GAP
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR REFRIGERACION GENERADOR | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR ARRANQUE HIDRAULICO | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR GENERALIDADES DE LA TURBINA | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR CARCAZA GENERADOR | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR CARCAZA TURBINA | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR PROTECCION CONTRA INCENDIO | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | REGRESAR SISTEMA DE LAVADO CON AGUA
A1_A08_DO_MOT68326B [BO] 75 |  | 75 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  | A1_A06_AIO_PT6863 [AI_COMBO] 66 |  | 66 |  | FUEL_SYS_K336_DLY [DELAY] |  | 255 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | VENT_TE64030 [A_NAME] |  | 272 |  | FUEL_SYS_PSHH6348SD [B_NAME] 258 |  |  |  | A1_A08_DO_SOV6504 [BO] |  | 75
| COND_MON_FFB_TMR_ENBL 42 | 42 |  |  | B_FORCE_MOT1615_FME | 75 |  |  | HMI_INTER_PT6863_A_IN_1 66 | 166 |  |  | FUEL_SYS_PSL6224MSK_IN_2 | 255 |  |  | N2N3_RTD_TE6402_RST | 238 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_IN_1 | 273 |  |  | FUEL_SYS_K337LAT_IN_4 258 |  |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1396 | 177
| DATA_IO_DCS_BR_V_1451 177 | 177 |  |  | B_FORCE_MOT1615_FINH | 75 |  |  | IFACE_HDWR_P0_IN 14 | 14 |  | FUEL_SYS_PSL6224 [B_NAME] |  | 255 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_TE64030SW_NC | 274 |  | N3N41_BI_PSHH6348 [BI_L] 148 |  |  |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1444 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1451 175 | 175 |  | B_FORCE_MOT1615 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | IFACE_HDWR_P0VST_IN 14 | 14 |  |  | FUEL_SYS_PSL6224NT_IN | 255 |  |  | HMI_INTER_TE6402_CTRL | 138 |  |  | VENT_TE64030_SW_NC | 272 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1236 177 3D |  |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1396 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1451 33 | 33 |  |  | A1_A08_DO_MOT1615_IN | 75 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_13 65 | 65 |  | FUEL_SYS_PSL6224MSK [AND] |  | 255 |  | HMI_INTER_N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 |  | VENT_TE64030ALM [B_NAME] |  | 272 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1236 175 4D |  |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1444 | 175
| UL_1_A1_A08_DO_CH_62 73 | 73 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_7 | 73 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] 65 |  | 65 |  |  | FUEL_SYS_PSL6224_AL_IN | 255 |  |  | HMI_INTER_TE6402_NO | 138 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_47 | 298 |  |  | GROUP_03_N3N41_BI_CH_4 148 4D-4C |  |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1396 | 33
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] 73 |  | 73 |  | HYD_STRT_PUMPOFFDLY [DELAY] |  | 220 |  |  | HMI_INTER_PT6863_B_IN_1 66 | 166 |  | FUEL_SYS_PSL6224NT [NOT] |  | 255 |  | HMI_INTER_TE6402 [A_SW] |  | 138 |  | VENT_TE64030LOG [CALC_PLUS] |  | 272 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1236 33 3D-3C |  |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1444 | 33
| B_FORCE_MOT68326B_FINH 75 | 75 |  |  | HYD_STRT_MOT1615_IN | 220 |  | HMI_INTER_PT6863 [CALC_PLUS] 66 |  | 66 |  |  | FUEL_SYS_PSL6224MSK_IN_1 | 255 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_177 | 177 |  |  | VENT_TE64030ALM_IN | 272 |  |  | VENT_PSHH6348_IN 264 |  |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_56 | 73
B_FORCE_FME [B_NAME] 73 |  | 73 |  | HYD_STRT_MOT1615 [B_NAME] |  | 220 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_88 177 | 177 |  | FUEL_SYS_PSL6224_AL [B_NAME] |  | 255 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_177 | 175 |  | VENT_TE64030SW [A_SW] |  | 274 |  | SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] 298 |  |  |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
| B_FORCE_MOT68326B_FME 75 | 75 |  |  | B_FORCE_MOT1615_IN | 75 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_88 175 | 175 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_103 | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_177 | 33 |  |  | VENT_INLETT2LSS_IN_1 | 274 |  |  | VENT_PSHH6348LT_RST 264 |  |  |  | B_FORCE_SOV6504_FINH | 75
B_FORCE_MOT68326B [BO_FORCE] 75 |  | 75 |  |  | GLUB_TRNGR_AND_IN_2 | 229 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_88 33 | 33 |  | N1N33_BI_PSL6224 [BI_L] |  | 136 |  | IO_FLT_TE6402VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | VENT_INLET_LSS_IN_1 | 274 |  | VENT_NOT_6348 [NOT] 264 |  |  |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
| A1_A08_DO_MOT68326B_IN 75 | 75 |  |  | HYD_STRT_AUXCONTDLY_TRIGGER | 222 |  | RESET_ACKN_RESET [B_NAME] 297 |  | 297 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1300 | 177 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_324 | 298 |  | VENT_TE64030_SW [A_SW] |  | 272 |  |  | VENT_PSHH6348LT_TRIGGER 264 |  |  |  | B_FORCE_SOV6504_FME | 75
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_30 73 | 73 |  |  | HYD_STRT_MOT1615DLY_TRIGGER | 222 |  |  | A1_A06_AIO_PT6863_RST 66 | 66 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1300 | 175 |  | N2N3_RTD_TE6402 [AI_RTD_L] |  | 138 |  |  | VENT_TE64030LOG_A_IN_1 | 272 |  | VENT_PSHH6348 [B_NAME] 264 |  |  |  | B_FORCE_SOV6504 [BO_FORCE] |  | 75
FIN_FAN_MOT68326B [B_NAME] 242 |  | 242 |  |  | HYD_STRT_PDSHH1600D_TRIGGER | 222 | [6 empty] | FUEL_SYS_PSL6224_IN | 255 |  |  | GROUP_02_N2N3_RTD_CH_3 | 138 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1096 177 3D |  |  |  | A1_A08_DO_SOV6504_IN | 75
| B_FORCE_MOT68326B_IN 75 | 75 |  |  | HYD_STRT_STRTORCRNK_IN_3 | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_01_N1N33_BI_CH_9 | 136 |  |  | HMI_INTER_N2N3_TMPS_IN_3 | 138 |  |  | N1N10_RTD_TE64030_RST | 132 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1096 175 4D |  |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_24 | 73
| FIN_FAN_MASK_XFRB_IN_2 243 | 243 |  | HYD_STRT_MOT1615DLY [DELAY] |  | 222 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1300 | 33 |  |  | HMI_INTER_TE6402_NC | 138 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1096 33 3D-3C |  |  | SFC_STEP_SOV6504 [B_NAME] |  | 213
FIN_FAN_OFFMSK_2 [AND] 242 |  | 242 |  |  | HYD_STRT_PS1605ANDA_IN_2 | 222 |  | A1_A06_AIO_PT6859A [AI_COMBO] |  | 66 | [6 empty] | IO_FLT_TE6402VST_IN | 152 |  |  | HMI_INTER_TE64030_CTRL | 132 |  |  | VENT_NOT_6348_IN 264 |  |  | SFC_STEP_WWCRANK_10 [SFC_STEP] |  | 214
| FIN_FAN_MOT68326B_IN 242 | 242 |  | A1_A08_DO_MOT1615 [BO] |  | 75 |  |  | HMI_INTER_PT6859A_A_IN_1 | 166 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE6402_IN | 269 |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132 |  | VENT_PSHH6348LT [LATCH] 264 |  |  |  |  | WTR_WASH_SOV6504AND_IN_2 | 216
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable(s) Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1427 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_P25A_IN | 14 | [5 empty] | VENT_TE6402 [A_NAME] |  | 269 |  |  | HMI_INTER_TE64030_NO | 132 |  |  | VENT_PSHH6348SD_IN 264 |  |  | WTR_WASH_NOT_DONE1 [NOT] 2 |  | 216
[5 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1427 | 175 |  |  | IFACE_HDWR_P25AVST_IN | 14 |  | FUEL_SYS_GAS100 [B_NAME] |  | 255 |  |  | VENT_HSS_G_TMP_IN_1 | 269 |  | HMI_INTER_TE64030 [A_SW] |  | 132 |  | VENT_PSHH6348SD [B_NAME] 264 |  |  |  |  | WTR_WASH_SOV6504AND_IN_1 | 216
A1_A12_BI1_XSH68327B [BIO_BI] |  | 98 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1427 | 33 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_14 | 65 |  |  | FUEL_SYS_PSHH6226SW_CTRL | 255 |  |  | VENT_TE6402LOG_A_IN_1 | 269 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_179 | 177 |  |  | FIN_FAN_ESTOP_6_IN 244 |  |  | WTR_WASH_PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216
| A1_A12_DIO_BI01_CH_11 | 98 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_39 | 73 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | FUEL_SYS_PSHH6226 [B_NAME] |  | 255 |  |  | VENT_TE6402_HI_IN_1 | 263 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_179 | 175 |  |  | FUEL_SYS_PSHH6348SD_IN 258 4C |  |  |  | WTR_WASH_SOV6504_OR_IN_2 | 216
| DATA_IO_DCS_BR_V_1179 | 177 | [6 empty] | A1_A06_AIO_PT6859A_RST | 6 |  |  | FUEL_SYS_PSHH6226NT_IN | 255 |  | VENT_TE6402LOG [CALC_PLUS] |  | 269 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_179 | 33 |  |  | SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_25 299 2B |  |  | WTR_WASH_SOV6504 [B_NAME] |  | 216
| DATA_IO_LCR_BR_V_1179 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | FUEL_SYS_PSHH6226AL [B_NAME] |  | 255 |  |  | VENT_TE_6402ALM_IN | 269 |  | IO_FLT_TE64030VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | VENT_ESTOP_6_IN 262 4C |  |  |  | B_FORCE_SOV6504_IN | 75
| FIN_FAN_VIB327B_IN | 243 | [6 empty] | HMI_INTER_PT6859A_B_IN_1 | 166 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_105 | 298 |  |  | VENT_TE_6402DM_IN | 269 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_377 | 298 |  |  | VENT_FIRE_ZERO_IN_2 266 2B |  |  | WTR_WASH_SOV6504AND [AND] |  | 216
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1179 | 33 |  | HYD_STRT_OFFSPDSEL [A_SW] |  | 221 |  | HMI_INTER_PT6859A [CALC_PLUS] |  | 66 |  | FUEL_SYS_PSHH6226NT [NOT] |  | 255 |  | VENT_TE6402_HI [A_COMPARE] |  | 263 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_FLT_IN_1 | 273 |  |  | VENT_NT_FIREGAS_IN_2 266 |  |  |  | WTR_WASH_SOV6504_OR_IN_1 | 216
FIN_FAN_X68327B_Z [ZMINUS1_B] |  | 243 |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_P_SP_1 | 221 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_83 | 177 |  |  | FUEL_SYS_PSHH6226SW_IN | 255 |  |  | VENT_GFAN_HITMP_IN_2 | 263 |  |  | VENT_TE64030SW_CTRL | 274 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6535_OR_IN_2 | 216
| FIN_FAN_XSH68327B_IN | 243 |  | HYD_STRT_MASK_1 [AND] |  | 221 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_83 | 175 |  | FUEL_SYS_PSHH6226SD [B_NAME] |  | 255 |  | VENT_TE_6402ALM [B_NAME] |  | 269 |  | N1N10_RTD_TE64030 [AI_RTD_L] |  | 132 | [5 empty] | WTR_WASH_SOV6504_OR [OR] |  | 216
FIN_FAN_XSH68327B [B_NAME] |  | 243 |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_P_SEL_2 | 221 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_83 | 33 |  |  | SHUTDOWN_SD_IN_14 | 299 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_46 | 298 |  |  | GROUP_01_N1N10_RTD_CH_4 | 132 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504_IN | 2116
| ALARM_ALM_LAT_IN_33 | 298 |  | HYD_STRT_MASK_2 [AND] |  | 221 | [5 empty] | FUEL_SYS_PSHH6226SW [B_SW_REV] |  | 255 |  | VENT_TE_6402DM [B_NAME] |  | 269 |  |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS_IN_4 | 132 | [5 empty] | WTR_WASH_SPEED_OK [NOR] |  | 216
| FIN_FAN_NOTVIB_B_IN | 242 |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_P_SEL_3 | 221 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS_PSHH6226AL_IN | 255 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_8 | 299 |  |  | HMI_INTER_TE64030_NC | 132 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504AND_IN_3 | 216
|  |  |  | HYD_STRT_MASK_3 [AND] |  | 221 | [6 empty] | FUEL_SYS_PSHH6226SD_IN | 255 | [6 empty] | IO_FLT_TE64030VST_IN | 152
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_P_SEL_4 | 221 |  | A1_A07_AIO_PT6859B [AI_COMBO] |  | 70 |  | N1N33_BI_PSHH6226 [BI_L] |  | 136 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE64030_IN | 272 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
|  |  |  | HYD_STRT_CSTSPD_SW [A_SW] |  | 221 |  |  | HMI_INTER_PT6859B_A_IN_1 | 170 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1302 | 177 | [5 empty] | VENT_TE64030 [A_NAME] |  | 272
A1_A08_DO_MOT68326A [BO] |  | 75 |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_P_SP_3 | 221 |  |  | IFACE_HDWR_P25B_IN | 14 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1302 | 175 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_IN_1 | 273 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
| COND_MON_FFA_TMR_ENBL | 42 |  | HYD_STRT_RATE_SEL1 [AND] |  | 221 |  |  | IFACE_HDWR_P25BVST_IN | 14 |  |  | FUEL_SYS_PSHH6226_IN | 255 |  |  | HMI_INTER_TE6431_CTRL | 139 |  |  | VENT_TE64030SW_NC | 274 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6540_FINH | 75
| DATA_IO_DCS_BR_V_1450 | 177 |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_R_SEL_1 | 221 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_14 | 69 |  |  | GROUP_01_N1N33_BI_CH_8 | 136 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_TE64030_SW_NC | 272 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
| DATA_IO_LCR_BR_V_1450 | 175 |  | HYD_STRT_RATE_SEL2 [AND] |  | 221 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1302 | 33 |  |  | N2N4_RTD_TE6431_RST | 139 |  | VENT_TE64030ALM [B_NAME] |  | 272 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6540_FME | 75
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1450 | 33 |  |  | HYD_STRT_SOV1619RMP_R_SEL_2 | 221 |  |  | A1_A07_AIO_PT6859B_RST | 70 | [5 empty] | HMI_INTER_N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_47 | 298 | [5 empty] | B_FORCE_SOV6540 [BO_FORCE] |  | 75
| UL_1_A1_A08_DO_CH_63 | 73 |  | HYD_STRT_SOV1619 [A_NAME] |  | 221 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_TE6431_NO | 139 |  | VENT_TE64030LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | A1_A08_DO_SOV6540_IN | 75
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | A_FORCE_SOV1619_IN | 68 |  |  | HMI_INTER_PT6859B_B_IN_1 | 170 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6431 [A_SW] |  | 139 |  |  | VENT_TE64030ALM_IN | 272 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_25 | 73
| B_FORCE_MOT68326A_FINH | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_277 | 177 |  | HMI_INTER_PT6859B [CALC_PLUS] |  | 70 |  | A1_A12_BO1_SOV6249 [BIO_BO] |  | 104 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_194 | 177 |  | VENT_TE64030SW [A_SW] |  | 274 | [5 empty] | ONLINE_WW_PURGE_OS [ONE_SHOT] |  | 217
B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_277 | 175 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_84 | 177 |  |  | A1_A12_DIO_BO01_CH_1 | 104 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_194 | 175 |  |  | VENT_INLETT2LSS_IN_1 | 274 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6540_OR_IN_2 | 218
| B_FORCE_MOT68326A_FME | 75 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_277 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_84 | 175 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1374 | 177 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_194 | 33 |  |  | VENT_INLET_LSS_IN_1 | 274 | [5 empty] | SFC_STEP_SOV6540 [B_NAME] |  | 213
¦B_FORCE_MOT68326A [BO_FORCE] 75 2B |  | 75 |  | HYD_STRT_SOV1619RMP [RAMP] |  | 221 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_84 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1374 | 175 |  | IO_FLT_TE6431VST [B_NAME] |  | 152 |  | VENT_TE64030_SW [A_SW] |  | 272 | [5 empty] | WTR_WASH_NOTSOV6540 [NOT] |  | 216
| A1_A08_DO_MOT68326A_IN | 75 |  |  | HYD_STRT_MOV_UP_Z_FEEDBACK | 221 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1374 | 33 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_356 | 298 |  |  | VENT_TE64030LOG_A_IN_1 | 272 | [6 empty] | WTR_WASH_MTR_PRMDLY_TRIGGER | 216
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_31 | 73 |  |  | HYD_STRT_SOV1619_IN | 221 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150 |  | N2N4_RTD_TE6431 [AI_RTD_L] |  | 139 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | WTR_WASH_PURGE_OS [ONE_SHOT] |  | 216
FIN_FAN_MOT68326A [B_NAME] |  | 242 |  |  | SFC_STEP_ES_2_T_COND_1 | 212 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6249_FMD | 104 |  |  | GROUP_02_N2N4_RTD_CH_4 | 139 |  |  | N1N10_RTD_TE64030_RST | 132 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6540_OR_IN_1 | 216
| B_FORCE_MOT68326A_IN | 75 |  |  | SFC_STEP_HI_SPDSEL1_T_COND_2 | 210 |  | A1_A06_AIO_TE6837A [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | B_FORCE_SOV6249_FINH | 104 |  |  | HMI_INTER_N2N4_TMPS_IN_4 | 139 | [9 empty] | WTR_WASH_SOV6540 [B_NAME] |  | 216
| FIN_FAN_MASK_XFRA_IN_2 | 243 |  |  | SFC_STEP_MOTOR_3_T_COND_3 | 211 |  |  | HMI_INTER_TE6837A_A_IN_1 | 165 |  | B_FORCE_SOV6249 [B_FORCE] |  | 204 |  |  | HMI_INTER_TE6431_NC | 139 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | B_FORCE_SOV6540_IN | 216
FIN_FAN_OFFMSK_1 [AND] |  | 242 |  |  | SFC_STEP_STRTR_SPD_RST | 210 |  |  | IFACE_HDWR_T25A_IN | 15 |  |  | A1_A12_BO1_SOV6249_IN | 104 |  |  | IO_FLT_TE6431VST_IN | 152 | [9 empty] | WTR_WASH_SOV6540_OR [OR]
| FIN_FAN_MOT68326A_IN | 242 |  |  | SFC_STEP_SW_SELS_NC | 214 |  |  | IFACE_HDWR_T25AVST_IN | 15 |  |  | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_1 | 73 |  |  | VENT_TE6431_IN | 269 |  | VENT_TE64032 [A_NAME] |  | 272 | [6 empty] | WTR_WASH_NOTSOV6540_IN | 75
[5 empty] | SFC_STEP_SW_SELS_NO | 214 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_8 | 65 |  | FUEL_SYS_CHOPFUEL [B_NAME] |  | 256 |  | VENT_TE6431 [A_NAME] |  | 269 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_IN_3 | 273 | [6 empty] | WTR_WASH_PRG_NEGDLY_TRIGGER | 216
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | SHUTDOWN_HI_SPD_CNK_IN | 300 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | FUEL_SYS_SOV6249_04_ACKN | 256 |  |  | VENT_TE6431LOG_A_IN_1 | 269 |  |  | VENT_TE64032SW_NC | 274 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6540_IN | 216
[9 empty] | A1_A06_AIO_TE6837A_RST | 65 |  | FUEL_SYS_GSOV_DLY [DELAY] |  | 256 |  | VENT_TE6431LOG [CALC_PLUS] |  | 269 |  |  | VENT_TE64032_SW_NC | 272 | [5 empty] | A1_A08_DO_SOV6540 [BO] |  | 75
FIN_FAN_X68327A_Z [ZMINUS1_B] |  | 243 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS_SOV6249_IN | 256 |  |  | VENT_TE_6431ALM_IN | 269 |  | VENT_TE64032ALM [B_NAME] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1397 | 177
| FIN_FAN_XSH68327A_IN | 243 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6837A_B_IN_1 | 165 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249NOPN_IN_2 | 256 |  |  | VENT_TE_6431DM_IN | 269 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_49 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1445 | 177
FIN_FAN_XSH68327A [B_NAME] |  | 243 |  | HYD_STRT_PDSH1600SD [B_NAME] |  | 222 |  | HMI_INTER_TE6837A [CALC_PLUS] |  | 65 |  | FUEL_SYS_OPNBLK_STR [B_NAME] |  | 256 |  | VENT_TE_6431ALM [B_NAME] |  | 269 |  | VENT_TE64032LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1397 | 175
| ALARM_ALM_LAT_IN_32 | 298 |  |  | HYD_STRT_TRIPPED_IN_3 | 321 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_116 | 177 |  |  | FUEL_SYS_SOV6249_04_IN_1 | 256 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_30 | 298 |  |  | VENT_TE64032ALM_IN | 272 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1445 | 175
| FIN_FAN_NOTVIB_A_IN | 242 |  |  | SHUTDOWN_ABORT_SDN_IN_4 | 299 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_116 | 175 |  | FUEL_SYS_SOV6249 [B_NAME] |  | 256 |  | VENT_TE_6431DM [B_NAME] |  | 269 |  | VENT_TE64032SW [A_SW] |  | 274 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1397 | 33
A1_A12_BI1_XSH68327A [BIO_BI] |  | 98 |  | HYD_STRT_PDSHH1600 [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_116 | 33 |  |  | B_FORCE_SOV6249_IN | 104 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_10 | 299 |  |  | VENT_INLETT2LSS_IN_3 | 274 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1445 | 33
| A1_A12_DIO_BI01_CH_10 | 98 |  |  | HYD_STRT_PDSHH1600N_IN | 222 | [6 empty] | FUEL_SYS_FF_TIMER_TRIGGER | 254 | [6 empty] | VENT_INLET_LSS_IN_3 | 274 | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_57 | 73
| DATA_IO_DCS_BR_V_1178 | 177 |  | HYD_STRT_PDSHH1600D [DELAY] |  | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS_GASNOT_ON_IN | 253 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE64032_SW [A_SW] |  | 272
| DATA_IO_LCR_BR_V_1178 | 175 |  |  | HYD_STRT_PDSHH16MSK_IN_2 | 222 | [5 empty] | FUEL_SYS_SOV6249_04 [LATCH1] |  | 256 | [6 empty] | VENT_AMBIENT_IN_1 | 274
| FIN_FAN_VIB327A_IN | 243 |  | HYD_STRT_PDSHH1600N [NOT] |  | 222 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS_GSOV_DLY_TRIGGER | 256 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_TE64032LOG_A_IN_1 | 272
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1178 | 33 |  |  | HYD_STRT_PDSHH16MSK_IN_1 | 222 |  |  | HMI_INTER_TE6837B_B_IN_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS_SOV6208_IN | 256 |  |  | HMI_INTER_TE6426_CTRL | 140 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
|  |  |  | HYD_STRT_PDSHH16MSK [AND] |  | 222 |  | HMI_INTER_TE6837B [CALC_PLUS] |  | 69 | [5 empty] | HMI_INTER_N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | N1N10_RTD_TE64032_RST | 132 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT_PDSH1600SD_IN | 222 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_117 | 177 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_TE6426_NO | 140 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
|  |  |  | HYD_STRT_MOT1615 [B_NAME] |  | 220 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_117 | 175 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6426 [A_SW] |  | 140 |  |  | HMI_INTER_TE64032_CTRL | 132 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | HYD_STRT_PDSHH1600D_TRIGGER | 222 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_117 | 33 |  | A1_A12_BI2_ZS6249 [BIO_BI] |  | 100 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_192 | 177 |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6516_FINH | 75
| N2N12_AI_PT6016_RST | 141 |  | N1N34_BI_PDSHH1600 [BI_L] |  | 137 |  | A1_A07_AIO_TE6837B [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | A1_A12_DIO_BI02_CH_21 | 100 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_192 | 175 |  |  | HMI_INTER_TE64032_NO | 132 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
GLUB_AC60FLAND2 [AND] |  | 231 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1344 | 177 |  |  | HMI_INTER_TE6837B_A_IN_1 | 69 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1189 | 177 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_192 | 33 |  | HMI_INTER_TE64032 [A_SW] |  | 132 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6516_FME | 75
| GLUB_PT6016_FL_IN | 231 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1344 | 175 |  |  | IFACE_HDWR_T25B_IN | 15 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1189 | 175 |  | IO_FLT_TE6426VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_181 | 177 | [5 empty] | B_FORCE_SOV6516 [BO_FORCE] |  | 75
GLUB_N_PT6016 [NOT] |  | 231 |  |  | GROUP_01_N1N34_BI_CH_13 | 137 |  |  | IFACE_HDWR_T25BVST_IN | 15 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249_IN | 256 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_354 | 298 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_181 | 175 | [6 empty] | A1_A08_DO_SOV6516_IN 75 | 73
| GLUB_AC60FLAND2_IN_2 | 231 |  |  | HYD_STRT_PDSHH1600_IN | 222 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_8 | 69 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1189 | 33 |  | N2N5_RTD_TE6426 [AI_RTD_L] |  | 140 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_181 | 33 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_23 | 73
GLUB_PT6016 [A_NAME] |  | 231 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1344 | 33 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | FUEL_SYS_BLKSOFF [B_NAME] |  | 256 |  |  | GROUP_02_N2N5_RTD_CH_6 | 140 |  | IO_FLT_TE64032VST [B_NAME] |  | 152 | [5 empty] | ONLINE_WW_OFFLNWASH [B_NAME] |  | 217
| GLUB_PT6016GT20_IN_1 | 231 | [6 empty] | A1_A07_AIO_TE6837B_RST | 69 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249NCLS_IN_1 | 256 |  |  | IO_FLT_TE6426VST_IN | 153 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_353 | 298 | [6 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_OR_IN_1 | 217
GLUB_PT6016GT20 [A_COMPARE] |  | 231 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | FUEL_SYS_GSOV_DLY [DELAY] |  | 256 |  |  | VENT_PHASET3FL_IN_2 | 71 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_FLT_IN_3 | 273 | [5 empty] | ONLINE_WW_SOV6516 [B_NAME] |  | 217
| GLUB_N_PT6016_IN | 231 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS_ZS6249NOPN_IN_2 | 256 |  |  | VENT_STATOR_TMP_FLT_IN_6 | 275 |  |  | VENT_TE64032SW_CTRL | 274 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6516_IN | 75
| GLUB_PT6016PMSW_NO | 231 |  | HYD_STRT_PS1605ANDA [AND] |  | 222 | [5 empty] | FUEL_SYS_ZS6249 [B_NAME] |  | 156 |  |  | VENT_TE6426_IN | 271 |  | N1N10_RTD_TE64032 [AI_RTD_L] |  | 132 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6535_OR_IN_1 | 216
GLUB_PT6016PMSW [B_SW] |  | 231 |  |  | HYD_STRT_PSLL1605SD_IN | 222 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1024 | 177 |  |  | VENT_TE6426_OK_IN | 271 |  |  | GROUP_01_N1N10_RTD_CH_2 | 132 | [5 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_OR [OR] |  | 217
| GLUB_PT6016STPM_IN | 231 |  | HYD_STRT_PSLL1605 [B_NAME] |  | 222 |  |  | HMI_INTER_PT6804_B_IN_1 | 67 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1024 | 175 |  | VENT_TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS_IN_2 | 132 | [6 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_IN | 217
GLUB_PT6016STPM [B_NAME] |  | 231 |  |  | HYD_STRT_PSLL1605NT_IN | 222 |  | HMI_INTER_PT6804 [CALC_PLUS] |  | 67 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249NOPN_IN_1 | 256 |  |  | VENT_TE6426LAG_LAG_TAU | 271 |  |  | HMI_INTER_TE64032_NC | 132 | [5 empty] | SFC_STEP_SOV6516 [B_NAME] |  | 213
| GLUB_AC60VERAND_IN_4 | 231 |  | HYD_STRT_PSLL1605NT [NOT] |  | 222 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_79 | 177 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249OPEN_IN | 156 |  | VENT_TE6426 [A_NAME] |  | 271 |  |  | IO_FLT_TE64032VST_IN | 152 | [5 empty] | WTR_WASH_PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216
GLUB_PT6016_FL [B_NAME] |  | 231 |  |  | HYD_STRT_PS1605ANDA_IN_1 | 222 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_79 | 175 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1024 | 33 |  |  | VENT_TE6426LAG_IN | 271 |  |  | VENT_TE64032_IN | 272 | [6 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_OR_IN_2 | 217
| ALARM_ALM_LAT_IN_234 | 298 |  | HYD_STRT_PSLL1605SD [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_79 | 33 |  |  | START_PERM_GASSOVCLSD_IN_2 | 206 |  | VENT_TE6426LAG [LAG_2] |  | 271 |  |  | VENT_TE64032_SW_CTRL | 272 | [5 empty] | A1_A08_DO_SOV6516 [BO] |  | 75
GLUB_PT6016_OK [NOT] |  | 231 |  |  | HYD_STRT_TRIPPED_IN_2 | 221 |  | A1_A06_AIO_PT6804 [AI_COMBO] |  | 67 |  | FUEL_SYS_ZS6249DLY1 [DELAY] |  | 256 |  |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS_IN_6 | 140 |  | VENT_TE64032 [A_NAME] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1395 | 177
| GLUB_AC60FLAND2_IN_3 | 231 |  |  | SHUTDOWN_ABORT_SDN_IN_3 | 299 |  |  | HMI_INTER_PT6804_A_IN_1 | 67 |  |  | FUEL_SYS_GSSOVALM1_IN | 256 |  |  | HMI_INTER_TE6426_NC | 140 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_IN_3 | 273 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1443 | 177
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | N1N34_BI_PSLL1605 [BI_L] |  | 137 |  |  | IFACE_HDWR_PS3A_IN | 14 |  | FUEL_SYS_ZS6249DLY2 [DELAY] |  | 256 |  |  | VENT_STATOR_TMP_IN_6 | 275 |  |  | VENT_TE64032SW_NC | 274 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1395 | 175
| HMI_INTER_PT6016_B_IN_1 | 141 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1343 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_PS3AVST_IN | 14 |  |  | FUEL_SYS_GSSOVALM2_IN | 256 |  |  | VENT_TE6426LOG_A_IN_1 | 271 |  |  | VENT_TE64032_SW_NC | 272 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1443 | 175
HMI_INTER_PT6016 [CALC_PLUS] |  | 141 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1343 | 175 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_24 | 65 |  | FUEL_SYS_ZS6249NCLS [AND] |  | 256 |  | VENT_TE6426LALM [B_NAME] |  | 271 |  | VENT_TE64032ALM [B_NAME] |  | 272 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1395 | 33
| DATA_IO_DCS_AR_V_728 | 177 |  |  | GROUP_01_N1N34_BI_CH_12 | 137 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249DLY2_TRIGGER | 256 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_246 | 298 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_49 | 298 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1443 | 33
| DATA_IO_LCR_AR_V_728 | 175 |  |  | HYD_STRT_PSLL1605_IN | 222 |  |  | A1_A06_AIO_PT6804_RST | 67 |  | FUEL_SYS_ZS6249NCLS [AND] |  | 256 |  |  | START_PERM_STATOR_OK_IN_6 | 203 |  | VENT_TE64032LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_55 | 73
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_728 | 33 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1343 | 33 | [6 empty] | FUEL_SYS_ZS6249DLY2_TRIGGER | 256 |  |  | VENT_STATOR_OK_IN_6 | 266 |  |  | VENT_TE64032ALM_IN | 272
IO_FLT_PT6016VST [B_NAME] |  | 153 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | FUEL_SYS_ZS6249NOPN [AND] |  | 256 |  | VENT_TE6426LOG [CALC_PLUS] |  | 271 |  | VENT_TE64032SW [A_SW] |  | 274 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| ALARM_ALM_LAT_IN_282 | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | FUEL_SYS_ZS6249DLY1_TRIGGER | 256 |  |  | VENT_TE6426LALM_IN | 271 |  |  | VENT_INLETT2LSS_IN_3 | 274
N2N12_AI_PT6016 [AI_420_L] |  | 141 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | FUEL_SYS_ZS6249OPEN [NOT] |  | 256 |  |  | VENT_TE_6426ALM_IN | 271 |  |  | VENT_INLET_LSS_IN_3 | 274 | [5 empty] | WTR_WASH_MOT6535AND [AND] |  | 216
| GLUB_PT6016_IN | 231 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | HMI_INTER_PT6814_B_IN_1 | 71 |  |  | FUEL_SYS_BLKS_OPN_IN_2 | 253 |  |  | VENT_TE_6426SD_IN | 271 |  | VENT_TE64032_SW [A_SW] |  | 272 | [6 empty] | WTR_WASH_MOT6535_IN | 216
| GLUB_PT6016_OK_IN | 231 |  |  | N1N6_RTD_TE1663A1_RST | 129 |  | HMI_INTER_PT6814 [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | FUEL_SYS_ZS6249NCLS_IN_2 | 256 |  | VENT_TE6426_OK [NOT] |  | 271 |  |  | VENT_AMBIENT_IN_1 | 274 | [5 empty] | WTR_WASH_MTR_PRMDLY [DELAY] |  | 216
| GROUP_02_N2N12_AI_CH_4 | 141 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_80 | 177 | [6 empty] | VENT_TE6426LOG_B_IN_1 | 271 |  |  | VENT_TE64032LOG_A_IN_1 | 272 | [6 empty] | WTR_WASH_MOT6535AND_IN_2 | 216
| HMI_INTER_PT6016_A_IN_1 | 141 |  |  | HMI_INTER_TE1663A1_CTRL | 129 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_80 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE6426LOG_B_IN_2 | 271 | [9 empty] | WTR_WASH_SOV6535_OR [OR] |  | 216
| IO_FLT_PT6016VST_IN | 153 |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_80 | 33 | [5 empty] | VENT_TE_6426ALM [B_NAME] |  | 271 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | WTR_WASH_MOT6535AND_IN_1 | 216
[5 empty] | HMI_INTER_TE1663A1_NO | 129 |  | A1_A07_AIO_PT6814 [AI_COMBO] |  | 71 |  | A1_A12_BO1_SOV6208 [BIO_BO] |  | 104 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_37 | 298 | [9 empty] | WTR_WASH_MOT6535 [B_NAME] |  | 216
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER_TE1663A1 [A_SW] |  | 129 |  |  | HMI_INTER_PT6814_A_IN_1 | 71 |  |  | A1_A12_DIO_BO01_CH_2 | 104 |  | VENT_TE_6426SD [B_NAME] |  | 271 |  | HMI_INTER_TE6499 [A_SW] |  | 132 | [6 empty] | B_FORCE_MOT6535_IN | 75
[5 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_178 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_PS3B_IN | 14 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1366 | 177 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_1 | 299 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_197 | 177 | [5 empty] | A1_A08_DO_MOT6535 [BO] |  | 75
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_178 | 175 |  |  | IFACE_HDWR_PS3BVST_IN | 14 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1366 | 175 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_197 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1428 | 177
| B_FORCE_MOT6033_FINH | 75 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_178 | 33 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_24 | 69 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1366 | 33 |  |  | N2N5_RTD_TE6426_RST | 140 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_197 | 197 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1428 | 175
B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  | HYD_STRT_TE1663A1 [A_NAME] |  | 223 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150 | [5 empty] | IO_FLT_TE6499VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1428 | 33
| B_FORCE_MOT6033_FME | 75 |  |  | HYD_STRT_TE1663LOG1_A_IN_1 | 223 |  |  | A1_A07_AIO_PT6814_RST | 71 |  |  | B_FORCE_SOV6208_FMD | 104 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_299 | 298 | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_40 | 73
B_FORCE_MOT6033 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | HYD_STRT_TE1663RM_IN_1 | 223 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6208_FINH | 104 | [5 empty] | N1N10_RTD_TE6499 [AI_RTD_L] |  | 132 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
| A1_A08_DO_MOT6033_IN | 75 |  | N1N6_RTD_TE1663A1 [AI_RTD_L] |  | 129 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | B_FORCE_SOV6208 [B_FORCE] |  | 104 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | GROUP_01_N1N10_RTD_CH_6 | 132 | [6 empty] | B_FORCE_MOT6535_FINH | 75
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_3 | 73 |  |  | GROUP_01_N1N6_RTD_CH_3 | 129 | [6 empty] | A1_A12_BO1_SOV6208_IN | 104 |  |  | N2N5_RTD_TE6425_RST | 140 |  |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS_IN_6 | 132 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
B_FORCE_MOT6033REV [NOT] |  | 75 |  |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS_IN_3 | 129 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 54 |  |  | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_2 | 73 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER_TE6499_NC | 132 | [6 empty] | B_FORCE_MOT6535_FME | 75
| B_FORCE_MOT6033_IN | 75 |  |  | HMI_INTER_TE1663A1_NC | 129 |  |  | HMI_INTER_TE6838A1_B_IN_1 | 65 |  | FUEL_SYS_SOV6208 [B_NAME] |  | 256 |  |  | HMI_INTER_TE6425_CTRL | 140 |  |  | IO_FLT_TE6499VST_IN | 152 | [5 empty] | B_FORCE_MOT6535 [BO_FORCE] |  | 75
GLUB_AC_60_ON [OR] |  | 228 |  |  | HYD_STRT_TE1663A1_IN | 223 |  | HMI_INTER_TE6838A1 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | B_FORCE_SOV6208_IN | 104 |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | VENT_TE6499_IN | 1272 | [6 empty] | A1_A08_DO_MOT6535_IN | 75
| GLUB_MOT6033_IN | 228 |  |  | HYD_STRT_TE1663RM_FLT_1 | 223 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_480 | 177 |  | FUEL_SYS_SOV6249_04 [LATCH1] |  | 256 |  |  | HMI_INTER_TE6425_NO | 140 |  |  | VENT_TE6499_SW_CTRL | 272 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_8 | 73
| GLUB_MOT6033OFF_IN | 228 |  |  | IO_FLT_T1663A1VST_IN | 152 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_480 | 175 |  |  | FUEL_SYS_SOV6208_IN | 256 |  | HMI_INTER_TE6425 [A_SW] |  | 140 |  | VENT_TE6499 [A_NAME] |  | 272
GLUB_MOT6033 [B_NAME] |  | 228 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_480 | 33 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_191 | 177 |  |  | VENT_TE6499_SW_NC | 272 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| B_FORCE_MOT6033REV_IN | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A1_A06_AIO_TE6838A1 [AI_COMBO] |  | 65 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_191 | 175 |  | VENT_TE6499ALM [B_NAME] |  | 272
| GLUB_AC60VERAND_IN_3 | 232 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6838A1_A_IN_1 | 65 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_191 | 33 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_162 | 298 | [5 empty] | N1N34_BI_LS6543 [BI_L] |  | 137
| GLUB_MOT6033DLY_TRIGGER | 231 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_HDWR_T3A1_IN | 15 |  | A1_A08_DO_SOV6204 [BO] |  | 74 |  | IO_FLT_TE6425VST [B_NAME] |  | 153 |  | VENT_TE6499LOG [CALC_PLUS] |  | 272 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1336 | 177
GLUB_MOT6033DLY [DELAY] |  | 231 |  |  | N1N6_RTD_TE1663A2_RST | 129 |  |  | IFACE_HDWR_T3A1VST_IN | 15 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1392 | 177 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_364 | 298 |  |  | VENT_TE6499ALM_IN | 272 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1336 | 175
| GLUB_AC_ON_OR_IN_2 | 231 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_5 | 65 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1392 | 175 |  | N2N5_RTD_TE6425 [AI_RTD_L] |  | 140 |  | VENT_TE6499_SW [A_SW] |  | 272 | [6 empty] | GROUP_01_N1N34_BI_CH_7 | 137
GLUB_MOT6033OFF [NOT] |  | 228 |  |  | HMI_INTER_TE1663A2_CTRL | 129 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1392 | 33 |  |  | GROUP_02_N2N5_RTD_CH_5 | 140 |  |  | VENT_AIRTMPDIFF_IN_2 | 272 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1336 | 33
| GLUB_PMP6OFFRST_IN_1 | 231 |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 |  |  | A1_A06_AIO_TE6838A1_RST | 65 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_4 | 73 |  |  | IO_FLT_TE6425VST_IN | 153 |  |  | VENT_CONDITIOND_IN_2 | 274 | [6 empty] | WTR_WASH_LS6543_IN | 216
A1_A08_DO_MOT6033 [BO] |  | 75 |  |  | HMI_INTER_TE1663A2_NO | 129 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | VENT_PHASET2FL_IN_2 | 271 |  |  | VENT_TE6499LOG_A_IN_1 | 272 | [5 empty] | WTR_WASH_LS6543 [B_NAME] |  | 216
| COND_MON_GLUBA_TMR_ENBL | 55 |  | HMI_INTER_TE1663A2 [A_SW] |  | 129 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | B_FORCE_SOV6204_FINH | 74 |  |  | VENT_STATOR_TMP_FLT_IN_5 | 275 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | ONLINE_WW_ONLINEPRM_IN_1 | 217
| DATA_IO_DCS_BR_V_1423 | 177 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_114 | 177 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | VENT_TE6425_IN | 271 |  |  | N1N10_RTD_TE6499_RST | 132 | [6 empty] | START_PERM_WW_PERMMSK_IN_2 | 208
| DATA_IO_LCR_BR_V_1423 | 175 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_114 | 175 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | B_FORCE_SOV6204_FME | 74 |  |  | VENT_TE6425_OK_IN | 271 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | WTR_WASH_HE6536_IN | 215
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1423 | 33 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_114 | 33 |  |  | HMI_INTER_TE6838A2_B_IN_1 | 69 |  | B_FORCE_SOV6204 [BO_FORCE] |  | 74 |  | VENT_TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | HMI_INTER_TE6499_CTRL | 132 | [6 empty] | WTR_WASH_LS6543NT_IN | 216
| UL_1_A1_A08_DO_CH_35 | 73 |  | HYD_STRT_TE1663A2 [A_NAME] |  | 223 |  | HMI_INTER_TE6838A2 [CALC_PLUS] |  | 69 |  |  | A1_A08_DO_SOV6204_IN | 74 |  |  | VENT_TE6425LAG_LAG_TAU | 271 |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132 | [5 empty] | WTR_WASH_LS6543ALM [B_NAME] |  | 216
[5 empty] | HYD_STRT_TE1663LOG2_A_IN_1 | 223 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_481 | 177 |  |  | B_FORCE_FRC1A81OFF_IN_4 | 73 |  | VENT_TE6425 [A_NAME] |  | 271 |  |  | HMI_INTER_TE6499_NO | 132 | [6 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_276 | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT_TE1663RM_IN_2 | 223 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_481 | 175 |  | FUEL_SYS_GSOV_DLY [DELAY] |  | 256 |  |  | VENT_TE6425LAG_IN | 271 | [9 empty] | WTR_WASH_LS6543NT [NOT] |  | 216
|  |  |  | N1N6_RTD_TE1663A2 [AI_RTD_L] |  | 129 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_481 | 33 |  |  | FUEL_SYS_SOV6204_IN | 256 |  | VENT_TE6425LAG [LAG_2] |  | 271 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | ONLINE_WW_ONLINEDONE_IN_2 | 217
GLUB_PT6017 [A_NAME] |  | 231 |  |  | GROUP_01_N1N6_RTD_CH_4 | 129 |  | A1_A07_AIO_TE6838A2 [AI_COMBO] |  | 69 |  | FUEL_SYS_SOV6204 [B_NAME] |  | 256 |  |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS_IN_5 | 140 | [10 empty] | WTR_WASH_LS6543_MSK_IN_2 | 216
| GLUB_PT6017GT25_IN_1 | 231 |  |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS_IN_4 | 129 |  |  | HMI_INTER_TE6838A2_A_IN_1 | 69 |  |  | B_FORCE_SOV6204_IN | 74 |  |  | HMI_INTER_TE6425_NC | 140 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | WTR_WASH_LS6543_MSK [AND] |  | 216
GLUB_PT6017GT25 [A_COMPARE] |  | 231 |  |  | HMI_INTER_TE1663A2_NC | 129 |  |  | IFACE_HDWR_T3A2_IN | 15 |  |  | FUEL_SYS_DELAY_CLR_TRIGGER | 256 |  |  | VENT_STATOR_TMP_IN_5 | 275 |  |  | HMI_INTER_TE64071_CTRL | 134 | [6 empty] | WTR_WASH_LS6543ALM_IN | 216
| GLUB_PT6017LO_IN | 231 |  |  | HYD_STRT_TE1663A2_IN | 223 |  |  | IFACE_HDWR_T3A2VST_IN | 15 | [6 empty] | VENT_TE6425LOG_A_IN_1 | 271 |  | HMI_INTER_N1N19_TMPS [F_TO_C] |  | 134 | [6 empty] | WTR_WASH_WW_DONE1OR_IN_1 | 216
GLUB_PT6017LO [NOT] |  | 231 |  |  | HYD_STRT_TE1663RM_FLT_2 | 223 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_5 | 69 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE6425LALM [B_NAME] |  | 271 |  |  | HMI_INTER_TE64071_NO | 134 | [5 empty] | WTR_WASH_WWACTIVOR [OR] |  | 216
| GLUB_PSL6017MSK_IN_1 | 231 |  |  | IO_FLT_T1663A2VST_IN | 152 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_245 | 298 |  | HMI_INTER_TE64071 [A_SW] |  | 134 | [6 empty] | WTR_WASH_LS6543_MSK_IN_1 | 216
GLUB_PT6017_OK [NOT] |  | 231 | [6 empty] | A1_A07_AIO_TE6838A2_RST | 69 |  | A1_A12_BI2_ZS6204 [BIO_BI] 100 |  | 100 |  |  | START_PERM_STATOR_OK_IN_5 | 203 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_183 | 177
| GLUB_PSL6017MSK_IN_4 | 231 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | A1_A12_DIO_BI02_CH_22 | 100 |  |  | VENT_STATOR_OK_IN_5 | 266 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_183 | 175 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1190 | 177 |  | VENT_TE6425LOG [CALC_PLUS] |  | 271 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_183 | 183
| HMI_INTER_PT6017_B_IN_1 | 141 |  | HYD_STRT_TSH1602 [B_NAME] |  | 222 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1190 | 175 |  |  | VENT_TE6425LALM_IN | 271 |  | IO_FLT_TE64071VST [B_NAME] |  | 152 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
HMI_INTER_PT6017 [CALC_PLUS] |  | 141 |  |  | HYD_STRT_TSH1602NT_IN | 222 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204_IN | 256 |  |  | VENT_TE_6425ALM_IN | 271 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_347 | 298 | [6 empty] | B_FORCE_SOV64217_FINH | 74
| DATA_IO_DCS_AR_V_730 | 177 |  | HYD_STRT_TSH1602ALM [B_NAME] |  | 222 |  |  | HMI_INTER_TE6838B1_B_IN_1 | 165 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1190 | 33 |  |  | VENT_TE_6425SD_IN | 271 |  | N1N19_RTD_TE64071 [AI_RTD_L] |  | 134 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
| DATA_IO_LCR_AR_V_730 | 175 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_6 | 298 |  | HMI_INTER_TE6838B1 [CALC_PLUS] |  | 65 |  | FUEL_SYS_BLKSOFF [B_NAME] 256 |  | 256 |  | VENT_TE6425_OK [NOT] |  | 271 |  |  | GROUP_01_N1N19_RTD_CH_6 | 134 | [6 empty] | B_FORCE_SOV64217_FME | 74
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_730 | 33 |  | HYD_STRT_TSH1602NT [NOT] |  | 222 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_482 | 177 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204NCLS_IN_1 | 256 |  |  | VENT_TE6425LOG_B_IN_1 | 271 |  |  | HMI_INTER_N1N19_TMPS_IN_6 | 134 | [5 empty] | B_FORCE_SOV64217 [BO_FORCE] |  | 74
IO_FLT_PT6017VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | HYD_STRT_TSH1602ALM_IN | 222 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_482 | 175 |  | FUEL_SYS_GSOV_DLY [DELAY] 256 |  | 256 |  |  | VENT_TE6425LOG_B_IN_2 | 271 |  |  | HMI_INTER_TE64071_NC | 134 | [6 empty] | A1_A08_DO_SOV64217_IN | 74
| ALARM_ALM_LAT_IN_284 | 298 |  | N1N34_BI_TSH1602 [BI_L] |  | 237 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_482 | 33 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204NOPN_IN_2 | 256 |  | VENT_TE_6425ALM [B_NAME] |  | 271 |  |  | IO_FLT_TE64071VST_IN | 152 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A81OFF_IN_10 | 73
N2N12_AI_PT6017 [AI_420_L] |  | 114 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1341 | 177 |  | A1_A06_AIO_TE6838B1 [AI_COMBO] |  | 65 |  | FUEL_SYS_ZS6204 [B_NAME] 256 |  | 256 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_26 | 298 |  |  | VENT_TE64071_IN | 268 | [5 empty] | WTR_WASH_WW_ACTIVE [B_NAME] |  | 214
| GLUB_PT6017_IN | 231 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1341 | 175 |  |  | HMI_INTER_TE6838B1_A_IN_1 | 165 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1023 | 177 |  | VENT_TE_6425SD [B_NAME] |  | 271 |  | VENT_TE64071 [A_NAME] |  | 268 | [6 empty] | B_FORCE_SOV64217_IN | 74
| GLUB_PT6017_OK_IN | 231 |  |  | GROUP_01_N1N34_BI_CH_10 | 137 |  |  | IFACE_HDWR_T3B1_IN | 15 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1023 | 175 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_7 | 299 |  |  | VENT_TE64071LOG_IN_2 | 268 | [5 empty] | A1_A08_DO_SOV64217 [BO] |  | 74
| GROUP_02_N2N12_AI_CH_6 | 141 |  |  | HYD_STRT_TSH1602_IN | 222 |  |  | IFACE_HDWR_T3B1VST_IN | 15 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204NOPN_IN_1 | 256 | [5 empty] | VENT_TE64071ALM [B_NAME] |  | 268 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1398 | 177
| HMI_INTER_PT6017_A_IN_1 | 141 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1341 | 133 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_6 | 65 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204OPEN_IN | 256 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_51 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1398 | 175
| IO_FLT_PT6017VST_IN | 153 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1023 | 33 | [5 empty] | VENT_TE64071LOG [A_COMPARE] |  | 268 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1398 | 33
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A1_A06_AIO_TE6838B1_RST | 65 |  |  | START_PERM_GASSOVCLSD_IN_1 | 206 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_TE64071MSK_IN_1 | 268 | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_10 | 73
| N2N12_AI_PT6017_RST | 141 | [9 empty] | FUEL_SYS_ZS6204DLY1 [DELAY] 256 |  | 256 |  |  | HMI_INTER_TE6424_CTRL | 140 |  | VENT_TE64071MSK [AND] |  | 268
|  |  |  | HYD_STRT_LSL1601MSK [AND] |  | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS_GSSOVALM3_IN | 256 |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | VENT_TE64071ALM_IN | 268
[5 empty] | HYD_STRT_LSLL1601SD_IN | 222 | [5 empty] | FUEL_SYS_ZS6204DLY2 [DELAY] 256 |  | 256 |  |  | HMI_INTER_TE6424_NO | 140 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HYD_STRT_LSLL1601 [B_NAME] |  | 222 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS_GSSOVALM4_IN | 256 |  | HMI_INTER_TE6424 [A_SW] |  | 140 |  |  | N1N19_RTD_TE64071_RST | 134
[5 empty] | HYD_STRT_HE1610_IN | 222 |  |  | HMI_INTER_TE6838B2_B_IN_1 | 69 |  | FUEL_SYS_ZS6204NCLS [AND] 256 |  | 256 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_190 | 177 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
N2N32_BI_PDSH6015 [BI_L] |  | 143 |  |  | HYD_STRT_LSLL1601LO_IN | 222 |  | HMI_INTER_TE6838B2 [CALC_PLUS] |  | 69 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204DLY2_TRIGGER | 256 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_190 | 175 |  |  | HMI_INTER_TE64071_CTRL | 134
| DATA_IO_DCS_BR_V_1354 | 177 |  |  | START_PERM_HYDTNKLVL_IN | 204 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_483 | 177 |  | FUEL_SYS_ZS6204NOPN [AND] 256 |  | 256 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_190 | 33
| DATA_IO_LCR_BR_V_1354 | 175 |  | HYD_STRT_LSLL1601AL [B_NAME] |  | 222 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_483 | 175 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204DLY1_TRIGGER | 256 |  | IO_FLT_TE6424VST [B_NAME] |  | 153 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_PDSH6015_IN | 299 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_7 | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_483 | 33 |  | FUEL_SYS_ZS6204OPEN [NOT] 256 |  | 256 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_352 | 298
| GROUP_02_N2N32_BI_CH_12 | 143 |  | HYD_STRT_LSLL1601LO [NOT] |  | 222 |  | A1_A07_AIO_TE6838B2 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | FUEL_SYS_BLKS_OPN_IN_1 | 253 |  | N2N5_RTD_TE6424 [AI_RTD_L] |  | 140 |  | N1N10_RTD_TE6450 [AI_RTD_L] |  | 132
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1354 | 33 |  |  | HYD_STRT_LSL1601MSK_IN_1 | 222 |  |  | HMI_INTER_TE6838B2_A_IN_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS_ZS6204NCLS_IN_2 | 256 |  |  | GROUP_02_N2N5_RTD_CH_4 | 140 |  |  | GROUP_01_N1N10_RTD_CH_5 | 132
GLUB_PDSH6015 [B_NAME] |  | 299 |  |  | HYD_STRT_LSLL1601AL_IN | 222 |  |  | IFACE_HDWR_T3B2_IN | 15 | [6 empty] | IO_FLT_TE6424VST_IN | 153 |  |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS_IN_5 | 132
| GLUB_PDSH6015NT_IN | 299 |  | HYD_STRT_LSLL1601SD [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_HDWR_T3B2VST_IN | 15 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_PHASET1FL_IN_2 | 271 |  |  | HMI_INTER_TE6450_NC | 132
GLUB_PDSH6015AL [B_NAME] |  | 299 |  |  | HYD_STRT_PROB_LAT_IN_1 | 220 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_6 | 69 | [6 empty] | VENT_STATOR_TMP_FLT_IN_4 | 275 |  |  | IO_FLT_TE6450VST_IN | 152
| ALARM_ALM_LAT_IN_130 | 298 |  |  | HYD_STRT_TRIPPED_IN_1 | 221 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | CORE_ANALOG [ExternLink] |  | 4 |  |  | VENT_TE6424_IN | 270 |  |  | VENT_TE6450_IN | 272
GLUB_PDSH6015D [DELAY] |  | 299 |  |  | SHUTDOWN_ABORT_SDN_IN_5 | 299 |  |  | A1_A07_AIO_TE6838B2_RST | 69 |  |  | FUEL_SYS_TE6232AB_IN | 255 |  |  | VENT_TE6424_OK_IN | 270 |  |  | VENT_TE6450_SW_CTRL | 272
| GLUB_PDSH6015AL_IN | 299 |  | N1N34_BI_LSLL1601 [BI_L] |  | 137 | [5 empty] | FUEL_SYS_TE6232ALOG [CALC_PLUS] |  | 255 |  | VENT_TAU [A_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE6450 [A_NAME] |  | 272
GLUB_PDSH6015NT [NOT] |  | 299 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1340 | 177 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | FUEL_SYS_TGS_GT_275_IN | 255 |  |  | VENT_TE6424LAG_LAG_TAU | 270 |  |  | VENT_TE6450_SW_NC | 272
| GLUB_PDSH6015D_TRIGGER | 299 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1340 | 175 | [6 empty] | FUEL_SYS_TGS_GT_300_IN | 255 |  | VENT_TE6424 [A_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE6450ALM [B_NAME] |  | 272
[5 empty] | GROUP_01_N1N34_BI_CH_9 | 137 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | FUEL_SYS_TE6232AB [A_NAME] |  | 255 |  |  | VENT_TE6424LAG_IN | 270 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_161 | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HYD_STRT_LSLL1601_IN | 222 |  |  | HMI_INTER_PT6860_B_IN_1 | 66 |  |  | FUEL_SYS_TE6232ALOG_A_IN_1 | 255 |  | VENT_TE6424LAG [LAG_2] |  | 270 |  | VENT_TE6450LOG [CALC_PLUS] |  | 272
[5 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1340 | 33 |  | HMI_INTER_PT6860 [CALC_PLUS] |  | 66 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS_IN_4 | 140 |  |  | VENT_TE6450ALM_IN | 272
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_85 | 177 |  |  | HMI_INTER_TE6232A_B_IN_1 | 66 |  |  | HMI_INTER_TE6424_NC | 140 |  | VENT_TE6450_SW [A_SW] |  | 272
| N2N13_AI_LT6045_RST | 142 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_85 | 175 |  | HMI_INTER_TE6232A [CALC_PLUS] |  | 66 |  |  | VENT_STATOR_TMP_IN_4 | 275 |  |  | VENT_AIRTMPDIFF_IN_1 | 272
GLUB_LT6045 [A_NAME] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_85 | 33 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_108 | 177 |  |  | VENT_TE6424LOG_A_IN_1 | 270 |  |  | VENT_CONDITIOND_IN_1 | 274
| GLUB_LT6045LOG_A_IN_1 | 240 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  | A1_A06_AIO_PT6860 [AI_COMBO] |  | 66 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_108 | 175 |  | VENT_TE6424LALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | VENT_TE6450LOG_A_IN_1 | 272
GLUB_LT6045ALM1 [B_NAME] |  | 240 |  |  | B_FORCE_HE1610_FINH | 75 |  |  | HMI_INTER_PT6860_A_IN_1 | 66 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_108 | 33 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_244 | 298 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| ALARM_ALM_LAT_IN_222 | 298 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | IFACE_HDWR_P48_IN | 14 |  | A1_A06_AIO_TE6232A [AI_COMBO] |  | 66 |  |  | START_PERM_STATOR_OK_IN_4 | 203 |  |  | N1N10_RTD_TE6450_RST | 132
GLUB_LT6045ALM2 [B_NAME] |  | 240 |  |  | B_FORCE_HE1610_FME | 75 |  |  | IFACE_HDWR_P48VST_IN | 14 |  |  | HMI_INTER_TE6232A_A_IN_1 | 66 |  |  | VENT_STATOR_OK_IN_4 | 266 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| ALARM_ALM_LAT_IN_219 | 298 |  | B_FORCE_HE1610 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_16 | 65 |  |  | IFACE_HDWR_TGSA_IN | 15 |  | VENT_TE6424LOG [CALC_PLUS] |  | 270 |  |  | HMI_INTER_TE6450_CTRL | 132
GLUB_LT6045FL [B_NAME] |  | 240 |  |  | A1_A08_DO_HE1610_IN | 75 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_HDWR_TGSAVST_IN | 15 |  |  | VENT_TE6424LALM_IN | 270 |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132
| ALARM_ALM_LAT_IN_223 | 298 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_10 | 73 |  |  | A1_A06_AIO_PT6860_RST | 66 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_10 | 65 |  |  | VENT_TE_6424ALM_IN | 270 |  |  | HMI_INTER_TE6450_NO | 132
GLUB_LT6045LOG [CALC_PLUS] |  | 240 |  | HYD_STRT_HE1610 [B_NAME] |  | 222 | [10 empty] | VENT_TE_6424SD_IN | 270 |  | HMI_INTER_TE6450 [A_SW] |  | 132
| GLUB_LT6045ALM1_IN | 240 |  |  | B_FORCE_HE1610_IN | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE6424_OK [NOT] |  | 270 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_195 | 177
| GLUB_LT6045ALM2_IN | 240 |  | HYD_STRT_LSLL1601 [B_NAME] |  | 222 | [10 empty] | VENT_TE6424LOG_B_IN_1 | 270 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_195 | 175
| GLUB_LT6045SD_IN | 240 |  |  | HYD_STRT_HE1610_IN | 222 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | A1_A07_AIO_TE6232B [AI_COMBO] |  | 70 |  |  | VENT_TE6424LOG_B_IN_2 | 270 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_195 | 195
| GLUB_LVL_OK_IN | 240 |  | A1_A08_DO_HE1610 [BO] |  | 75 |  |  | HMI_INTER_TE6843_B_IN_1 | 65 |  |  | HMI_INTER_TE6232B_A_IN_1 | 70 |  | VENT_TE_6424ALM [B_NAME] |  | 270 |  | IO_FLT_TE6450VST [B_NAME] |  | 152
GLUB_LT6045SD [B_NAME] |  | 240 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1430 | 177 |  | HMI_INTER_TE6843 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR_TGSB_IN | 15 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_25 | 298 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_297 | 298
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_15 | 299 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1430 | 175 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_120 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_TGSBVST_IN | 15 |  | VENT_TE_6424SD [B_NAME] |  | 270
GLUB_LT6045_OK [NOT] |  | 240 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1430 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_120 | 175 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_10 | 69 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_9 | 299 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_LVLALM_MSK_IN_2 | 240 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_42 | 73 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_120 | 33 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| GLUB_LVLSD_MSK_IN_3 | 240 | [5 empty] | A1_A06_AIO_TE6843 [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | A1_A07_AIO_TE6232B_RST | 70 |  |  | N2N5_RTD_TE6424_RST | 140 |  | VENT_TE64033_SW [A_SW] |  | 272
| START_PERM_GLUBTNKLVL_IN | 203 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_TE6843_A_IN_1 | 65 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | VENT_AMBIENT_IN_2 | 272
GLUB_LVLALM_MSK [AND] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48A_IN | 16 |  |  | HMI_INTER_TE6232B_B_IN_1 | 70 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE64033LOG_A_IN_1 | 272
| GLUB_LT6045LOG_B_IN_1 | 240 |  | HYD_STRT_TSL1603 [B_NAME] |  | 222 |  |  | IFACE_HDWR_T48AVST_IN | 16 |  | HMI_INTER_TE6232B [CALC_PLUS] |  | 70 | [5 empty] | VENT_TE64033 [A_NAME] |  | 272
GLUB_LVLSD_MSK [AND] |  | 240 |  |  | HYD_STRT_TSL1603NT_IN | 222 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_1 | 65 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_109 | 177 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_IN_4 | 273
| GLUB_LT6045LOG_B_IN_2 | 240 |  |  | START_PERM_HYD_TEMPOK_IN | 204 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_109 | 175 |  |  | N2N4_RTD_TE6430_RST | 139 |  |  | VENT_TE64033SW_NC | 274
HMI_INTER_LT6045 [CALC_PLUS] |  | 142 |  | HYD_STRT_TSL1603ALM [B_NAME] |  | 222 |  |  | A1_A06_AIO_TE6843_RST | 65 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_109 | 33 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_TE64033_SW_NC | 272
| DATA_IO_DCS_AR_V_729 | 177 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_5 | 298 | [10 empty] | HMI_INTER_TE6430_CTRL | 139 |  | VENT_TE64033ALM [B_NAME] |  | 272
| DATA_IO_LCR_AR_V_729 | 175 |  | HYD_STRT_TSL1603NT [NOT] |  | 222 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER_N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_50 | 298
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_729 | 33 |  |  | HYD_STRT_TSL1603ALM_IN | 222 | [10 empty] | HMI_INTER_TE6430_NO | 139 |  | VENT_TE64033LOG [CALC_PLUS] |  | 272
IO_FLT_LT6045VST [B_NAME] |  | 153 |  | N1N34_BI_TSL1603 [BI_L] |  | 137 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER_TE6430 [A_SW] |  | 139 |  |  | VENT_TE64033ALM_IN | 272
| ALARM_ALM_LAT_IN_283 | 298 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1342 | 177 |  |  | HMI_INTER_TE6844_B_IN_1 | 69 |  |  | N1N1_AI_PT6227_RST | 128 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_193 | 177 |  | VENT_TE64033SW [A_SW] |  | 274
N2N13_AI_LT6045 [AI_420_L] |  | 142 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1342 | 175 |  | HMI_INTER_TE6844 [CALC_PLUS] |  | 69 |  | FUEL_SYS_PT6227 [A_NAME] |  | 255 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_193 | 175 |  |  | VENT_INLETT2LSS_IN_4 | 274
| GLUB_LT6045_IN | 240 |  |  | GROUP_01_N1N34_BI_CH_11 | 137 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_121 | 177 |  |  | FUEL_SYS_PT6227SW_NC | 255 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_193 | 33 |  |  | VENT_INLET_LSS_IN_4 | 274
| GLUB_LT6045_OK_IN | 240 |  |  | HYD_STRT_TSL1603_IN | 222 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_121 | 175 |  | FUEL_SYS_PT6227SW [A_SW] |  | 255 |  | IO_FLT_TE6430VST [B_NAME] |  | 152 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| GROUP_02_N2N13_AI_CH_2 | 142 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1342 | 33 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_121 | 33 |  |  | FUEL_SYS_PGAS_LT700_IN_2 | 255 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_345 | 298 |  |  | N1N10_RTD_TE64033_RST | 132
| HMI_INTER_LT6045_A_IN_1 | 142 | [5 empty] | A1_A07_AIO_TE6844 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | FUEL_SYS_PGS_GT200_IN_1 | 255 |  | N2N4_RTD_TE6430 [AI_RTD_L] |  | 139 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| IO_FLT_LT6045VST_IN | 153 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6844_A_IN_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS_PT6227_ABS_IN_1 | 255 |  |  | GROUP_02_N2N4_RTD_CH_3 | 139 |  |  | HMI_INTER_TE64033_CTRL | 132
[9 empty] | IFACE_HDWR_T48B_IN | 16 |  |  | HMI_INTER_PGSSEL_A_IN_1 | 12 |  |  | HMI_INTER_N2N4_TMPS_IN_3 | 139 |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48BVST_IN | 16 |  | FUEL_SYS_PT6227VST [B_NAME] |  | 255 |  |  | HMI_INTER_TE6430_NC | 139 |  |  | HMI_INTER_TE64033_NO | 132
[9 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_1 | 69 |  |  | FUEL_SYS_PT6227SW_CTRL | 255 |  |  | IO_FLT_TE6430VST_IN | 152 |  | HMI_INTER_TE64033 [A_SW] |  | 132
GLUB_TSL6020 [B_NAME] |  | 229 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | FUEL_SYS_PT6227_ABS [ADD] |  | 255 |  |  | VENT_TE6430_IN | 269 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_182 | 177
| GLUB_TNKSTRTPRM_IN | 229 | [6 empty] | A1_A07_AIO_TE6844_RST | 69 |  |  | FUEL_SYS_PGS_ABS_IN | 255 |  | VENT_TE6430 [A_NAME] |  | 269 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_182 | 175
| GLUB_TSL6020NT_IN | 229 | [9 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_HSS_G_TMP_IN_2 | 269 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_182 | 182
GLUB_TSL6020ALM [B_NAME] |  | 229 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_PT6227_B_IN_1 | 128 |  |  | VENT_TE6430LOG_A_IN_1 | 269 |  | IO_FLT_TE64033VST [B_NAME] |  | 152
| ALARM_ALM_LAT_IN_15 | 298 | [9 empty] | HMI_INTER_PT6227 [CALC_PLUS] |  | 128 |  |  | VENT_TE6430_HI_IN_1 | 263 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_346 | 298
GLUB_TSL6020NT [NOT] |  | 229 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_74 | 177 |  | VENT_TE6430LOG [CALC_PLUS] |  | 269 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_FLT_IN_4 | 273
| GLUB_TSL6020ALM_IN | 229 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6845_B_IN_1 | 65 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_74 | 175 |  |  | VENT_TE_6430ALM_IN | 269 |  |  | VENT_TE64033SW_CTRL | 274
N2N32_BI_TSL6020 [BI_L] |  | 143 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6845 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_74 | 33 |  |  | VENT_TE_6430DM_IN | 269 |  | N1N10_RTD_TE64033 [AI_RTD_L] |  | 132
| DATA_IO_DCS_BR_V_1349 | 177 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_122 | 177 |  | IO_FLT_PT6227VST [B_NAME] |  | 152 |  | VENT_TE6430_HI [A_COMPARE] |  | 263 |  |  | GROUP_01_N1N10_RTD_CH_1 | 132
| DATA_IO_LCR_BR_V_1349 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_122 | 175 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_8 | 298 |  |  | VENT_GFAN_HITMP_IN_1 | 263 |  |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS_IN_1 | 132
| GLUB_TSL6020_IN | 229 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_122 | 33 |  | N1N1_AI_PT6227 [AI_420_L] |  | 128 |  | VENT_TE_6430ALM [B_NAME] |  | 269 |  |  | HMI_INTER_TE64033_NC | 132
| GROUP_02_N2N32_BI_CH_7 | 143 | [5 empty] | A1_A06_AIO_TE6845 [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | FUEL_SYS_PT6227_IN | 255 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_19 | 298 |  |  | IO_FLT_TE64033VST_IN | 152
| FACE_COMM_RMD_BR_V_1349 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6845_A_IN_1 | 65 |  |  | FUEL_SYS_PT6227VST_IN | 255 |  | VENT_TE_6430DM [B_NAME] |  | 269 |  |  | VENT_TE64033_IN | 272
[9 empty] | IFACE_HDWR_T48C_IN | 16 |  |  | GP1_CALC_GP1IA_SW2_NO | 123 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_4 | 299 |  |  | VENT_TE64033_SW_CTRL | 272
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48CVST_IN | 16 |  |  | GP1_CALC_GP1IB_SW_NO | 124 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | UL_1_A1_A06_AIO_AI_2 | 65 |  |  | GP1_CALC_GP1OA_SW2_NO | 121 |  |  | N2N4_RTD_TE6430_RST | 139 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | GP1_CALC_GP1OB_SW2_NO | 121
| B_FORCE_HE6043_FINH | 75 | [6 empty] | A1_A06_AIO_TE6845_RST | 65 |  |  | GP1_CALC_GP1PA_SW2_NO | 122 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| B_FORCE_HE6043_FME | 75 | [10 empty] | GP1_CALC_GP1PB_SW2_NO | 122 | [6 empty] | HMI_INTER_TE64031_CTRL | 132
B_FORCE_HE6043 [BO_FORCE] |  | 75 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_01_N1N1_AI_CH_1 | 128 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS [F_TO_C] |  | 132
| A1_A08_DO_HE6043_IN | 75 | [10 empty] | HMI_INTER_PT6227_A_IN_1 | 128 |  |  | N2N5_RTD_TE6423_RST | 140 |  |  | HMI_INTER_TE64031_NO | 132
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_13 | 73 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IO_FLT_PT6227VST_IN | 152 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | HMI_INTER_TE64031 [A_SW] |  | 132
GLUB_HE6043A_B [B_NAME] |  | 240 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6846_B_IN_1 | 69 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6423_CTRL | 140 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_180 | 177
| B_FORCE_A1A08_BO25_IN | 74 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6846 [CALC_PLUS] |  | 69 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_180 | 175
| B_FORCE_HE6005_IN | 75 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_123 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6423_NO | 140 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_180 | 180
| B_FORCE_HE6043_IN | 75 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_123 | 175 |  | HMI_INTER_AE62568 [CALC_PLUS] |  | 71 |  | HMI_INTER_TE6423 [A_SW] |  | 140 |  | IO_FLT_TE64031VST [B_NAME] |  | 152
GLUB_LVL_OK [NOT] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_123 | 33 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_78 | 177 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_189 | 177 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_371 | 298
| GLUB_HE6043A_B_IN | 240 | [5 empty] | A1_A07_AIO_TE6846 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_78 | 175 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_189 | 175 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_FLT_IN_2 | 173
A1_A08_DO_HE6043 [BO] |  | 75 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6846_A_IN_1 | 69 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_78 | 33 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_189 | 33 |  |  | VENT_TE64031SW_CTRL | 274
| DATA_IO_DCS_BR_V_1433 | 177 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48D_IN | 16 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | IO_FLT_TE6423VST [B_NAME] |  | 153 |  | N1N10_RTD_TE64031 [AI_RTD_L] |  | 132
| DATA_IO_LCR_BR_V_1433 | 175 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48DVST_IN | 16 |  |  | HMI_INTER_AE62568_B_IN_1 | 71 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_351 | 298 |  |  | GROUP_01_N1N10_RTD_CH_3 | 132
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1433 | 33 | [6 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_2 | 69 |  | A1_A07_AIO_AE62568 [AI_COMBO] |  | 71 |  | N2N5_RTD_TE6423 [AI_RTD_L] |  | 140 |  |  | HMI_INTER_N1N10_TMPS_IN_3 | 132
| UL_1_A1_A08_DO_CH_45 | 73 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A07_AIO_AE62568HLD_CTRL | 71 |  |  | GROUP_02_N2N5_RTD_CH_3 | 140 |  |  | HMI_INTER_TE64031_NC | 132
[9 empty] | A1_A07_AIO_TE6846_RST | 69 |  |  | A1_A07_AIO_AE62568HLD_NC | 71 |  |  | IO_FLT_TE6423VST_IN | 153 |  |  | IO_FLT_TE64031VST_IN | 152
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_277 | 298 |  |  | VENT_PHASET3FL_IN_1 | 271 |  |  | VENT_TE64031_IN | 272
[8 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_19 | 69 |  |  | VENT_STATOR_TMP_FLT_IN_3 | 275 |  |  | VENT_TE64031_SW_CTRL | 272
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [9 empty] | A1_A07_AIO_AE62568HLD [A_SW] |  | 71 |  |  | VENT_TE6423_IN | 270 |  | VENT_TE64031 [A_NAME] |  | 272
| B_FORCE_HE6005_FINH | 75 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | A1_A07_AIO_AE62568HLD_NO | 71 |  |  | VENT_TE6423_OK_IN | 270 |  |  | VENT_AIRFILTAVG_IN_2 273 | 273
| B_FORCE_HE6005_FME | 75 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6847_B_IN_1 | 165 |  |  | HMI_INTER_AE62568_A_IN_1 | 71 |  | VENT_TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | VENT_TE64031SW_NC | 274
B_FORCE_HE6005 [BO_FORCE] |  | 75 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6847 [CALC_PLUS] |  | 65 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_TE6423LAG_LAG_TAU | 270 |  |  | VENT_TE64031_SW_NC | 272
| A1_A08_DO_HE6005_IN | 75 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_124 | 177 |  |  | A1_A07_AIO_AE62568_RST | 71 |  | VENT_TE6423 [A_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE64031ALM [B_NAME] |  | 272
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_1 | 73 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_124 | 175 | [6 empty] | VENT_TE6423LAG_IN | 270 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_38 | 298
GLUB_HE6043A_B [B_NAME] |  | 240 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_124 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE6423LAG [LAG_2] |  | 270 |  | VENT_TE64031LOG [CALC_PLUS] |  | 272
| B_FORCE_HE6005_IN | 75 | [5 empty] | A1_A06_AIO_TE6847 [AI_COMBO] |  | 65 | [6 empty] | HMI_INTER_N2N5_TMPS_IN_3 | 140 |  |  | VENT_TE64031ALM_IN | 272
A1_A08_DO_HE6005 [BO] |  | 75 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6847_A_IN_1 | 165 |  | HMI_INTER_AE62325 [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | HMI_INTER_TE6423_NC | 140 |  | VENT_TE64031SW [A_SW] |  | 274
| DATA_IO_DCS_BR_V_1421 | 177 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48E_IN | 16 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_497 | 177 |  |  | VENT_STATOR_TMP_IN_3 | 275 |  |  | VENT_INLETT2LSS_IN_2 | 274
| DATA_IO_LCR_BR_V_1421 | 175 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48EVST_IN | 16 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_497 | 175 |  |  | VENT_TE6423LOG_A_IN_1 | 270 |  |  | VENT_INLET_LSS_IN_2 | 274
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1421 | 33 | [6 empty] | UL_1_A1_A06_AIO_AI_3 | 65 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_497 | 33 |  | VENT_TE6423LALM [B_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE64031_SW [A_SW] |  | 272
| UL_1_A1_A08_DO_CH_33 | 73 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER_SG_SW [A_SW] |  | 71 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_243 | 298 |  |  | VENT_TE64031LOG_A_IN_1 | 272
[9 empty] | A1_A06_AIO_TE6847_RST | 65 |  |  | HMI_INTER_AE62325_A_IN_1 | 71 |  |  | START_PERM_STATOR_OK_IN_3 | 203 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [9 empty] | A1_A07_AIO_AE62325 [AI_COMBO] |  | 71 |  |  | VENT_STATOR_OK_IN_3 | 266 |  |  | N1N10_RTD_TE64031_RST | 132
[8 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_SG_SW_NC | 71 |  | VENT_TE6423LOG [CALC_PLUS] |  | 270
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [10 empty] | IFACE_HDWR_SGASSW_NC | 25 |  |  | VENT_TE6423LALM_IN | 270 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_PT60021LO_RST | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR_SGVST_SW_NC | 25 |  |  | VENT_TE_6423ALM_IN | 270
| N2N12_AI_PT60021_RST | 141 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6848_B_IN_1 | 69 |  |  | UL_1_A1_A07_AIO_AI_20 | 69 |  |  | VENT_TE_6423SD_IN | 270 |  | VENT_TE64072 [A_NAME] |  | 268
GLUB_AC60VERLTC [LATCH_R] |  | 231 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6848 [CALC_PLUS] |  | 69 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | VENT_TE6423_OK [NOT] |  | 270 |  |  | VENT_TE64072LOG_IN_2 | 268
| GLUB_PT60021_EN_IN_2 | 238 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_125 | 177 |  |  | A1_A07_AIO_AE62325_RST | 71 |  |  | VENT_TE6423LOG_B_IN_1 | 270 |  | VENT_TE64072ALM [B_NAME] |  | 268
GLUB_JCKPUMP_ON [OR] |  | 229 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_125 | 175 | [6 empty] | VENT_TE6423LOG_B_IN_2 | 270 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_52 | 298
| GLUB_PT60021_EN_IN_3 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_125 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE_6423ALM [B_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE64072LOG [A_COMPARE] |  | 268
GLUB_PT60021 [A_NAME] |  | 238 | [5 empty] | A1_A07_AIO_TE6848 [AI_COMBO] |  | 69 | [6 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_44 | 298 |  |  | VENT_TE64072MSK_IN_1 | 268
| GLUB_PT60021LOG_A_IN_1 | 238 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6848_A_IN_1 | 69 |  | HMI_INTER_AE62326 [CALC_PLUS] |  | 67 |  | VENT_TE_6423SD [B_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE64072MSK [AND] |  | 268
GLUB_PT60021ALM [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48F_IN | 16 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_280 | 177 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_5 | 299 |  |  | VENT_TE64072ALM_IN | 268
| ALARM_ALM_LAT_IN_383 | 298 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48FVST_IN | 16 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_280 | 175 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| GLUB_JCKINLO_SW_NC | 229 | [6 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_3 | 69 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_280 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | N1N19_RTD_TE64072_RST | 134
GLUB_PT60021LO [LATCH] |  | 238 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | HMI_INTER_AE62326USE [CALC_PLUS] |  | 67 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| GLUB_PT60021ALM_IN | 238 | [6 empty] | A1_A07_AIO_TE6848_RST | 69 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_495 | 177 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | HMI_INTER_TE64072_CTRL | 134
GLUB_PT60021LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_495 | 175 |  |  | N2N5_RTD_TE6422_RST | 140 |  | HMI_INTER_N1N19_TMPS [F_TO_C] |  | 134
| GLUB_PT60021LO_TRIGGER | 238 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_495 | 33 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER_TE64072_NO | 134
| GLUB_PT60021SD_IN | 238 | [9 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER_TE6422_CTRL | 140 |  | HMI_INTER_TE64072 [A_SW] |  | 134
GLUB_PT60021OK [NOT] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | HMI_INTER_AE62326_B_IN_1 | 67 |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_184 | 177
| GLUB_PT60021_EN_IN_1 | 238 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6849_B_IN_1 | 65 |  | IFACE_HDWR_LHVCALC [CALCULATE] |  | 25 |  |  | HMI_INTER_TE6422_NO | 140 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_184 | 175
GLUB_PT60021SD [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6849 [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | HMI_INTER_AE62326USE_A_IN_1 | 167 |  | HMI_INTER_TE6422 [A_SW] |  | 140 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_184 | 184
| GLUB_JCKINLL_SW_NC | 229 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_126 | 177 |  | A1_A06_AIO_AE62326 [AI_COMBO] |  | 67 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_188 | 177 |  | IO_FLT_TE64072VST [B_NAME] |  | 152
GLUB_PT60021_EN [AND] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_126 | 175 |  |  | HMI_INTER_AE62326_A_IN_1 | 167 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_188 | 175 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_348 | 298
| GLUB_PT60021LOG_B_IN_1 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_126 | 33 |  |  | IFACE_HDWR_LHVSW_NC | 25 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_188 | 33 |  | N1N19_RTD_TE64072 [AI_RTD_L] |  | 134
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | A1_A06_AIO_TE6849 [AI_COMBO] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR_LHVVST_SW_NC | 25 |  | IO_FLT_TE6422VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | GROUP_01_N1N19_RTD_CH_5 | 134
| HMI_INTER_PT60021_B_IN_1 | 141 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6849_A_IN_1 | 65 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_20 | 65 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_369 | 298 |  |  | HMI_INTER_N1N19_TMPS_IN_5 | 134
HMI_INTER_PT60021 [CALC_PLUS] |  | 141 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48G_IN | 16 |  | A1_A06_AIO_AE62326_HI [A_NAME] |  | 67 |  | N2N5_RTD_TE6422 [AI_RTD_L] |  | 140 |  |  | HMI_INTER_TE64072_NC | 134
| DATA_IO_DCS_AR_V_726 | 177 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48GVST_IN | 16 |  |  | A1_A06_AIO_AE62326_HI_SP | 67 |  |  | GROUP_02_N2N5_RTD_CH_2 | 140 |  |  | IO_FLT_TE64072VST_IN 152 | 152
| DATA_IO_LCR_AR_V_726 | 175 | [6 empty] | UL_1_A1_A06_AIO_AI_4 | 65 |  |  | A1_A06_AIO_AE62326_HI_TS_SP | 67 |  |  | IO_FLT_TE6422VST_IN | 153 |  |  | VENT_TE64072_IN | 268
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_726 | 33 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | A1_A06_AIO_AE62326_LO [A_NAME] |  | 67 |  |  | VENT_PHASET2FL_IN_1 | 271 |  | VENT_TE64072 [A_NAME] |  | 268
IO_FLT_PT60021VST [B_NAME] |  | 153 | [6 empty] | A1_A06_AIO_TE6849_RST | 65 |  |  | A1_A06_AIO_AE62326_LO_SP | 67 |  |  | VENT_STATOR_TMP_FLT_IN_2 | 275 |  |  | VENT_TE64072LOG_IN_2 | 268
| ALARM_ALM_LAT_IN_280 | 298 | [10 empty] | A1_A06_AIO_AE62326_LO_TS_SP | 67 |  |  | VENT_TE6422_IN | 270 |  | VENT_TE64072ALM [B_NAME] |  | 268
N2N12_AI_PT60021 [AI_420_L] |  | 141 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_TE6422_OK_IN | 270 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_52 | 298
| GLUB_PT60021_IN | 238 | [10 empty] | A1_A06_AIO_AE62326_RST | 67 |  | VENT_TE6422 [A_NAME] |  | 270 |  | VENT_TE64072LOG [A_COMPARE |  | 268
| GLUB_PT60021OK_IN | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | VENT_TE6422LAG_IN | 270 |  |  | VENT_TE64072MSK_IN_1 | 268
| GROUP_02_N2N12_AI_CH_2 | 141 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6850_B_IN_1 | 69 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE6422LAG [LAG_2] |  | 270 |  | VENT_TE64072MSK [AND] |  | 268
| HMI_INTER_PT60021_A_IN_1 | 141 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6850 [CALC_PLUS] |  | 69 | [6 empty] | HMI_INTER_N2N5_TMPS_IN_2 | 140 |  |  | VENT_TE64072ALM_IN | 268
| IO_FLT_PT60021VST_IN | 153 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_127 | 177 |  | HMI_INTER_AE62569 [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | HMI_INTER_TE6422_NC | 140
SPEED_SW_NSDLT1000 [NOT] |  | 192 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_127 | 175 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_69 | 177 |  |  | VENT_STATOR_TMP_IN_2 | 275 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_PT60021LOG_B_IN_2 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_127 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_69 | 175 |  |  | VENT_TE6422LOG_A_IN_1 | 270
[8 empty] | A1_A07_AIO_TE6850 [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_69 | 33 |  | VENT_TE6422LALM [B_NAME] |  | 270 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER_TE6850_A_IN_1 | 69 |  | RESET_ACKN_RESET [B_NAME] |  | 297 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_242 | 298 |  |  | HMI_INTER_TE6454_CTRL | 129
[9 empty] | IFACE_HDWR_T48H_IN | 16 |  |  | A1_A07_AIO_AE62569_RST | 71 |  |  | START_PERM_STATOR_OK_IN_2 | 203 |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T48HVST_IN | 16 |  | A1_A07_AIO_AE62569 [AI_COMBO] |  | 71 |  |  | VENT_STATOR_OK_IN_2 | 266 |  |  | HMI_INTER_TE6454_NO | 129
| N2N3_RTD_TE6025_RST | 138 | [6 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_4 | 69 |  |  | A1_A07_AIO_AE62569HLD_CTRL | 71 |  | VENT_TE6422LOG [CALC_PLUS] |  | 270 |  | HMI_INTER_TE6454 [A_SW] |  | 129
GLUB_TE6025 [A_NAME] |  | 238 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A07_AIO_AE62569HLD_NC | 71 |  |  | VENT_TE6422LALM_IN | 270 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_196 | 177
| GLUB_GLUBGT100_IN_1 | 238 | [6 empty] | A1_A07_AIO_TE6850_RST | 69 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_143 | 298 |  |  | VENT_TE_6422ALM_IN | 270 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_196 | 175
| GLUB_TE6025LOG_A_IN_1 | 238 | [10 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_21 | 69 |  |  | VENT_TE_6422SD_IN | 270 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_196 | 33
GLUB_TE6025ALM [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A1_A07_AIO_AE62569HLD [A_SW] |  | 71 |  | VENT_TE6422_OK [NOT] |  | 270 |  | IO_FLT_TE6454VST [B_NAME] |  | 152
| ALARM_ALM_LAT_IN_106 | 298 | [10 empty] | A1_A07_AIO_AE62569HLD_NO | 71 |  |  | VENT_TE6422LOG_B_IN_1 | 270 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_357 | 298
GLUB_TE6025LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_SE6812 [A_NAME] |  | 63 |  |  | HMI_INTER_AE62569_A_IN_1 | 71 |  |  | VENT_TE6422LOG_B_IN_2 | 270 |  | N1N6_RTD_TE6454 [AI_RTD_L] |  | 129
| GLUB_TE6025ALM_IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_32 | 177 | [5 empty] | VENT_TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | GROUP_01_N1N6_RTD_CH_6 | 129
| GLUB_TE6025PERM_IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_32 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE6422LAG_LAG_TAU | 270 |  |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS_IN_6 | 129
| GLUB_TE6025SD_IN | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_32 | 33 | [5 empty] | VENT_TE_6422ALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | HMI_INTER_TE6454_NC | 129
GLUB_TE6025PERM [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_22 | 298 |  |  | IO_FLT_TE6454VST_IN | 152
GLUB_TE6025SD [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | A1_A04_MPU_SE6812_RST | 63 |  |  | B_FORCE_SOV64217_FINH | 74 |  | VENT_TE_6422SD [B_NAME] |  | 270 |  |  | VENT_TE6454_IN | 269
| SHUTDOWN_CDLO_GEN_IN_3 | 299 | [5 empty] | A1_A04_MPU_SE6812 [AI_MPU] |  | 63 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_2 | 299 |  | VENT_TE6454 [A_NAME] |  | 269
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | A1_A04_MPU_NSD_MAX_IN_1 | 63 |  |  | B_FORCE_SOV64217_FME | 74 | [6 empty] | VENT_HSS_T_TMP_IN_2 | 269
| HMI_INTER_TE6025_CTRL | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_SE6812_IN | 63 |  | B_FORCE_SOV64217 [BO_FORCE] |  | 74 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE6454LOG_A_IN_1 | 269
HMI_INTER_N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [6 empty] | IFACE_HDWR_NSDA_IN | 13 |  |  | A1_A08_DO_SOV64217_IN | 74 | [6 empty] | VENT_TE6454_HI_IN_1 | 263
| HMI_INTER_TE6025_NO | 138 | [6 empty] | IFACE_HDWR_NSDADOT_IN | 13 |  |  | B_FORCE_FRC1A81OFF_IN_10 | 73 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | VENT_TE6454ALM [B_NAME] |  | 269
HMI_INTER_TE6025 [A_SW] |  | 138 | [6 empty] | IFACE_HDWR_NSDAVST_IN | 13 |  | WTR_WASH_WW_ACTIVE [B_NAME] |  | 214 |  |  | N2N5_RTD_TE6421_RST | 140 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_53 | 298
| DATA_IO_DCS_AR_V_151 | 177 | [6 empty] | UL_1_A1_A04_MPU_CH_2 | 63 |  |  | B_FORCE_SOV64217_IN | 74 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | VENT_TE6454DM [B_NAME] |  | 269
| DATA_IO_LCR_AR_V_151 | 175 | [9 empty] | A1_A08_DO_SOV64217 [BO] |  | 74 |  |  | HMI_INTER_TE6421_CTRL | 140 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_6 | 299
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_151 | 33 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1398 | 177 |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS [F_TO_C] |  | 140 |  |  | VENT_HITMP_RUN2_IN_2 | 263
IO_FLT_TE6025VST [B_NAME] |  | 152 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1398 | 175 |  |  | HMI_INTER_TE6421_NO | 140 |  | VENT_TE6454LOG [CALC_PLUS] |  | 269
| ALARM_ALM_LAT_IN_306 | 298 | [5 empty] | HMI_INTER_SE6813 [A_NAME] |  | 63 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1398 | 33 |  | HMI_INTER_TE6421 [A_SW] |  | 140 |  |  | VENT_TE6454ALM_IN | 269
N2N3_RTD_TE6025 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_33 | 177 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_10 | 73 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_185 | 177 |  |  | VENT_TE6454LTC2_TRIGGER | 269
| GLUB_TE6025_IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_33 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_185 | 175 |  | VENT_TE6454LTC2 [LATCH] |  | 269
| GROUP_02_N2N3_RTD_CH_4 | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_33 | 33 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_185 | 33 |  |  | VENT_TE6454DM_IN | 269
| HMI_INTER_N2N3_TMPS_IN_4 | 138 | [5 empty] | SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | IO_FLT_TE6421VST [B_NAME] |  | 153 |  | VENT_TE6454_HI [A_COMPARE] |  | 263
| HMI_INTER_TE6025_NC | 138 | [6 empty] | A1_A04_MPU_SE6813_RST | 63 |  | GP1_CALC_GP1OA [A_NAME] |  | 121 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_350 | 298 |  |  | VENT_HITMP_RUN1_IN_1 | 263
| IO_FLT_TE6025VST_IN | 152 | [5 empty] | A1_A04_MPU_SE6813 [AI_MPU] |  | 63 |  |  | HMI_INTER_PT62139A_A_IN_1 | 121 |  | N2N5_RTD_TE6421 [AI_RTD_L] |  | 140 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | A1_A04_MPU_NSD_MAX_IN_2 | 63 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | GROUP_02_N2N5_RTD_CH_1 | 140 |  |  | N1N6_RTD_TE6454_RST | 129
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER_SE6813_IN | 63 |  |  | HMI_INTER_PT62139A_B_IN_1 | 121 |  |  | IO_FLT_TE6421VST_IN | 153 |  |  | VENT_TE6454LTC2_RST | 269
[9 empty] | IFACE_HDWR_NSDB_IN | 13 |  | HMI_INTER_PT62139A [CALC_PLUS] |  | 121 |  |  | VENT_PHASET1FL_IN_1 | 271
GLUB_PT6026ASD [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_NSDBDOT_IN | 13 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_466 | 177 |  |  | VENT_STATOR_TMP_FLT_IN_1 | 275 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_AC_60_ON_IN_7 | 228 | [6 empty] | IFACE_HDWR_NSDBVST_IN | 13 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_466 | 175 |  |  | VENT_TE6421_IN | 270
| GLUB_A_FLT_IN_2 | 224 | [6 empty] | UL_1_A1_A04_MPU_CH_4 | 63 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_466 | 33 |  |  | VENT_TE6421_OK_IN | 270 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| GLUB_B_FLT_IN_2 | 224 | [9 empty] | A2_A04_PI_PT62139A [AI_PRESS] |  | 118 |  | VENT_TE6421 [A_NAME] |  | 270 |  |  | N1N6_RTD_TE6401_RST | 129
| GLUB_DCPUMP_ON_IN_4 | 227 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A04_PI_GP1OAALM_IN_2 | 118 |  |  | VENT_TE6421LAG_IN | 270 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| GLUB_RUN_A_OR_IN_4 | 228 | [10 empty] | A2_A04_PI_GP1OAALM_IN_3 | 118 |  | VENT_TE6421LAG [LAG_2] |  | 270 |  |  | HMI_INTER_TE6401_CTRL | 129
| GLUB_RUN_B_OR_IN_4 | 228 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI_GP1OACOMM_TRIGGER | 118 |  |  | HMI_INTER_N2N5_TMPS_IN_1 | 140 |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_13 | 299 | [6 empty] | A1_A06_AIO_PT6861A_RST | 67 |  |  | A2_A04_PI_GP1OAENV_TRIGGER | 118 |  |  | HMI_INTER_TE6421_NC | 140 |  |  | HMI_INTER_TE6401_NO | 129
GLUB_PT6026A_OK [NOT] |  | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | A2_A04_PI_GP1OAFLT_TRIGGER | 118 |  |  | VENT_STATOR_TMP_IN_1 | 275 |  | HMI_INTER_TE6401 [A_SW] |  | 129
| GLUB_PT6026ALOG_B_IN_2 | 237 | [6 empty] | HMI_INTER_PT6861A_B_IN_1 | 167 |  |  | A2_A04_PI_PI02_CH_1 | 118 |  |  | VENT_TE6421LOG_A_IN_1 | 270 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_176 | 177
| GLUB_PT6026AMSK_IN_2 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_PT6861A [CALC_PLUS] |  | 67 |  |  | GP1_CALC_DP_A_INR_IN_6 | 123 |  | VENT_TE6421LALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_176 | 175
GLUB_PT6026A [A_NAME] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_86 | 177 |  |  | GP1_CALC_DP_A_OTR_IN_5 | 121 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_241 | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_176 | 176
| GLUB_GLUBISP_IN_1 | 237 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_86 | 175 |  |  | GP1_CALC_DP_A_PIL_IN_6 | 122 |  |  | START_PERM_STATOR_OK_IN_1 | 203 |  | IO_FLT_TE6401VST [B_NAME] |  | 152
| GLUB_PT6026ALOG_A_IN_1 | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_86 | 33 |  |  | GP1_CALC_GP1IASUB_IN_1 | 123 |  |  | VENT_STATOR_OK_IN_1 | 266 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_363 | 298
GLUB_PT6026ABFL [B_NAME] |  | 237 | [5 empty] | A1_A06_AIO_PT6861A [AI_COMBO] |  | 67 |  |  | GP1_CALC_GP1OASUB_IN_1 | 121 |  | VENT_TE6421LOG [CALC_PLUS] |  | 270 |  | N1N6_RTD_TE6401 [AI_RTD_L] |  | 129
| SHUTDOWN_SISD_IN_5 | 299 | [6 empty] | HMI_INTER_PT6861A_A_IN_1 | 67 |  |  | GP1_CALC_GP1OA_SW1_NO | 121 |  |  | VENT_TE6421LALM_IN | 270 |  |  | GROUP_01_N1N6_RTD_CH_5 | 129
GLUB_PT6026AFLT [NOT] |  | 231 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PTBA_IN | 14 |  |  | GP1_CALC_GP1PASUB_IN_1 | 122 |  |  | VENT_TE_6421ALM_IN | 270 |  |  | HMI_INTER_N1N6_TMPS_IN_5 | 129
| GLUB_AC_60FL_SW_CTRL | 232 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PTBAVST_IN | 14 |  |  | GP1_CALC_RAM1A_IN_3 | 123 |  |  | VENT_TE_6421SD_IN | 270 |  |  | HMI_INTER_TE6401_NC | 129
| GLUB_PT6026_LO_IN_1 | 231 | [6 empty] | UL_1_A1_A06_AIO_AI_17 | 65 |  |  | GP1_CALC_RAM2A_IN_3 | 123 |  | VENT_TE6421_OK [NOT] |  | 270 |  |  | IO_FLT_TE6401VST_IN | 152
GLUB_PT6026ALO [B_NAME] |  | 237 | [9 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_TE6421LOG_B_IN_1 | 270 |  |  | VENT_TE6401_IN | 269
| ALARM_ALM_LAT_IN_287 | 298 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A04_PI_PT62139A_RST | 118 |  |  | VENT_TE6421LOG_B_IN_2 | 270 |  | VENT_TE6401 [A_NAME] |  | 269
| GLUB_AC_60_ON_IN_5 | 228 | [13 empty] | VENT_TAU [A_NAME] |  | 270 |  |  | VENT_HSS_T_TMP_IN_1 | 269
GLUB_PT6026ALOG [CALC_PLUS] |  | 237 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE6421LAG_LAG_TAU | 270 |  |  | VENT_TE6401LOG_A_IN_1 | 269
| GLUB_PT6026ALT1_TRIGGER | 237 | [6 empty] | A1_A07_AIO_PT6861B_RST | 71 | [5 empty] | VENT_TE_6421ALM [B_NAME] |  | 270 |  |  | VENT_TE6401_HI_IN_1 | 263
| GLUB_PT6026ALT2_TRIGGER | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | GP1_CALC_GP1PA [A_NAME] |  | 122 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_21 | 298 |  | VENT_TE6401ALM [B_NAME] |  | 269
| GLUB_PT6026AOK_IN | 237 | [6 empty] | HMI_INTER_PT6861B_B_IN_1 | 71 |  |  | HMI_INTER_PT62140A_A_IN_1 | 122 |  | VENT_TE_6421SD [B_NAME] |  | 270 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_45 | 298
GLUB_PT6026ALT1 [LATCH] |  | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_PT6861B [CALC_PLUS] |  | 71 |  |  | IFACE_HDWR_GP1PA_IN | 24 |  |  | SHUTDOWN_DM_GEN_IN_3 | 299 |  | VENT_TE6401LOG [CALC_PLUS] |  | 269
| GLUB_PT6026ALO_IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_87 | 177 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | VENT_TE6401ALM_IN | 269
GLUB_PT6026ALT2 [LATCH] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_87 | 175 |  |  | HMI_INTER_PT62140A_B_IN_1 | 122 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_TE6401_HI [A_COMPARE] |  | 263
| GLUB_PT6026ASD_IN | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_87 | 33 |  | HMI_INTER_PT62140A [CALC_PLUS] |  | 122 | [6 empty] | VENT_HITMP_RUN1_IN_2 | 263
GLUB_PT6026AMSK [AND] |  | 237 | [5 empty] | A1_A07_AIO_PT6861B [AI_COMBO] |  | 71 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_470 | 177 |  | GENERATOR_TE6432 [A_NAME] |  | 280
| GLUB_PT6026ALOG_B_IN_1 | 237 | [6 empty] | HMI_INTER_PT6861B_A_IN_1 | 71 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_470 | 175 |  |  | GENERATOR_TE6432LOG_IN_1 | 280 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB_PT6026AOK [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PTBB_IN | 14 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_470 | 33 |  | GENERATOR_TE6432LOG [A_COMPARE] |  | 280
| GLUB_AC60VERAND_IN_1 | 232 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PTBBVST_IN | 14 |  | A2_A04_PI_PT62140A [AI_PRESS] |  | 118 |  |  | GENERATOR_TE6432_H_IN | 280 |  | VENT_TE68310 [A_NAME] |  | 265
| GLUB_PT6026AFLT_IN | 231 | [6 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_17 | 69 |  |  | A2_A04_PI_GP1ACOMM_TRIGGER | 118 |  | GENERATOR_TE6432_H [B_NAME] |  | 280 |  |  | VENT_TE68310CMP_IN_1 | 265
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | A2_A04_PI_GP1AENV_TRIGGER | 118 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_251 | 298 |  |  | VENT_TE68310LOG_A_IN_1 | 265
| HMI_INTER_PT6026A_B_IN_1 | 141 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A04_PI_GP1AFLT_TRIGGER | 118 |  | IO_FLT_TE6432VST [B_NAME] |  | 153 |  | VENT_TE68310CMP [A_COMPARE] |  | 265
HMI_INTER_PT6026A [CALC_PLUS] |  | 141 | [10 empty] | A2_A04_PI_GP1PAALM_IN_2 | 118 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_288 | 298 |  |  | VENT_K347_IN | 265
| DATA_IO_DCS_AR_V_50 | 177 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI_GP1PAALM_IN_3 | 118 | [5 empty] | VENT_TE68310LOG [CALC_PLUS] |  | 265
| DATA_IO_LCR_AR_V_50 | 175 | [6 empty] | A1_A06_AIO_TE6821A_RST | 65 |  |  | A2_A04_PI_PI02_CH_2 | 118 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TE68310_HI_IN | 265
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_50 | 33 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | GP1_CALC_GP1PA_SW1_NO | 122 | [6 empty] | VENT_TE68310_LO_IN | 265
N2N12_AI_PT6026A [AI_420_L] |  | 141 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6821A_B_IN_1 | 65 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | GENERATOR_TE6433 [A_NAME] |  | 280 |  | VENT_TE68310_HI [B_NAME] |  | 265
| GLUB_GLUBISP_FLT_1 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6821A [CALC_PLUS] |  | 65 |  |  | A2_A04_PI_PT62140A_RST | 118 |  |  | GENERATOR_TE6433LOG_IN_1 | 280 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_54 | 298
| GLUB_PT6026A_IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_112 | 177 | [5 empty] | GENERATOR_TE6433LOG [A_COMPARE] |  | 280 |  | VENT_TE68310_LO [B_NAME] |  | 265
| GLUB_PT6026A_OK_IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_112 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GENERATOR_TE6433_H_IN | 280 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_55 | 298
| GROUP_02_N2N12_AI_CH_5 | 141 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_112 | 33 | [5 empty] | GENERATOR_TE6433_H [B_NAME] |  | 280
| HMI_INTER_PT6026A_A_IN_1 | 141 | [5 empty] | A1_A06_AIO_TE6821A [AI_COMBO] |  | 65 |  | GP1_CALC_GP1IA [A_NAME] |  | 123 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_252 | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| IO_FLT_PT6026VST_IN | 153 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6821A_A_IN_1 | 65 |  |  | HMI_INTER_PT62141A_A_IN_1 | 123 |  | IO_FLT_TE6433VST [B_NAME] |  | 153
SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] 298 | [8 empty] | IFACE_HDWR_T2A_IN | 15 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_289 | 298 |  | N1N31_BI_PDSHH6406 [BI_L] |  | 135
| GLUB_PT6026ALT2_RST | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T2AVST_IN | 15 |  |  | HMI_INTER_PT62141A_B_IN_1 | 123 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1284 | 177
ALARM_RESET [B_NAME] 298 | [8 empty] | UL_1_A1_A06_AIO_AI_7 | 65 |  | HMI_INTER_PT62141A [CALC_PLUS] |  | 123 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1284 | 175
| GLUB_PT6026ALT1_RST | 237 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_468 | 177 | [6 empty] | GROUP_01_N1N31_BI_CH_4 | 135
| N2N12_AI_PT6026A_RST | 141 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_468 | 175 |  | IO_FLT_TE68311VST [B_NAME] |  | 153 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1284 | 33
GLUB_ACVER_DLYZ [ZMINUS1_B] 237 | [12 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_468 | 33 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_359 | 298 |  |  | VENT_PDSHH6406_IN | 264
| GLUB_PT6026AMSK_IN_1 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  | A2_A04_PI_PT62141A [AI_PRESS] |  | 118 |  | VENT_TE68311 [A_NAME] |  | 165 |  | VENT_NOT6406 [NOT] |  | 264
GLUB_GLUBISP [A_2_RM] 237 | [8 empty] | HMI_INTER_TE6821B_B_IN_1 | 69 |  |  | A2_A04_PI_GP1IAALM_IN_2 | 118 |  |  | VENT_TE68311LOG_A_IN_1 | 265 |  |  | VENT_PDSHH6406S_IN | 264
| GLUB_PT6026ABFL_IN | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_TE6821B [CALC_PLUS] |  | 69 |  |  | A2_A04_PI_GP1IAALM_IN_3 | 118 |  | VENT_TE68311LOG [CALC_PLUS] |  | 265 |  | VENT_PDSHH6406 [B_NAME] |  | 264
[9 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_113 | 177 |  |  | A2_A04_PI_GP1IACOMM_TRIGGER | 118 |  |  | VENT_TE68311_HI_IN | 265 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1099 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_113 | 175 |  |  | A2_A04_PI_GP1IAENV_TRIGGER | 118 |  |  | VENT_TE68311_LO_IN | 265 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1099 | 175
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_113 | 33 |  |  | A2_A04_PI_GP1IAFLT_TRIGGER | 118 |  | VENT_TE68311_HI [B_NAME] |  | 265 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1099 | 33
GLUB_PT6026B [A_NAME] |  | 237 | [5 empty] | A1_A07_AIO_TE6821B [AI_COMBO] |  | 69 |  |  | A2_A04_PI_PI02_CH_3 | 118 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_29 | 298 |  |  | VENT_IN6406OFF_NC | 264
| GLUB_GLUBISP_IN_2 | 237 | [6 empty] | HMI_INTER_TE6821B_A_IN_1 | 69 |  |  | GP1_CALC_GP1IA_SW1_NO | 123 |  | VENT_TE68311_LO [B_NAME] |  | 265 |  | VENT_PDSHH6406S [B_NAME] |  | 264
| GLUB_PT6026BLOG_A_IN_1 | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T2B_IN | 15 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_27 | 298 |  |  | SHUTDOWN_CDLO_LAT_IN_3 | 299
GLUB_PT6026BFLT [NOT] |  | 231 | [6 empty] | IFACE_HDWR_T2BVST_IN | 15 |  |  | A2_A04_PI_PT62141A_RST | 118
| GLUB_PT6026_LO_IN_2 | 231 | [6 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_7 | 69 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB_PT6026BLO [B_NAME] |  | 237 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| ALARM_ALM_LAT_IN_240 | 298 | [6 empty] | A1_A07_AIO_TE6821B_RST | 69 | [5 empty] | A1_A08_DO_HE64050 [BO] |  | 75 |  | N1N31_BI_PDSH6405 [BI_L] |  | 135
| GLUB_AC_60_ON_IN_6 | 228 | [9 empty] | GP1_CALC_GP1OB [A_NAME] |  | 121 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1425 | 177 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1283 | 177
GLUB_PT6026BLOG [CALC_PLUS] |  | 237 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_PT62139B_A_IN_1 | 121 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1425 | 175 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1283 | 175
| GLUB_PT6026BLT1_TRIGGER | 237 | [9 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1425 | 33 |  |  | GROUP_01_N1N31_BI_CH_3 | 135
| GLUB_PT6026BLT2_TRIGGER | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_SE6800 [A_NAME] |  | 63 |  |  | HMI_INTER_PT62139B_B_IN_1 | 121 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_37 73 | 73 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1283 | 33
| GLUB_PT6026BOK_IN | 237 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_30 | 177 |  | HMI_INTER_PT62139B [CALC_PLUS] |  | 121 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | VENT_PDSH6405_IN | 264
GLUB_PT6026BLT1 [LATCH] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_30 | 175 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_467 | 177 |  |  | B_FORCE_HE64050_FINH | 75 |  | VENT_NOT6405 [NOT] |  | 164
| GLUB_PT6026BLO_IN | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_30 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_467 | 175 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | VENT_PDSH6405AL_IN | 264
GLUB_PT6026BLT2 [LATCH] |  | 237 | [5 empty] | SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_467 | 33 |  |  | B_FORCE_HE64050_FME | 75 |  | VENT_PDSH6405 [B_NAME] |  | 264
| GLUB_PT6026BSD_IN | 237 | [6 empty] | A1_A04_MPU_SE6800_RST | 63 |  | A2_A05_PI_PT62139B [AI_PRESS] |  | 120 |  | B_FORCE_HE64050 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1107 | 177
GLUB_PT6026BMSK [AND] |  | 237 | [5 empty] | A1_A04_MPU_SE6800 [AI_MPU] |  | 63 |  |  | A2_A05_PI_GP1OBALM_IN_2 | 120 |  |  | A1_A08_DO_HE64050_IN | 75 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1107 | 175
| GLUB_PT6026BLOG_B_IN_1 | 237 | [6 empty] | A1_A04_MPU_N25_MAX_IN_1 | 63 |  |  | A2_A05_PI_GP1OBALM_IN_3 | 120 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_5 | 73 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1107 | 33
GLUB_PT6026BOK [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | HMI_INTER_SE6800_IN | 63 |  |  | A2_A05_PI_GP1OBCOMM_TRIGGER | 120 |  | VENT_FIRE_ZERO [OR] |  | 266 |  |  | VENT_IN6405OFF_NC | 264
| GLUB_AC60VERAND_IN_2 | 232 | [6 empty] | IFACE_HDWR_N25A_IN | 13 |  |  | A2_A05_PI_GP1OBENV_TRIGGER | 120 |  |  | VENT_HE64050_IN | 266 |  | VENT_PDSH6405AL [B_NAME] |  | 264
| GLUB_PT6026BFLT_IN | 231 | [6 empty] | IFACE_HDWR_N25ADOT_IN | 13 |  |  | A2_A05_PI_GP1OBFLT_TRIGGER | 120 |  | VENT_HE64050 [B_NAME] |  | 266 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_2 | 298
GLUB_PT6026BSD [B_NAME] |  | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_N25AVST_IN | 13 |  |  | A2_A05_PI_PI02_CH_1 | 120 |  |  | B_FORCE_HE64050_IN | 75
| GLUB_AC_60_ON_IN_8 | 228 | [6 empty] | UL_1_A1_A04_MPU_CH_1 | 163 |  |  | GP1_CALC_DP_B_INR_IN_6 | 124 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_44 | 299 | [10 empty] | GP1_CALC_DP_B_OTR_IN_5 | 121 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB_PT6026B_OK [NOT] |  | 237 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GP1_CALC_DP_B_PIL_IN_6 | 122 | [5 empty] | N1N31_BI_PDSHH64018 [BI_L] |  | 135
| GLUB_PT6026BLOG_B_IN_2 | 237 | [10 empty] | GP1_CALC_GP1IBSUB_IN_1 | 124 |  | A1_A08_DO_HE6892_3 [BO] |  | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1282 | 177
| GLUB_PT6026BMSK_IN_2 | 237 | [5 empty] | HMI_INTER_SE6801 [A_NAME] |  | 63 |  |  | GP1_CALC_GP1OBSUB_IN_1 | 121 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1435 | 177 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1282 | 175
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_31 | 177 |  |  | GP1_CALC_GP1OB_SW1_NO | 121 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1435 | 175 |  |  | GROUP_01_N1N31_BI_CH_2 | 135
| HMI_INTER_PT6026B_B_IN_1 | 142 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_31 | 175 |  |  | GP1_CALC_GP1PBSUB_IN_1 | 122 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1435 | 33 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1282 | 33
HMI_INTER_PT6026B [CALC_PLUS] |  | 142 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_31 | 33 |  |  | GP1_CALC_RAM1B_IN_3 | 124 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_47 | 73 |  |  | VENT_IN_64018_IN | 264
| DATA_IO_DCS_AR_V_11 | 177 | [5 empty] | SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | GP1_CALC_RAM2B_IN_3 | 124 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 74 |  | VENT_NOT_64018 [NOT] |  | 264
| DATA_IO_LCR_AR_V_11 | 175 | [6 empty] | A1_A04_MPU_SE6801_RST | 63 |  |  | HMI_INTER_PT62139_B_A_IN_1 | 120 |  |  | B_FORCE_HE6892_3_FINH | 75 |  |  | VENT_PDSHH64018_IN | 264
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_11 | 33 | [5 empty] | A1_A04_MPU_SE6801 [AI_MPU] |  | 63 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  | VENT_PDSHH64018 [B_NAME] |  | 264
IO_FLT_PT6026BVST [B_NAME] |  | 153 | [6 empty] | A1_A04_MPU_N25_MAX_IN_2 | 63 |  |  | A2_A05_PI_PT62139B_RST | 120 |  |  | B_FORCE_HE6892_3_FME | 75 |  |  | SHUTDOWN_SDN_IN_4 | 299
| ALARM_ALM_LAT_IN_355 | 298 | [6 empty] | HMI_INTER_SE6801_IN | 63 | [5 empty] | B_FORCE_HE6892_3 [BO_FORCE] |  | 75
N2N13_AI_PT6026B [AI_420_L] |  | 142 | [6 empty] | IFACE_HDWR_N25B_IN | 13 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A1_A08_DO_HE6892_3_IN | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_GLUBISP_FLT_2 | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_N25BDOT_IN | 13 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_15 | 73
| GLUB_PT6026B_IN | 237 | [6 empty] | IFACE_HDWR_N25BVST_IN | 13 |  | GP1_CALC_GP1PB [A_NAME] |  | 122 |  | VENT_ENCL_HTRS [B_NAME] |  | 266 |  | N1N31_BI_PDSH64017 [BI_L] |  | 135
| GROUP_02_N2N13_AI_CH_1 | 142 | [6 empty] | UL_1_A1_A04_MPU_CH_3 | 63 |  |  | HMI_INTER_PT62140B_A_IN_1 | 122 |  |  | B_FORCE_HE6892_3_IN | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1281 | 177
| HMI_INTER_PT6026B_A_IN_1 | 142 | [9 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1281 | 175
| IO_FLT_PT6026BVST_IN | 153 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | HMI_INTER_PT62140B_B_IN_1 | 122 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_01_N1N31_BI_CH_1 | 135
SHUTDOWN_SD_RESET [B_NAME] |  | 298 | [9 empty] | HMI_INTER_PT62140B [CALC_PLUS] |  | 122 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1281 | 33
| GLUB_PT6026BLT2_RST | 237 | [5 empty] | A1_A08_DO_SOV6504 [BO] |  | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_471 | 177 |  | A1_A08_DO_MOT6413 [BO] |  | 75 |  |  | VENT_PDSH64017_IN | 264
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1396 | 177 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_471 | 175 |  |  | COND_MON_GVNTA_TMR_ENBL | 41 |  | VENT_IN64017OFF [B_SW] |  | 264
| GLUB_PT6026BLT1_RST | 237 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1444 | 177 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_471 | 33 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1422 | 177 |  |  | VENT_PDSH64017N_IN | 264
| N2N13_AI_PT6026B_RST | 142 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1396 | 175 |  | A2_A05_PI_PT62140B [AI_PRESS] |  | 120 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1422 | 175 |  | VENT_PDSH64017 [B_NAME] |  | 264
GLUB_ACVER_DLYZ [ZMINUS1_B] |  | 237 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1444 | 175 |  |  | A2_A05_PI_GP1PBALM_IN_2 | 120 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1422 | 33 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1108 | 177
| GLUB_PT6026BMSK_IN_1 | 237 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1396 | 33 |  |  | A2_A05_PI_GP1PBALM_IN_3 | 120 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_34 | 73 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1108 | 175
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1444 | 33 |  |  | A2_A05_PI_GP1PBCOMM_TRIGGER | 120 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1108 | 33
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_56 | 73 |  |  | A2_A05_PI_GP1PBENV_TRIGGER | 120 |  |  | B_FORCE_MOT6413_FINH | 75 |  |  | VENT_IN64017OFF_NC | 264
[8 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | A2_A05_PI_GP1PBFLT_TRIGGER | 120 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  | VENT_PDSH64017N [NOT] |  | 264
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6504_FINH | 75 |  |  | A2_A05_PI_PI02_CH_2 | 120 |  |  | B_FORCE_MOT6413_FME | 75 |  |  | VENT_PDSH_64017_IN | 264
| N2N12_AI_LS6041_RST | 141 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | GP1_CALC_GP1PB_SW1_NO | 122 |  | B_FORCE_MOT6413 [BO_FORCE] |  | 75 |  | VENT_PDSH_64017 [B_NAME] |  | 264
GENERATOR_GEN_BKRCLS [B_NAME] |  | 278 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6504_FME | 75 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A08_DO_MOT6413_IN | 75 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_4 | 298
| IO_FLT_LS6041CDLO_IN_2 | 153 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | A2_A05_PI_PT62140B_RST | 120 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_2 | 73
GLUB_GNRNDNAMSK [AND] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6504_FINH | 75 | [5 empty] | VENT_GFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 261 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_LS6041ALM_IN | 234 | [5 empty] | B_FORCE_SOV6504 [BO_FORCE] |  | 75 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_MOT6413SFC_SF_SEL_1 | 261
GLUB_LS6041 [A_NAME] |  | 233 | [6 empty] | A1_A08_DO_SOV6504_IN | 75 | [5 empty] | VENT_GFB_OS [ONE_SHOT] |  | 262 |  | N1N33_BI_FSL6408 [BI_L] |  | 136
| GLUB_LS6041LOG_A_IN_1 | 233 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_24 | 73 |  | GP1_CALC_GP1IB [A_NAME] |  | 124 |  |  | VENT_MOT6413SFC_T_COND_5 | 261 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1285 | 177
GLUB_LS6041A [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | SFC_STEP_SOV6504 [B_NAME] |  | 213 |  |  | HMI_INTER_PT62141B_A_IN_1 | 124 |  | VENT_GFXFRA_AND [AND] |  | 261 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1285 | 175
| GLUB_RNDNDE_AFL_IN | 234 | [5 empty] | SFC_STEP_WWCRANK_10 [SFC_STEP] |  | 214 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_MOT6413SFC_T_COND_2 | 261 |  |  | GROUP_01_N1N33_BI_CH_1 | 146
| GLUB_RNDN_DE_60_IN_1 | 234 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504AND_IN_2 | 216 |  |  | HMI_INTER_PT62141B_B_IN_1 | 124 |  | VENT_G_FAN_OFF [OR] |  | 261 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1285 | 33
GLUB_LS6041ALM [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | WTR_WASH_NOT_DONE1 [NOT] |  | 216 |  | HMI_INTER_PT62141B [CALC_PLUS] |  | 124 |  |  | VENT_MOT6413SFC_T_COND_1 | 261 |  |  | VENT_FSL6408_IN | 268
| ALARM_ALM_LAT_IN_70 | 298 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504AND_IN_1 | 216 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_469 | 177 |  | VENT_MOT6413 [B_NAME] |  | 263 |  | VENT_FSL6408 [B_NAME] |  | 268
GLUB_LS6041B [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | WTR_WASH_PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_469 | 175 |  |  | B_FORCE_MOT6413_IN | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1091 | 177
| GLUB_RNDNDE_BFL_IN | 234 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504_OR_IN_2 2 | 216 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_469 | 33 |  |  | VENT_A_DUTYSEL_IN_1 | 261 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1091 | 175
| GLUB_RNDN_DE_60_IN_2 | 234 | [5 empty] | WTR_WASH_SOV6504 [B_NAME] |  | 216 |  | A2_A05_PI_PT62141B [AI_PRESS] |  | 120 |  |  | VENT_GEN_ON_IN_1 | 266 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1091 | 33
GLUB_LS6041BALM [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6504_IN | 75 |  |  | A2_A05_PI_GP1IBALM_IN_2 | 120 |  |  | VENT_G_FNA_TMR_TRIGGER | 268 |  |  | VENT_NOT6408_IN | 268
| ALARM_ALM_LAT_IN_227 | 298 | [5 empty] | WTR_WASH_SOV6504AND [AND] |  | 216 |  |  | A2_A05_PI_GP1IBALM_IN_3 | 120 |  | VENT_MOT6413SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  | VENT_FSL6408ALM [B_NAME] |  | 268
| GLUB_RNDN_FL_IN_3 | 228 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504_OR_IN_1 | 216 |  |  | A2_A05_PI_GP1IBCOMM_TRIGGER | 120 |  |  | VENT_GFANSOFF_SF_SEL_2 | 261 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_88 | 298
GLUB_LS6041FLT [DELAY] |  | 233 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6535_OR_IN_2 | 216 |  |  | A2_A05_PI_GP1IBENV_TRIGGER | 120 |  |  | VENT_GFANSOFF_SF_SEL_4 | 261 |  |  | VENT_TFXFRA_AND_IN_2 | 260
| GLUB_LS6041_FLT_IN | 233 | [5 empty] | WTR_WASH_SOV6504_OR [OR] |  | 216 |  |  | A2_A05_PI_GP1IBFLT_TRIGGER | 120 |  |  | VENT_GFANSOFF_SF_SEL_6 | 261 |  | VENT_MSK6408 [AND] |  | 268
GLUB_LS6041LOG [CALC_PLUS] |  | 233 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504_IN | 216 |  |  | A2_A05_PI_PI02_CH_3 | 120 |  |  | VENT_G_DLY_A_TRIGGER | 263 |  |  | VENT_FSL6408ALM_IN | 268
| GLUB_L26041_LO_IN | 233 | [5 empty] | WTR_WASH_SPEED_OK [NOR] |  | 216 |  |  | GP1_CALC_GP1IB_SW1_NO | 124 |  |  | VENT_HOLD_B_G_IN_3 | 263
| GLUB_LS6041FLT_TRIGGER | 233 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6504AND_IN_3 | 216 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_MOT6416SFC_SF_SEL_2 | 261
| GLUB_RNDN_OK_IN_1 | 233 | [10 empty] | A2_A05_PI_PT62141B_RST | 120 |  |  | VENT_MOT6416SFC_SF_SEL_3 | 261 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB_LS6041_ALM [B_NAME] |  | 233 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | VENT_STDBYBANDG_IN_2 | 262
| ALARM_ALM_LAT_IN_230 | 298 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | VENT_MOT6416SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  | N1N33_BI_FSL6453 [BI_L] |  | 136
| IO_FLT_LS6041VST_IN | 153 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [6 empty] | VENT_MOT6413SFC_SF_SEL_2 | 261 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1286 | 177
GLUB_LS_6041 [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6516_FINH | 75 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_MOT6413SFC_SF_SEL_3 | 261 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1286 | 175
| GLUB_GENRNDN_DE_NC | 234 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  |  | HMI_INTER_PT62136A_B_IN_1 | 117 |  | VENT_PSTTMP_MSK [AND] |  | 261 |  |  | GROUP_01_N1N33_BI_CH_2 | 136
GLUB_RNDNDEAMSK [AND] |  | 234 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6516_FME | 75 |  | HMI_INTER_PT62136A [CALC_PLUS] |  | 117 |  |  | VENT_MOT6413SFC_T_COND_3 | 261 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1286 | 33
| GLUB_LS6041AALM_IN | 234 | [5 empty] | B_FORCE_SOV6516 [BO_FORCE] |  | 75 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_478 | 177 |  | VENT_R_G_A_MASK [AND] |  | 263 |  |  | VENT_FSL6453_IN | 268
GLUB_RNDNDEBMSK [AND] |  | 234 | [6 empty] | A1_A08_DO_SOV6516_IN | 75 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_478 | 175 |  |  | VENT_MOT6413_IN | 263 |  | VENT_FSL6453 [B_NAME] |  | 268
| GLUB_LS6041BALM_IN | 234 | [6 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_23 | 73 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_478 | 33 |  | VENT_TSTGFA_OS [ONE_SHOT] |  | 261 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1089 | 177
GLUB_RNDNDE_MSK [AND] |  | 233 | [5 empty] | ONLINE_WW_OFFLNWASH [B_NAME] |  | 217 |  | A2_A04_PI_PT62136A [AI_PRESS] |  | 117 |  |  | VENT_MOT6413SFC_T_COND_4 | 261 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1089 | 175
| GLUB_LS6041_ALM_IN | 233 | [6 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_OR_IN_1 | 217 |  |  | A2_A04_PI_GP2OAALM_IN_2 | 117 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1089 | 33
HMI_INTER_LS6041 [CALC_PLUS] |  | 141 | [5 empty] | ONLINE_WW_SOV6516 [B_NAME] |  | 217 |  |  | A2_A04_PI_GP2OAALM_IN_3 | 117 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_NOT6453_IN | 268
| DATA_IO_DCS_AR_V_725 | 177 | [6 empty] | B_FORCE_SOV6516_IN | 75 |  |  | A2_A04_PI_GP2OACOMM_TRIGGER | 117 | [5 empty] | VENT_FSL6453ALM [B_NAME] |  | 268
| DATA_IO_LCR_AR_V_725 | 175 | [6 empty] | WTR_WASH_SOV6535_OR_IN_1 | 216 |  |  | A2_A04_PI_GP2OAENV_TRIGGER | 117 |  | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_64 | 298
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_725 | 33 | [5 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_OR [OR] |  | 217 |  |  | A2_A04_PI_GP2OAFLT_TRIGGER | 117 |  |  | B_FORCE_MOT6416_FINH | 75 |  |  | VENT_TFXFRB_AND_IN_2 | 260
IO_FLT_LS6041CDLO [AND] |  | 153 | [6 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_IN | 217 |  |  | A2_A04_PI_PI01_CH_1 | 117 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 |  | VENT_MSK6453 [AND] |  | 268
| SHUTDOWN_CDLO_GEN_IN_5 | 299 | [5 empty] | SFC_STEP_SOV6516 [B_NAME] |  | 213 |  |  | HMI_INTER_PT62136A_A_IN_1 | 117 |  |  | B_FORCE_MOT6416_FME | 75 |  |  | VENT_FSL6453ALM_IN | 268
IO_FLT_LS6041VST [B_NAME] |  | 153 | [5 empty] | WTR_WASH_PRG_NEGDLY [DELAY] |  | 216 |  |  | IFACE_HDWR_GP2OA_SW_NC | 24 |  | B_FORCE_MOT6416 [BO_FORCE] |  | 75
| ALARM_ALM_LAT_IN_279 | 298 | [6 empty] | ONLINE_WW_SOV6516_OR_IN_2 | 217 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A1_A08_DO_MOT6416_IN | 75
| IO_FLT_LS6041CDLO_IN_1 | 153 | [5 empty] | A1_A08_DO_SOV6516 [BO] |  | 75 |  |  | A2_A04_PI_PT62136A_RST | 117 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_18 | 73 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N2N12_AI_LS6041 [AI_420_L] |  | 141 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1395 | 177 | [5 empty] | VENT_GFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 261
| GLUB_LS6041_IN | 233 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1443 | 177 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_MOT6416SFC_SF_SEL_1 | 261 |  | VENT_MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
| GROUP_02_N2N12_AI_CH_1 | 141 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1395 | 175 | [5 empty] | VENT_GFA_OS [ONE_SHOT] |  | 261 |  |  | VENT_MOT6417SFC_SF_SEL_3 | 260
| HMI_INTER_LS6041_A_IN_1 | 141 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1443 | 175 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_MOT6416SFC_T_COND_5 | 261 |  | VENT_MOT6417 [B_NAME] |  | 263
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1395 | 33 |  |  | HMI_INTER_PT62138A_B_IN_1 | 117 |  | VENT_GFXFRB_AND [AND] |  | 261 |  |  | B_FORCE_MOT6417_IN | 75
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1443 | 33 |  | HMI_INTER_PT62138A [CALC_PLUS] |  | 117 |  |  | VENT_MOT6416SFC_T_COND_2 | 261 |  |  | VENT_TA_DUTYSEL_IN_1 | 260
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_55 | 73 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_474 | 177 |  | VENT_G_FAN_OFF [OR] |  | 261 |  |  | VENT_TRB_ON_IN_1 | 266
[13 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_474 | 175 |  |  | VENT_MOT6416SFC_T_COND_1 | 261 |  |  | VENT_T_FNA_TMR_TRIGGER | 268
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_474 | 33 |  | VENT_MOT6413SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  | VENT_MOT6417SFC [SFC_STEP] |  | 260
| N2N12_AI_LS6042_RST | 141 | [9 empty] | A2_A04_PI_PT62138A [AI_PRESS] |  | 117 |  |  | VENT_MOT6416SFC_SF_SEL_2 | 261 |  |  | VENT_HOLD_B_IN_3 | 263
GENERATOR_GEN_BKRCLS [B_NAME] |  | 278 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI_GP2PAALM_IN_2 | 117 |  |  | VENT_MOT6416SFC_SF_SEL_3 | 261 |  |  | VENT_MOT6418SFC_SF_SEL_2 | 260
| IO_FLT_LS6042CDLO_IN_2 | 153 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6865_RST | 133 |  |  | A2_A04_PI_GP2PAALM_IN_3 | 117 |  | VENT_MOT6416 [B_NAME] |  | 263 |  |  | VENT_MOT6418SFC_SF_SEL_3 | 260
GLUB_GNRNDNBMSK [AND] |  | 234 | [5 empty] | HMI_INTER_MCD6865 [A_SW] |  | 133 |  |  | A2_A04_PI_GP2PACOMM_TRIGGER | 117 |  |  | B_FORCE_MOT6416_IN | 75 |  |  | VENT_STDBYBANDT_IN_2 | 262
| GLUB_LS6042ALM_IN | 234 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_140 | 177 |  |  | A2_A04_PI_GP2PAENV_TRIGGER | 117 |  |  | VENT_B_DUTYSEL_IN_1 | 261 |  |  | VENT_TFANS_OFF_SF_SEL_2 | 260
GLUB_L26042_LO [NOT] |  | 233 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_140 | 175 |  |  | A2_A04_PI_GP2PAFLT_TRIGGER | 117 |  |  | VENT_GEN_ON_IN_2 | 266 |  |  | VENT_TFANS_OFF_SF_SEL_4 | 260
| GLUB_GNRNDN_NDE_IN_1 | 233 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_140 | 33 |  |  | A2_A04_PI_PI01_CH_2 | 117 |  |  | VENT_G_FNB_TMR_TRIGGER | 268 |  |  | VENT_TFANS_OFF_SF_SEL_6 | 260
GLUB_LS6042 [A_NAME] |  | 233 | [5 empty] | IO_FLT_MCD6865VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | HMI_INTER_PT62138A_A_IN_1 | 117 |  | VENT_MOT6416SFC [SFC_STEP] |  | 261 |  |  | VENT_T_DLY_A_TRIGGER | 263
| GLUB_LS6042LOG_A_IN_1 | 233 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6865 [AI_RTD_L] |  | 133 |  |  | IFACE_HDWR_GP2PA_SW_NC | 24 |  |  | VENT_GFANSOFF_SF_SEL_3 | 261 |  | VENT_MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
GLUB_LS6042LOG_A_IN_1 |  | 233 | [6 empty] | GROUP_01_N1N11_RTD_CH_1 | 133 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | VENT_GFANSOFF_SF_SEL_5 | 261 |  |  | VENT_MOT6417SFC_SF_SEL_2 | 260
| GLUB_RNDNNDEAFL_IN | 234 | [6 empty] | IFACE_HDWR_CHPDTAVST_IN | 27 |  |  | A2_A04_PI_PT62138A_RST | 117 |  |  | VENT_GFANSOFF_SF_SEL_7 | 261 |  | VENT_PSTTMR_MSK [AND] |  | 260
| GLUB_RNDN_NDE60_IN_1 | 234 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6865OHM_X_IN | 133 | [6 empty] | VENT_G_DLY_B_TRIGGER | 263 |  |  | VENT_MOT6417SFC_T_COND_3 | 260
GLUB_LS6042AALM [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6865OHM [CURVE_2D] |  | 133 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_HOLD_A_G_IN_3 | 263 |  | VENT_R_T_A_MASK [AND] |  | 263
| ALARM_ALM_LAT_IN_228 | 298 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6865SUB_IN_1 | 133 | [6 empty] | VENT_MOT6413SFC_SF_SEL_2 | 261 |  |  | VENT_MOT6417_IN | 263
| GLUB_RNDN_FL_IN_4 | 228 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6865SUB [SUBTRACT] |  | 133 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_MOT6413SFC_SF_SEL_3 | 261 |  | VENT_STOPFANS [LATCH] |  | 262
GLUB_LS6042ALM [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | RTD_FLTR_MCD6865_IN | 133 |  |  | HMI_INTER_PT62137A_B_IN_1 | 117 |  |  | VENT_STDBYAANDG_IN_2 | 262 |  |  | VENT_MOT6417SFC_T_COND_1 | 260
| ALARM_ALM_LAT_IN_71 | 298 | [5 empty] | RTD_FLTR_MCD6865 [LAG] |  | 133 |  | HMI_INTER_PT62137A [CALC_PLUS] |  | 117 |  | VENT_PSTTMP_MSK [AND] |  | 261 |  | VENT_TFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 260
GLUB_LS6042B [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | HMI_INTER_MCD6865_NC | 133 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_476 | 177 |  |  | VENT_MOT6416SFC_T_COND_3 | 261 |  |  | VENT_MOT6417SFC_SF_SEL_1 | 260
| GLUB_RNDNNDEBFL_IN | 234 | [6 empty] | IFACE_HDWR_CHPDTA_IN | 27 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_476 | 175 |  | VENT_R_G_B_MASK [AND] |  | 263 |  | VENT_TFB_OS [ONE_SHOT] |  | 260
| GLUB_RNDN_NDE60_IN_2 | 234 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_476 | 33 |  |  | VENT_MOT6416_IN | 263 |  |  | VENT_MOT6417SFC_T_COND_5 | 260
GLUB_LS6042BALM [B_NAME] |  | 234 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  | A2_A04_PI_PT62137A [AI_PRESS] |  | 117 |  | VENT_TSTGFB_OS [ONE_SHOT] |  | 261 |  | VENT_TFTSTA_OS [ONE_SHOT] |  | 260
| ALARM_ALM_LAT_IN_229 | 298 | [10 empty] | A2_A04_PI_GP2IAALM_IN_2 | 117 |  |  | VENT_MOT6416SFC_T_COND_4 | 261 |  |  | VENT_MOT6417SFC_T_COND_4 | 260
| GLUB_RNDN_FL_IN_5 | 228 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A04_PI_GP2IAALM_IN_3 | 117 |  | A1_A08_DO_MOT6416 [BO] |  | 75 |  | VENT_TFXFRA_AND [AND] |  | 260
GLUB_LS6042FLT [DELAY] |  | 233 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6866_RST | 133 |  |  | A2_A04_PI_GP2IACOMM_TRIGGER | 117 |  |  | COND_MON_GVNTB_TMR_ENBL | 41 |  |  | VENT_MOT6417SFC_T_COND_2 | 260
| GLUB_LS6042_FLT_IN | 233 | [5 empty] | HMI_INTER_MCD6866 [A_SW] |  | 133 |  |  | A2_A04_PI_GP2IAENV_TRIGGER | 117 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1438 | 177 |  | A1_A08_DO_MOT6417 [BO] |  | 75
GLUB_LS6042LOG [CALC_PLUS] |  | 233 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_141 | 177 |  |  | A2_A04_PI_GP2IAFLT_TRIGGER | 117 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1438 | 175 |  |  | COND_MON_VNTA_TMR_ENBL | 414
| GLUB_L26042_LO_IN | 233 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_141 | 175 |  |  | A2_A04_PI_PI01_CH_3 | 117 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1438 | 33 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1426 | 177
| GLUB_LS6042FLT_TRIGGER | 233 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_141 | 133 |  |  | HMI_INTER_PT62137A_A_IN_1 | 117 |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_50 | 73 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1426 | 175
| GLUB_RNDN_OK_IN_3 | 233 | [5 empty] | IO_FLT_MCD6866VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | IFACE_HDWR_GP2IA_SW_NC | 24 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1426 | 33
GLUB_LS6042_ALM [B_NAME] |  | 233 | [6 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_336 | 298 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_38 | 73
| ALARM_ALM_LAT_IN_231 | 298 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6866 [AI_RTD_L] |  | 133 |  |  | A2_A04_PI_PT62137A_RST | 117 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
GLUB_LS6042_FLT [B_NAME] |  | 233 | [6 empty] | GROUP_01_N1N11_RTD_CH_2 | 133 | [5 empty] | N1N31_BI_FSL6409 [BI_L] |  | 135 |  |  | B_FORCE_MOT6417_FINH | 75
| IO_FLT_LS6042VST_IN | 153 | [6 empty] | IFACE_HDWR_CHPDTBVST_IN | 27 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1287 | 177 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
GLUB_LS_6042 [B_NAME] |  | 234 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6886OHM_X_IN | 133 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1287 | 175 |  |  | B_FORCE_MOT6417_FME | 75
| DATA_IO_DCS_BR_V_1050 | 177 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6866SUB [SUBTRACT] |  | 133 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | GROUP_01_N1N31_BI_CH_12 | 135 |  | B_FORCE_MOT6417 [BO_FORCE] |  | 75
| DATA_IO_LCR_BR_V_1050 | 175 | [6 empty] | RTD_FLTR_MCD6866_IN | 133 |  |  | HMI_INTER_PT62136B_B_IN_1 | 119 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1287 | 33 |  |  | A1_A08_DO_MOT6417_IN | 75
| GLUB_GENRNDNNDE_NC | 234 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6886OHM [CURVE_2D] |  | 133 |  | HMI_INTER_PT62136B [CALC_PLUS] |  | 119 |  |  | VENT_FSL6409_IN | 268 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_6 | 73
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1050 | 33 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6866SUB_IN_1 | 133 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_479 | 177 |  | VENT_FSL6409 [B_NAME] |  | 268 |  | VENT_MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
GLUB_RNDNNDEAMK [AND] |  | 234 | [5 empty] | RTD_FLTR_MCD6866 [LAG] |  | 133 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_479 | 175 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1093 | 177 |  |  | VENT_MOT6417SFC_SF_SEL_3 | 260
| GLUB_LS6042AALM_IN | 234 | [6 empty] | HMI_INTER_MCD6866_NC | 133 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_479 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1093 | 175
GLUB_RNDNNDEBMK [AND] |  | 234 | [6 empty] | IFACE_HDWR_CHPDTB_IN | 27 |  | A2_A05_PI_PT62136B [AI_PRESS] |  | 119 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1093 | 33
| GLUB_LS6042BALM_IN | 234 | [10 empty] | A2_A04_PI_GP2OBCOMM_TRIGGER | 119 |  |  | VENT_NOT6409_IN | 268 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB_RNDNNDEMSK [AND] |  | 233 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A05_PI_GP2OBALM_IN_2 | 119 |  | VENT_FSL6409ALM [B_NAME] |  | 258
| GLUB_LS6042_ALM_IN | 233 | [10 empty] | A2_A05_PI_GP2OBALM_IN_3 | 119 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_59 | 298 |  | A1_A08_DO_MOT6418 [BO] |  | 75
HMI_INTER_LS6042 [CALC_PLUS] |  | 141 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A05_PI_GP2OBENV_TRIGGER | 119 |  |  | VENT_GFXFRA_AND_IN_2 | 261 |  |  | COND_MON_VNTB_TMR_ENBL | 414
| DATA_IO_DCS_AR_V_727 | 177 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6870_RST | 133 |  |  | A2_A05_PI_GP2OBFLT_TRIGGER | 119 |  | VENT_MSK6409 [AND] |  | 268 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1442 | 177
| DATA_IO_LCR_AR_V_727 | 175 | [5 empty] | HMI_INTER_MCD6870 [A_SW] |  | 133 |  |  | A2_A05_PI_PI01_CH_1 | 119 |  |  | VENT_FSL6409ALM_IN | 268 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1442 | 175
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_727 | 33 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_142 | 177 |  |  | HMI_INTER_PT62136B_A_IN_1 | 119 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1442 | 33
IO_FLT_LS6042CDLO [AND] |  | 153 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_142 | 175 |  |  | IFACE_HDWR_GP2OB_SW_NC | 24 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | UL_1_A1_A08_DO_CH_54 | 73
| SHUTDOWN_CDLO_GEN_IN_6 | 299 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_142 | 33 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
IO_FLT_LS6042VST [B_NAME] |  | 153 | [5 empty] | IO_FLT_MCD6870VST [B_NAME] |  | 152 |  |  | A2_A05_PI_PT62136B_RST | 119 |  | N1N31_BI_FSL6410 [BI_L] |  | 135 |  |  | B_FORCE_MOT6418_FINH | 75
| ALARM_ALM_LAT_IN_281 | 298 | [6 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_337 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1288 | 177 |  | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
| IO_FLT_LS6042CDLO_IN_1 | 153 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6870 [AI_RTD_L] |  | 133 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1288 | 175 |  |  | B_FORCE_MOT6418_FME | 75
N2N12_AI_LS6042 [AI_420_L] |  | 141 | [6 empty] | GROUP_01_N1N11_RTD_CH_3 | 133 | [6 empty] | GROUP_01_N1N31_BI_CH_13 | 135 |  | B_FORCE_MOT6418 [BO_FORCE] |  | 75
| GLUB_LS6042_IN | 233 | [6 empty] | IFACE_HDWR_CHPDTCVST_IN | 27 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1288 | 33 |  |  | A1_A08_DO_MOT6418_IN | 75
| GROUP_02_N2N12_AI_CH_3 | 141 | [6 empty] | N1N11_RTD_MCD6870OHM_X_IN | 133 |  |  | HMI_INTER_PT62138B_B_IN_1 | 119 |  |  | VENT_FSL6410_IN | 268 |  |  | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_22 | 73
| HMI_INTER_LS6042_A_IN_1 | 141 | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6870OHM [CURVE_2D] |  | 133 |  | HMI_INTER_PT62138B [CALC_PLUS] |  | 119 |  | VENT_FSL6410 [B_NAME] |  | 268 |  | VENT_MOT6418SFC [SFC_STEP] |  | 260
[9 empty] | N1N11_RTD_MCD6870SUB_IN_1 | 133 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_475 | 177 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1090 | 177 |  |  | VENT_HOLD_A_IN_3 | 263
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | N1N11_RTD_MCD6870SUB [SUBTRACT] |  | 133 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_475 | 175 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1090 | 175 |  |  | VENT_MOT6417SFC_SF_SEL_2 | 260
[9 empty] | RTD_FLTR_MCD6870_IN | 133 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_475 | 33 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1090 | 33 |  |  | VENT_MOT6417SFC_SF_SEL_3 | 260
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | RTD_FLTR_MCD6870 [LAG] |  | 133 |  | A2_A05_PI_PT62138B [AI_PRESS] |  | 119 |  |  | VENT_NOT6410_IN | 268 |  |  | VENT_STDBYAANDT_IN_2 | 262
| N2N3_RTD_TE6056_RST | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_MCD6870_NC | 133 |  |  | A2_A04_PI_GP2PBCOMM_TRIGGER | 119 |  | VENT_FSL6410ALM [B_NAME] |  | 268 |  |  | VENT_TFANS_OFF_SF_SEL_3 | 260
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | IFACE_HDWR_CHPDTC_IN | 27 |  |  | A2_A05_PI_GP2PBALM_IN_2 | 119 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_62 | 298 |  |  | VENT_TFANS_OFF_SF_SEL_5 | 260
| HMI_INTER_TE6056_CTRL | 138 | [10 empty] | A2_A05_PI_GP2PBALM_IN_3 | 119 |  |  | VENT_GFXFRB_AND_IN_2 | 261 |  | VENT_MOT6417SFC [SFC_STEP] |  | 260
HMI_INTER_N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A05_PI_GP2PBENV_TRIGGER | 119 |  | VENT_MSK6410 [AND] |  | 268 |  |  | VENT_MOT6418SFC_SF_SEL_2 | 260
| HMI_INTER_TE6056_NO | 138 | [10 empty] | A2_A05_PI_GP2PBFLT_TRIGGER | 119 |  |  | VENT_FSL6410ALM_IN | 268 |  | VENT_MOT6418 [B_NAME] |  | 263
HMI_INTER_TE6056 [A_SW] |  | 138 | [5 empty] | BENTLY_TEST_ALMSP [B_NAME] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI_PI01_CH_2 | 119 | [6 empty] | B_FORCE_MOT6418_IN 75 | 75
| DATA_IO_DCS_AR_V_157 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_SW_CTRL | 184 |  |  | HMI_INTER_PT62138B_A_IN_1 | 119 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | VENT_TB_DUTYSEL_IN_1 | 260
| DATA_IO_LCR_AR_V_157 | 175 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR_GP2PB_SW_NC | 24 | [6 empty] | VENT_TRB_ON_IN_2 | 266
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_157 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_B_IN_1 | 184 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  | N2N32_BI_PDSL6407 [BI_L] |  | 143 |  |  | VENT_T_FNB_TMR_TRIGGER | 268
IO_FLT_TE6056 [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_AH_B_IN_1 | 184 |  |  | A2_A05_PI_PT62138B_RST | 119 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1356 | 177 |  | VENT_PSTTMR_MSK [AND] |  | 260
| ALARM_ALM_LAT_IN_389 | 298 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_B_IN_1 | 184 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1356 | 175 |  |  | VENT_MOT6418SFC_T_COND_3 | 260
N2N3_RTD_TE6056 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_AH_B_IN_1 | 184 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | GROUP_02_N2N32_BI_CH_14 | 143 |  | VENT_R_T_B_MASK [AND] |  | 263
| GROUP_02_N2N3_RTD_CH_5 | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_DH_B_IN_1 | 184 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1356 | 33 |  |  | VENT_MOT6418_IN | 263
| HMI_INTER_N2N3_TMPS_IN_5 | 138 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876A [CALC_PLUS] |  | 184 |  | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | VENT_PDSL6407_IN | 266 |  | VENT_STOPFANS [LATCH] |  | 262
| HMI_INTER_TE6056_NC | 138 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_283 | 177 |  |  | HMI_INTER_PT62137B_B_IN_1 | 119 |  | SFC_STEP_PDSL6407FL [B_NAME] |  | 212 |  |  | VENT_MOT6418SFC_T_COND_1 | 260
| IO_FLT_TE6056_IN | 152 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_283 | 175 |  | HMI_INTER_PT62137B [CALC_PLUS] |  | 119 |  |  | SHUTDOWN_SDN_IN_6 | 299 |  | VENT_TFANS_RDY [SFC_STEP] |  | 260
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_283 | 33 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_477 | 177 |  | SFC_STEP_PRGFAILSFC [SFC_STEP] |  | 212 |  |  | VENT_MOT6418SFC_SF_SEL_1 | 260
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876ADHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_477 | 175 |  |  | SFC_STEP_PDSL6407FL_IN | 212 |  | VENT_TFA_OS [ONE_SHOT] |  | 260
[9 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_303 | 177 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_477 | 33 |  | VENT_PDSL6407 [B_NAME] |  | 266 |  |  | VENT_MOT6418SFC_T_COND_5 | 260
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_303 | 175 |  | A2_A05_PI_PT62137B [AI_PRESS] |  | 119 |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1100 | 177 |  | VENT_TFTSTB_OS [ONE_SHOT] |  | 260
| N2N3_RTD_TE6057_RST | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_303 | 33 |  |  | A2_A04_PI_GP2IBCOMM_TRIGGER | 119 |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1100 | 175 |  |  | VENT_MOT6418SFC_T_COND_4 | 260
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876ANRM [DIVIDE] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI_GP2IBALM_IN_2 | 119 |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1100 | 33 |  | VENT_TFXFRB_AND [AND] |  | 260
| HMI_INTER_TE6057_CTRL | 138 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_295 | 177 |  |  | A2_A05_PI_GP2IBALM_IN_3 | 119 |  |  | VENT_ENCLPRG_TRIGGER | 266 |  |  | VENT_MOT6418SFC_T_COND_2 | 260
HMI_INTER_N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_295 | 175 |  |  | A2_A05_PI_GP2IBENV_TRIGGER | 119 |  |  | VENT_NOT6407_IN | 266
| HMI_INTER_TE6057_NO | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_295 | 33 |  |  | A2_A05_PI_GP2IBFLT_TRIGGER | 119 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
HMI_INTER_TE6057 [A_SW] |  | 138 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876A_AH [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI_PI01_CH_3 | 119
| DATA_IO_DCS_AR_V_158 | 177 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_287 | 177 |  |  | HMI_INTER_PT62137B_A_IN_1 | 119 | [5 empty] | B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
| DATA_IO_LCR_AR_V_158 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_287 | 175 |  |  | IFACE_HDWR_GP2IB_SW_NC | 24 | [6 empty] | B_FORCE_HE6888_9_FINH | 75
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_158 | 33 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_287 | 33 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
IO_FLT_TE6057 [B_NAME] |  | 152 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876A_DH [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | A2_A05_PI_PT62137B_RST | 119 | [6 empty] | B_FORCE_HE6888_9_FME | 75
| ALARM_ALM_LAT_IN_390 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_291 | 177 | [9 empty] | B_FORCE_HE6888_9 [BO_FORCE] |  | 75
N2N3_RTD_TE6057 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_291 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | A1_A08_DO_HE6888_9_IN | 75
| GROUP_02_N2N3_RTD_CH_6 | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_291 | 33 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_14 | 73
| HMI_INTER_N2N3_TMPS_IN_6 | 138 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876A_SW [A_SW] |  | 184 |  | A2_A06_DVR_FCV62109 [DIG_RVLV] |  | 126 | [5 empty] | VENT_ENCL_HTRS [B_NAME] |  | 266
| HMI_INTER_TE6057_NC | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876ANRM_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62109DS_CTRL | 23 | [6 empty] | B_FORCE_HE6888_9_IN | 75
| IO_FLT_TE6057_IN | 152 | [5 empty] | NEVADA_COMM [MODBUS_M] |  | 182 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62109DS_NC | 23 | [5 empty] | A1_A08_DO_HE6888_9 [BO] |  | 75
[9 empty] | HMI_INTER_XE6876A_A_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOA_IN | 23 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1434 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876AAHN_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOAALM_IN | 23 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1434 | 175
[9 empty] | HMI_INTER_XE6876ADHN_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOB_IN | 23 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1434 | 33
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_AH_A_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOBALM_IN | 23 | [6 empty] | UL_1_A1_A08_DO_CH_46 | 73
| N2N4_RTD_TE6021_RST | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_DH_A_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVODFALM_IN | 23
GLUB_BRNTMPLTCH [LATCH] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876A_SW_NC 1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVODFSD_IN | 23 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| GLUB_TE6021LO_IN_2 | 239 | [6 empty] | NEVADA_XE6876A_AH_IN_1 | 182 |  |  | IFACE_HDWR_GMVODVRALM_IN | 23
GLUB_TE6021 [A_NAME] |  | 239 | [6 empty] | NEVADA_XE6876A_DH_IN_1 | 182 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOMA_IN | 23 | [5 empty] | N2N32_BI_PDSL6407 [BI_L] |  | 143
| GLUB_TE6021LOG_A_IN_1 | 239 | [5 empty] | NEVADA_LP_FWD [A_MUX_N_1] |  | 182 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOSELSW_CTRL | 23 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1356 | 177
GLUB_TE6021HALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | NEVADA_XE6876A_IN_1 | 182 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOSELSW_NC | 23 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1356 | 175
| ALARM_ALM_LAT_IN_109 | 298 | [5 empty] | NEVADA_XE6876A [CALCULATE] |  | 182 |  |  | SIMULATE_GMVOPOSAC_CTRL | 23 | [6 empty] | GROUP_02_N2N32_BI_CH_14 | 143
GLUB_TE6021LALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_NSD_CRF_1X_A_IN_1 | 182 |  |  | SIMULATE_GMVOPOSAC_NC | 23 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1356 | 33
| ALARM_ALM_LAT_IN_75 | 298 | [5 empty] | NEVADA_XE6876A_AH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | SIMULATE_GMVOPOSACS_CTRL | 23 | [6 empty] | VENT_PDSL6407_IN | 266
GLUB_TE6021LO [AND] |  | 239 | [5 empty] | NEVADA_XE6876A_DH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | SIMULATE_GMVOPOSACS_NC | 23 | [5 empty] | SFC_STEP_PDSL6407FL [B_NAME] |  | 212
| GLUB_TE6021LALM_IN | 239 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_252 | 33 | [6 empty] | SHUTDOWN_SDN_IN_6 | 299
GLUB_TE6021LOG [CALC_PLUS] |  | 239 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_249 | 33 | [5 empty] | SFC_STEP_PRGFAILSFC [SFC_STEP] |  | 212
| GLUB_TE6021HALM_IN | 239 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_248 | 33 | [6 empty] | SFC_STEP_PDSL6407FL_IN | 212
| GLUB_TE6021NOT_IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_252 | 175 | [5 empty] | VENT_PDSL6407 [B_NAME] |  | 266
| GLUB_TE6021PERM_IN | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876B_B_IN_1 | 184 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_249 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1100 | 177
| GLUB_TE6021SD_IN | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876B_AH_B_IN_1 | 184 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_248 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1100 | 175
GLUB_TE6021NOT [NOT] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876B_DH_B_IN_1 | 184 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_252 | 177 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1100 | 33
| GLUB_TE6021LO_IN_1 | 239 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876B [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_249 | 177 | [6 empty] | VENT_ENCLPRG_TRIGGER | 266
GLUB_TE6021PERM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_285 | 177 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_248 | 177 | [6 empty] | VENT_NOT6407_IN | 266
| DATA_IO_DCS_BR_V_1042 | 177 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_285 | 175 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_18 | 298
| DATA_IO_LCR_BR_V_1042 | 175 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_285 | 33 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62109MN_IN_2 | 126
| GLUB_GLUBBRG_OK_IN_1 | 226 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876BAHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | A2_A06_DVR_CH_02_ADDR_1 | 126
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1042 | 33 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_301 | 177 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62109FL_IN_2 | 126
| START_PERM_GLUB_OK_IN_1 | 206 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_301 | 175 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62109FL_IN_1 | 126
GLUB_TE6021SD [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_301 | 33 |  | IFACE_HDWR_FCV62109DS [B_SW] |  | 23
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_12 | 299 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876BDHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVODRFLT_IN | 23
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_305 | 177 |  | RESET_ACKN_RESET [B_NAME] |  | 297
| HMI_INTER_TE6021_CTRL | 139 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_305 1 | 175 |  |  | A1_A06_AIO_FCV62109FB_RST | 67
HMI_INTER_N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_305 | 33 |  | A1_A06_AIO_FCV62109FB [AI_COMBO] |  | 67
| HMI_INTER_TE6021_NO | 139 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876BNRM [DIVIDE] |  | 184 |  |  | HMI_INTER_EMDVR3_A_IN_1 | 67
HMI_INTER_TE6021 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_297 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_GMVOSELSW_NO | 23
| DATA_IO_DCS_AR_V_149 | 177 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_297 | 175 |  |  | SIMULATE_POSOERCALC_IN_1 | 23
| DATA_IO_LCR_AR_V_149 | 175 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_297 | 33 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_23 | 65
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_149 | 33 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876B_AH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | A1_A12_BI3_EMDVR2STAT [BIO_BI] |  | 102
IO_FLT_TE6021VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_289 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62109DS_NO | 23
| ALARM_ALM_LAT_IN_321 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_289 | 175 |  | A2_A06_DIG_FCV62109FL [AND] |  | 126
N2N4_RTD_TE6021 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_289 | 33 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62109SD_TRIGGER | 126
| GLUB_TE6021_IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876B_DH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | A2_A06_DIG_FCV62109SD [LATCH] |  | 126
| GROUP_02_N2N4_RTD_CH_5 | 139 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_293 | 177 |  |  | SIMULATE_GMVOCOMSW_NC | 23
| HMI_INTER_N2N4_TMPS_IN_5 | 139 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_293 | 175 |  | A2_A06_DVR_FCV62109MN [A_COMPARE] |  | 126
| HMI_INTER_TE6021_NC | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_293 | 33 |  |  | START_PERM_VLVS_CLSD_IN_3 | 206
| IO_FLT_TE6021VST_IN | 152 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6876B_SW [A_SW] |  | 184 |  | A2_A06_DVR_GOTRDMDSW [A_SW] |  | 126
[9 empty] | HMI_INTER_XE6876BNRM_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62109_IN | 126
[8 empty] | NEVADA_COMM [MODBUS_M] |  | 182 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | HMI_INTER_XE6876B_A_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62109SD_RST | 126
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876BAHN_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62109_RST | 126
[9 empty] | HMI_INTER_XE6876BDHN_IN_1 | 184 |  | CORE_ANALOG [ExternLink] |  | 4
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876B_AH_A_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62109_RES1_OFSET | 126
| B_FORCE_MOT6031_FINH | 75 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876B_DH_A_IN_1 | 184
| B_FORCE_MOT6031_FME | 75 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6876B_SW_NC | 184 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
B_FORCE_MOT6031 [BO_FORCE] |  | 75 | [6 empty] | NEVADA_XE6876B_AH_IN_1 | 182
| A1_A08_DO_MOT6031_IN | 75 | [6 empty] | NEVADA_XE6876B_DH_IN_1 | 182 |  | A2_A06_DVR_GPLTDMDSW [A_SW] |  | 126
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_26 | 73 | [5 empty] | NEVADA_HP_FWD [A_MUX_N_1] |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62108_IN | 126
GLUB_MOT6031 [B_NAME] |  | 229 | [6 empty] | NEVADA_XE6876B_IN_1 | 182 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| B_FORCE_MOT6031_IN | 75 | [5 empty] | NEVADA_XE6876B [CALCULATE] |  | 182 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62108SD_RST | 126
| GLUB_MOT6031ON_IN_1 | 226 | [6 empty] | HMI_INTER_N25_CRF_1X_A_IN_1 | 182 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62108_RST | 126
| SFC_STEP_HICRANK_3_T_COND_2 | 219 | [6 empty] | IFACE_MON_CRFBBVIB_IN | 35 |  | CORE_ANALOG [ExternLink] |  | 4
| SFC_STEP_LOCRANK_3_T_COND_2 | 219 | [5 empty] | NEVADA_XE6876B_AH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62108_RES1_OFSET | 126
| SFC_STEP_WWCRANK_1_T_COND_2 | 214 | [5 empty] | NEVADA_XE6876B_DH [CALCULATE] |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62108_RES2_OFSET | 126
GLUB_MOT6031DLY [DELAY] |  | 226 | [9 empty] | IFACE_HDWR_FCV62108DS [B_SW] |  | 21
| GLUB_JACKPMP_ON_T_COND_1 | 226 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_HDWR_GMVPDRFLT_IN | 21
GLUB_MOT6031ON [OR] |  | 226 | [9 empty] | RESET_ACKN_RESET [B_NAME] |  | 297
| GLUB_MOT6031DLY_TRIGGER | 226 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | A1_A06_AIO_FCV62108FB_RST | 67
GLUB_PMPOFFNDLY [DELAY] |  | 229 | [6 empty] | HMI_INTER_PT68135_B_IN_1 | 66 |  | A1_A06_AIO_FCV62108FB [AI_COMBO] |  | 67
| GLUB_MOT6031_IN | 229 | [5 empty] | HMI_INTER_PT68135 [CALC_PLUS] |  | 66 |  |  | HMI_INTER_EMDVR1_A_IN_1 | 67
SHUTDOWN_ANY_SD [B_NAME] |  | 299 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_484 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPSELSW_NO | 21
| GLUB_MOT6031ON_IN_2 | 226 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_484 | 175 |  |  | SIMULATE_POSPERCALC_IN_1 | 21
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_484 | 33 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_21 | 65
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | A1_A06_AIO_PT68135 [AI_COMBO] |  | 66 |  | A1_A12_BI3_EMDVR3STAT [BIO_BI] |  | 102
[9 empty] | A1_A06_AIO_PX36AMASK_IN_1 | 66 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62108DS_NO | 21
GLUB_BRNTMPLTCH [LATCH] |  | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_PT68135_A_IN_1 | 66 |  | A2_A06_DIG_FCV62108FL [AND] |  | 126
| GLUB_TE6023LO_IN_2 | 239 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PX36A_IN | 14 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62108SD_TRIGGER | 126
GLUB_TE6023 [A_NAME] |  | 239 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PX36AOR_IN_1 | 14 |  | A2_A06_DIG_FCV62108SD [LATCH] |  | 126
| GLUB_TE6023LOG_A_IN_1 | 239 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PX36AOR_IN_2 | 14 |  |  | SIMULATE_GMVPCOMSW_NC | 21
GLUB_TE6023ALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | UL_1_A1_A06_AIO_AI_15 | 65 |  | A2_A06_DVR_FCV62108 [DIG_RVLV] |  | 126
| ALARM_ALM_LAT_IN_101 | 298 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62108FL_IN_1 | 126
GLUB_TE6023LALM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | A1_A06_AIO_PT68135_RST | 66 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62108FL_IN_2 | 126
| ALARM_ALM_LAT_IN_20 | 298 | [10 empty] | A2_A06_DVR_CH_00_ADDR_1 | 126
GLUB_TE6023LO [AND] |  | 239 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | A2_A06_DVR_FCV62108MN_IN_2 | 126
| GLUB_TE6023LALM_IN | 239 | [10 empty] | ALARM_ALM_LAT_IN_17 | 298
GLUB_TE6023LOG [CALC_PLUS] |  | 239 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_233 | 177
| GLUB_TE6023ALM_IN | 239 | [6 empty] | HMI_INTER_PT68136_B_IN_1 | 70 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_234 | 177
| GLUB_TE6023NOT_IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER_PT68136 [CALC_PLUS] |  | 70 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_235 | 177
| GLUB_TE6023PERM_IN | 239 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_496 | 177 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_233 | 175
| GLUB_TE6023SD_IN | 239 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_496 | 175 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_234 | 175
GLUB_TE6023NOT [NOT] |  | 239 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_496 | 33 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_235 | 175
| GLUB_TE6023LO_IN_1 | 239 | [5 empty] | A1_A07_AIO_PT68136 [AI_COMBO] |  | 70 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_233 | 33
GLUB_TE6023PERM [B_NAME] |  | 239 | [6 empty] | A1_A07_AIO_PX36BMASK_IN_1 | 70 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_234 | 33
| DATA_IO_DCS_BR_V_1041 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER_PT68136_A_IN_1 | 70 |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_235 | 33
| DATA_IO_LCR_BR_V_1041 | 175 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PX36B_IN | 14 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62108DS_CTRL | 21
| GLUB_GLUBBRG_OK_IN_2 | 226 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PX36BOR_IN_1 | 14 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62108DS_NC | 21
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1041 | 133 | [6 empty] | IFACE_HDWR_PX36BOR_IN_2 | 14 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPA_IN | 21
| START_PERM_GLUB_OK_IN_2 | 206 | [6 empty] | UL_1_A1_A07_AIO_AI_15 | 69 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPAALM_IN | 21
GLUB_TE6023SD [B_NAME] |  | 239 | [5 empty] | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPB_IN | 21
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_10 | 299 | [6 empty] | A1_A07_AIO_PT68136_RST | 70 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPBALM_IN | 21
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | IFACE_HDWR_GMVPDFALM_IN | 21
| HMI_INTER_TE6023_CTRL | 139 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_HDWR_GMVPDFSD_IN | 21
HMI_INTER_N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [10 empty] | IFACE_HDWR_GMVPDVRALM_IN | 21
| HMI_INTER_TE6023_NO | 139 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPMA_IN | 21
HMI_INTER_TE6023 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_B_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPSELSW_CTRL | 21
| DATA_IO_DCS_AR_V_150 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_AH_B_IN_1 | 184 |  |  | IFACE_HDWR_GMVPSELSW_NC | 21
| DATA_IO_LCR_AR_V_150 | 175 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_DH_B_IN_1 | 184 |  |  | SIMULATE_GMVPPOSAC_CTRL | 21
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_150 | 33 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877A [CALC_PLUS] |  | 184 |  |  | SIMULATE_GMVPPOSAC_NC | 21
IO_FLT_TE6023VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_284 | 177 |  |  | SIMULATE_GMVPPOSACS_CTRL | 21
| ALARM_ALM_LAT_IN_313 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_284 | 175 |  |  | SIMULATE_GMVPPOSACS_NC | 21
N2N4_RTD_TE6023 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_284 | 33 |  | A2_A06_DVR_FCV62108MN [A_COMPARE] |  | 126
| GLUB_TE6023_IN | 239 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877AAHN [DIVIDE] |  | 184 |  |  | START_PERM_VLVS_CLSD_IN_2 | 206
| GROUP_02_N2N4_RTD_CH_1 | 139 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_300 | 177
| HMI_INTER_N2N4_TMPS_IN_1 | 139 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_300 | 175 |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| HMI_INTER_TE6023_NC | 139 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_300 | 33
| IO_FLT_TE6023VST_IN | 152 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877ADHN [DIVIDE] |  | 184 |  | A2_A06_DVR_GINRDMDSW [A_SW] |  | 126
[9 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_304 | 177 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62107_IN | 126
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_304 | 175 |  | ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
[9 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_304 | 33 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62107SD_RST | 126
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877ANRM [DIVIDE] |  | 184 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62107_RST | 126
| N2N4_RTD_TE6036_RST | 139 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_296 | 177 |  | CORE_ANALOG [ExternLink] |  | 4
GLUB_TE6036 [A_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_296 | 175 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62107_RES1_OFSET | 126
| GLUB_TE6036LOG_A_IN_1 | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_296 | 33 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62107_RES2_OFSET | 126
GLUB_TE6036ALM [B_NAME] |  | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877A_AH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | IFACE_HDWR_FCV62107DS [B_SW] |  | 22
| ALARM_ALM_LAT_IN_110 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_288 | 177 |  |  | IFACE_HDWR_GMVIDRFLT_IN | 22
GLUB_TE6036LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_288 | 175 |  | RESET_ACKN_RESET [B_NAME] |  | 297
| GLUB_TE6036ALM_IN | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_288 | 33 |  |  | A1_A06_AIO_FCV62107FB_RST | 67
| GLUB_TE6036SD_IN | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877A_DH [CALC_PLUS] |  | 184 |  | A1_A06_AIO_FCV62107FB [AI_COMBO] |  | 67
GLUB_TE6036SD [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_292 | 177 |  |  | HMI_INTER_EMDVR2_A_IN_1 | 67
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_3 | 299 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_292 | 175 |  |  | IFACE_HDWR_GMVISELSW_NO | 22
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_292 | 33 |  |  | SIMULATE_POSEERCALC_IN_1 | 22
| HMI_INTER_TE6036_CTRL | 139 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877A_SW [A_SW] |  | 184 |  |  | UL_1_A1_A06_AIO_AI_22 | 65
HMI_INTER_N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877ANRM_IN_1 | 184 |  | A1_A12_BI3_EMDVR1STAT [BIO_BI] |  | 102
| HMI_INTER_TE6036_NO | 139 | [5 empty] | NEVADA_COMM [MODBUS_M] |  | 182 |  |  | IFACE_HDWR_FCV62107DS_NO | 22
HMI_INTER_TE6036 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_A_IN_1 | 184 |  | A2_A06_DIG_FCV62107FL [AND] |  | 126
| DATA_IO_DCS_AR_V_153 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877AAHN_IN_1 | 184 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62107SD_TRIGGER | 126
| DATA_IO_LCR_AR_V_153 | 175 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877ADHN_IN_1 | 184 |  | A2_A06_DIG_FCV62107SD [LATCH] |  | 126
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_153 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_AH_A_IN_1 | 184 |  |  | SIMULATE_GMVICOMSW_NC | 22
IO_FLT_TE6036VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_DH_A_IN_1 | 184 |  | A2_A06_DVR_FCV62107 [DIG_RVLV] |  | 126
| ALARM_ALM_LAT_IN_315 | 298 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877A_SW_NC | 184 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62107FL_IN_1 | 126
N2N4_RTD_TE6036 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | NEVADA_XE6877A_AH_IN_1 | 182 |  |  | A2_A06_DIG_FCV62107FL_IN_2 | 126
| GLUB_TE6036_IN | 238 | [6 empty] | NEVADA_XE6877A_DH_IN_1 | 182 |  |  | A2_A06_DVR_CH_01_ADDR_1 | 126
| GROUP_02_N2N4_RTD_CH_6 | 139 | [5 empty] | NEVADA_LP_AFT [A_MUX_N_1] 182 |  | 182 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62107MN_IN_2 | 126
| HMI_INTER_N2N4_TMPS_IN_6 | 139 | [6 empty] | NEVADA_XE6877A_IN_1 | 182 |  |  | ALARM_ALM_LAT_IN_16 | 298
| HMI_INTER_TE6036_NC | 139 | [5 empty] | NEVADA_XE6877A [CALCULATE] 182 |  | 182 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_245 | 177
| IO_FLT_TE6036VST_IN | 152 | [6 empty] | HMI_INTER_NSD_TRF_1X_A_IN_1 | 182 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_246 | 177
[9 empty] | IFACE_MON_TRFBBVIB_IN | 35 |  |  | DATA_IO_DCS_AR_V_247 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | NEVADA_XE6877A_AH [CALCULATE] 182 |  | 182 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_245 | 175
[8 empty] | NEVADA_XE6877A_DH [CALCULATE] 182 |  | 182 |  |  | DATA_IO_LCR_AR_V_246 | 175
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_247 | 175
| N2N3_RTD_TE6057_RST | 138 | [5 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_245 | 33
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_246 | 33
| HMI_INTER_TE6057_CTRL | 138 | [5 empty] | HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] 65 |  |  |  |  | IFACE_COMM_RMD_AR_V_247 | 33
HMI_INTER_N2N3_TMPS [F_TO_C] |  | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_B_IN_1 184 |  |  |  | IFACE_HDWR_FCV62107DS_CTRL | 22
| HMI_INTER_TE6057_NO | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_AH_B_IN_1 184 |  |  |  | IFACE_HDWR_FCV62107DS_NC | 22
HMI_INTER_TE6057 [A_SW] |  | 138 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_DH_B_IN_1 184 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIA_IN | 22
| DATA_IO_DCS_AR_V_158 | 177 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877B [CALC_PLUS] 184 |  |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIAALM_IN | 22
| DATA_IO_LCR_AR_V_158 | 175 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_286 177 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIB_IN | 22
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_158 | 33 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_286 175 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIBALM_IN | 22
IO_FLT_TE6057 [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_286 33 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIDFALM_IN | 22
| ALARM_ALM_LAT_IN_390 | 298 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877BAHN [DIVIDE] 184 |  |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIDFSD_IN | 22
N2N3_RTD_TE6057 [AI_RTD_L] |  | 138 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_302 177 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIDVRALM_IN | 22
| GROUP_02_N2N3_RTD_CH_6 | 138 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_302 175 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVIMA_IN | 22
| HMI_INTER_N2N3_TMPS_IN_6 | 138 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_302 33 |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVISELSW_CTRL | 22
| HMI_INTER_TE6057_NC | 138 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877BDHN [DIVIDE] 184 |  |  |  |  | IFACE_HDWR_GMVISELSW_NC | 22
| IO_FLT_TE6057_IN | 152 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_306 177 |  |  |  | SIMULATE_GMVIPOSAC_CTRL | 22
[9 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_306 175 |  |  |  | SIMULATE_GMVIPOSAC_NC | 22
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_306 33 |  |  |  | SIMULATE_GMVIPOSACS_CTRL | 22
[8 empty] | HMI_INTER_XE6877BNRM [DIVIDE] 184 |  |  |  |  | SIMULATE_GMVIPOSACS_NC | 22
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_298 177 |  |  | A2_A06_DVR_FCV62107MN [A_COMPARE] |  | 126
| N2N4_RTD_TE6035_RST | 139 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_298 175 |  |  |  | START_PERM_VLVS_CLSD_IN_1 | 206
GLUB_TE6035 [A_NAME] |  | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_298 33
| GLUB_TE6035LOG_A_IN_1 | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877B_AH [CALC_PLUS] 184 |  |  |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
GLUB_TE6035ALM [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_290 177
| ALARM_ALM_LAT_IN_108 | 298 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_290 175 |  |  | A1_A12_BO2_SOV62115 [BIO_BO] |  | 105
GLUB_TE6035LOG [CALC_PLUS] |  | 238 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_290 33 |  |  |  | A1_A12_DIO_BO02_CH_18 | 105
| GLUB_TE6035ALM_IN | 238 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877B_DH [CALC_PLUS] 184 |  |  |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1792 | 177
| GLUB_TE6035SD_IN | 238 | [6 empty] | DATA_IO_DCS_AR_V_294 177 |  |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1792 | 175
GLUB_TE6035SD [B_NAME] |  | 238 | [6 empty] | DATA_IO_LCR_AR_V_294 175 |  |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1792 | 33
| SHUTDOWN_SDN_GEN_IN_6 | 299 | [6 empty] | IFACE_COMM_RMD_AR_V_294 33 |  |  | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [5 empty] | HMI_INTER_XE6877B_SW [A_SW] 184 |  |  |  |  | B_FORCE_SOV62115_FMD | 105
| HMI_INTER_TE6035_CTRL | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877BNRM_IN_1 184 |  |  | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
HMI_INTER_N2N4_TMPS [F_TO_C] |  | 139 | [5 empty] | NEVADA_COMM [MODBUS_M] 182 |  |  |  |  | B_FORCE_SOV62115_FINH | 105
| HMI_INTER_TE6035_NO | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_A_IN_1 184 |  |  | B_FORCE_SOV62115 [B_FORCE] |  | 105
HMI_INTER_TE6035 [A_SW] |  | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877BAHN_IN_1 |  |  |  | A1_A12_BO2_SOV62115_IN | 105
| DATA_IO_DCS_AR_V_152 | 177 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877BDHN_IN_1 184 |  |  |  | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_22 | 73
| DATA_IO_LCR_AR_V_152 | 175 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_AH_A_IN_1 184 |  |  | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_152 | 33 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_DH_A_IN_1 184 |  |  |  | B_FORCE_SOV62115_IN | 105
IO_FLT_TE6035VST [B_NAME] |  | 152 | [6 empty] | HMI_INTER_XE6877B_SW_NC 184
| ALARM_ALM_LAT_IN_314 | 298 | [6 empty] | NEVADA_XE6877B_AH_IN_1 182 |  |  | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N2N4_RTD_TE6035 [AI_RTD_L] |  | 139 | [6 empty] | NEVADA_XE6877B_DH_IN_1 182
| GLUB_TE6035_IN | 238 | [5 empty] | NEVADA_HP_AFT [A_MUX_N_1] 182 |  |  |  | A1_A12_BO1_SOV62111 [BIO_BO] |  | 104
| GROUP_02_N2N4_RTD_CH_2 | 139 | [6 empty] | NEVADA_XE6877B_IN_1 182 |  |  |  | A1_A12_DIO_BO01_CH_14 | 104
| HMI_INTER_N2N4_TMPS_IN_2 | 139 | [5 empty] | NEVADA_XE6877B [CALCULATE] 182 |  |  |  |  | DATA_IO_DCS_BR_V_1788 | 177
| HMI_INTER_TE6035_NC | 139 | [6 empty] | HMI_INTER_N25_TRF_1X_A_IN_1 182 |  |  |  | DATA_IO_LCR_BR_V_1788 | 175
| IO_FLT_TE6035VST_IN | 152 | [5 empty] | NEVADA_XE6877B_AH [CALCULATE] 182 |  |  |  |  | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1788 | 33
[8 empty] | NEVADA_XE6877B_DH [CALCULATE] 182 |  |  |  | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [5 empty] | BENTLY_TEST_ALMSP [B_NAME] 184 |  |  |  |  | B_FORCE_SOV62111_FMD | 104
[9 empty] | HMI_INTER_XE6877B_SW_CTRL 184 |  |  | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
N1N34_BI_TSL6113 [BI_L] |  | 137 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62111_FINH | 104
| DATA_IO_DCS_BR_V_1329 | 177 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62111 [B_FORCE] |  | 104
| DATA_IO_LCR_BR_V_1329 | 175 | [10 empty] | A1_A12_BO1_SOV62111_IN | 104
| GROUP_01_N1N34_BI_CH_1 | 137 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_14 | 7
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1329 | 33 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| TLO_TSL6113_IN | 247 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62111_IN | 104
TLO_TSL6113 [B_NAME] |  | 247
| START_PERM_TLUB_OK_IN | 203 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO_TSL6113NT_IN | 247
TLO_TSL6113ALM [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | A1_A12_BO1_SOV62113 [BIO_BO] |  | 104
| ALARM_ALM_LAT_IN_78 | 298 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO01_CH_16 | 104
TLO_TSL6113NT [NOT] |  | 247 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1790 | 177
| TLO_TSL6113ALM_IN | 247 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1790 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1790 | 33
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [9 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
[13 empty] | B_FORCE_SOV62113_FMD | 104
N1N34_BI_LSL6102 [BI_L] |  | 137 | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| DATA_IO_DCS_BR_V_1330 | 177 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62113_FINH | 104
| DATA_IO_LCR_BR_V_1330 | 175 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62113 [B_FORCE] |  | 104
| GROUP_01_N1N34_BI_CH_6 | 137 | [10 empty] | A1_A12_BO1_SOV62113_IN | 104
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1330 | 33 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_16 | 73
| TLO_LSL6102_IN | 247 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
TLO_LSL6102 [B_NAME] |  | 247 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62113_IN | 104
| START_PERM_TLO_TNKLVL_IN | 205
| TLO_HE6104_IN | 247 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO_LSL6102NT_IN | 247
TLO_LSL6102ALM [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | A1_A12_BO2_SOV62116 [BIO_BO] |  | 105
| ALARM_ALM_LAT_IN_67 | 298 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO02_CH_19 | 105
TLO_LSL6102NT [NOT] |  | 247 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1793 | 177
| TLO_LSL6102ALM_IN | 247 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1793 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1793 | 33
[12 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | B_FORCE_SOV62116_FMD | 105
[12 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62116_FINH | 105
| B_FORCE_HE6104_FINH | 75 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62116 [B_FORCE] |  | 105
B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73 | [10 empty] | A1_A12_BO2_SOV62116_IN | 105
| B_FORCE_HE6104_FME | 75 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_23 | 73
B_FORCE_HE6104 [BO_FORCE] |  | 75 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| A1_A08_DO_HE6104_IN | 75 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62116_IN | 105
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_12 | 73
TLO_HE6104 [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| B_FORCE_HE6104_IN | 75
TLO_LSL6102 [B_NAME] |  | 247 | [9 empty] | A1_A12_BO2_SOV62118 [BIO_BO] |  | 105
| TLO_HE6104_IN | 247 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO02_CH_21 | 105
[13 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1795 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1795 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1795 | 33
N1N31_BI_PDSH6146 [BI_L] |  | 135 | [9 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
| DATA_IO_DCS_BR_V_1293 | 177 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62118_FMD | 105
| DATA_IO_LCR_BR_V_1293 | 175 | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| GROUP_01_N1N31_BI_CH_14 | 135 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62118_FINH | 105
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1293 | 33 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62118 [B_FORCE] |  | 105
| TLO_PDSH6146_IN | 247 | [10 empty] | A1_A12_BO2_SOV62118_IN | 105
TLO_PDSH6146 [B_NAME] | [12 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_17 | 73
| TLO_PDSH6146NT_IN | 247 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
TLO_PDSH6146AL [B_NAME] | [12 empty] | B_FORCE_SOV62118_IN | 105
| ALARM_ALM_LAT_IN_90 | 298
TLO_PDSH6146D [DELAY] | [11 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO_PDSH6146AL_IN | 247
TLO_PDSH6146NT [NOT] | [11 empty] | A1_A12_BO2_SOV62120 [BIO_BO] |  | 105
| TLO_PDSH6146D_TRIGGER | 247 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO02_CH_23 | 105
[13 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1797 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1797 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1797 | 33
N1N31_BI_PDSH6148 [BI_L] |  | 135 | [9 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
| DATA_IO_DCS_BR_V_1292 | 177 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62120_FMD | 105
| DATA_IO_DCS_BR_V_1295 | 177 | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| DATA_IO_LCR_BR_V_1292 | 175 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62120_FINH | 105
| DATA_IO_LCR_BR_V_1295 | 175 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62120 [B_FORCE] |  | 105
| GROUP_01_N1N31_BI_CH_16 | 135 | [10 empty] | A1_A12_BO2_SOV62120_IN | 105
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1292 | 33 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_19 | 73
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1295 | 33 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| TLO_PDSH6148_IN | 247 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62120_IN | 105
TLO_PDSH6148 [B_NAME] |  | 247
| TLO_PDSH6148NT_IN | 247 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
TLO_PDSH6148AL [B_NAME] |  | 247
| ALARM_ALM_LAT_IN_77 | 298 | [9 empty] | A1_A12_BO1_SOV62110 [BIO_BO] |  | 104
TLO_PDSH6148D [DELAY] |  | 247 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO01_CH_13 | 104
| TLO_PDSH6148AL_IN | 247 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1787 | 177
TLO_PDSH6148NT [NOT] |  | 247 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1787 | 175
| TLO_PDSH6148D_TRIGGER | 247 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1787 | 33
[12 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
[13 empty] | B_FORCE_SOV62110_FMD | 104
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
[13 empty] | B_FORCE_SOV62110_FINH | 104
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62110 [B_FORCE] |  | 104
| N1N6_RTD_TE6128A_RST 129 | 129 | [10 empty] | A1_A12_BO1_SOV62110_IN | 104
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_13 | 73
| HMI_INTER_TE6128A_CTRL 129 | 129 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
HMI_INTER_N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62110_IN | 104
| HMI_INTER_TE6128A_NO 129 | 129
HMI_INTER_TE6128A [A_SW] |  | 129 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| DATA_IO_DCS_AR_V_165 177 | 177
| DATA_IO_LCR_AR_V_165 175 | 175 | [9 empty] | A1_A12_BO1_SOV62112 [BIO_BO] |  | 104
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_165 33 | 33 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO01_CH_15 | 104
IO_FLT_TE6128AVS [B_NAME] |  | 153 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1789 | 177
| ALARM_ALM_LAT_IN_335 298 | 298 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1789 | 175
IO_FLT_TE6128AVST [B_NAME] 152 |  | 152 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1789 | 33
| ALARM_ALM_LAT_IN_370 298 | 298 | [9 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
N1N6_RTD_TE6128A [AI_RTD_L] 129 |  | 129 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62112_FMD | 104
| GROUP_01_N1N6_RTD_CH_1 129 | 129 | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| HMI_INTER_N1N6_TMPS_IN_1 129 | 129 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62112_FINH | 104
| HMI_INTER_TE6128A_NC 129 | 129 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62112 [B_FORCE] |  | 104
| IFACE_HDWR_TLUBA_IN 26 | 26 | [10 empty] | A1_A12_BO1_SOV62112_IN | 104
| IFACE_HDWR_TLUBAVST_IN 26 | 26 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_15 | 73
| IO_FLT_TE6128AVST_IN 152 | 152 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| TLO_TE6128A_IN 246 | 246 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62112_IN | 104
| TLO_TE6128A_OK_IN 246 | 246
TLO_TE6128A [A_NAME] 246 |  | 246 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| TLO_TLUBLT90A_IN_2 246 | 246
TLO_TE6128A_OK [NOT] 246 |  | 246 | [9 empty] | A1_A12_BO2_SOV62114 [BIO_BO] |  | 105
| TLO_TE6218AMSK_IN_2 246 | 246 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO02_CH_17 | 105
[13 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1791 | 177
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1791 | 175
[13 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1791 | 33
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [9 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
| N1N6_RTD_TE6128B_RST | 129 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62114_FMD | 105
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
| HMI_INTER_TE6128B_CTRL | 129 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62114_FINH | 105
HMI_INTER_N1N6_TMPS [F_TO_C] |  | 129 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62114 [B_FORCE] |  | 105
| HMI_INTER_TE6128B_NO | 129 | [10 empty] | A1_A12_BO2_SOV62114_IN | 105
HMI_INTER_TE6128B [A_SW] |  | 129 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_21 | 73
| DATA_IO_DCS_AR_V_166 | 177 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| DATA_IO_LCR_AR_V_166 | 175 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62114_IN | 105
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_166 | 33
IO_FLT_TE6128BVST [B_NAME] |  | 152 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
| ALARM_ALM_LAT_IN_365 | 298
N1N6_RTD_TE6128B [AI_RTD_L] |  | 129 | [9 empty] | A1_A12_BO2_SOV62117 [BIO_BO] |  | 105
| GROUP_01_N1N6_RTD_CH_2 | 129 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO02_CH_20 | 177
| HMI_INTER_N1N6_TMPS_IN_2 | 129 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1794 | 175
| HMI_INTER_TE6128B_NC | 129 | [10 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1794 | 175
| IFACE_HDWR_TLUBB_IN | 26 | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1794 | 33
| IFACE_HDWR_TLUBBVST_IN | 26 | [9 empty] | B_FORCE_A1A12_BO20 [B_FORCE] |  | 105
| IO_FLT_TE6128BVST_IN | 152 | [10 empty] | A1_A12_BO2_SOV62117_IN | 105
| TLO_TE6128B_IN | 246
| TLO_TE6128B_OK_IN | 246 | [9 empty] | Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
TLO_TE6128B [A_NAME] |  | 246
| TLO_TLUBLT90B_IN_2 | 246 | [9 empty] | A1_A12_BO2_SOV62119 [BIO_BO] |  | 105
TLO_TE6128B_OK [NOT] |  | 246 | [10 empty] | A1_A12_DIO_BO02_CH_22 | 105
| TLO_TE6218BMSK_IN_2 | 246 | [10 empty] | DATA_IO_DCS_BR_V_1796 | 177
[13 empty] | DATA_IO_LCR_BR_V_1796 | 175
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP) | [10 empty] | IFACE_COMM_RMD_BR_V_1796 | 33
[12 empty] | A_B_FORCE_FMD_SELECT [B_NAME] |  | 150
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62119_FMD | 105
| N1N1_AI_PT6121A_RST | 128 | [9 empty] | A_B_FORCE_FRC_INHIBT [NOT] |  | 150
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62119_FINH | 105
| HMI_INTER_PT6121A_B_IN_1 | 128 | [9 empty] | B_FORCE_SOV62119 [B_FORCE] |  | 105
HMI_INTER_PT6121A [CALC_PLUS] |  | 128 | [10 empty] | A1_A12_BO2_SOV62119_IN | 105
| DATA_IO_DCS_AR_V_56 | 177 | [10 empty] | B_FORCE_FRC1A12OFF_IN_18 | 73
| DATA_IO_LCR_AR_V_56 | 175 | [9 empty] | CORE_DIGITAL [ExternLink] |  | 5
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_56 | 33 | [10 empty] | B_FORCE_SOV62119_IN | 105
IO_FLT_PT6121AVST [B_NAME] |  | 152
| ALARM_ALM_LAT_IN_319 | 298
N1N1_AI_PT6121A [AI_420_L] |  | 128
| GROUP_01_N1N1_AI_CH_2 | 128
| HMI_INTER_PT6121A_A_IN_1 | 128
| IO_FLT_PT6121AVST_IN | 152
| TLO_PLUBISP_FLT_1 | 245
| TLO_PT6121A_IN | 245
| TLO_PT6121AOK_IN | 245
TLO_PT6121A [A_NAME] |  | 245
| TLO_PLUBISP_IN_1 | 245
| TLO_PLUBLT15A_IN_2 | 245
| TLO_PLUBLT6A_IN_2 | 245
TLO_PT6121AOK [NOT] |  | 245
| TLO_PLBLT15ENA_IN_2 | 245
| TLO_PLUBLT6ENA_IN_4 | 245
TLO_PT6121ASD1 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN_SISD_IN_3 | 299
TLO_PT6121ASD2 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN_SDN_IN_2 | 299
TLO_SD1_A_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO_PT6121ASD1_IN | 245
TLO_SD2_A_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO_PT6121ASD2_IN | 245
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| N1N1_AI_PT6121B_RST | 128
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| HMI_INTER_PT6121B_B_IN_1 | 128
HMI_INTER_PT6121B [CALC_PLUS] |  | 128
| DATA_IO_DCS_AR_V_65 | 177
| DATA_IO_LCR_AR_V_65 | 175
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_65 | 33
N1N1_AI_PT6121B [AI_420_L] |  | 128
| GROUP_01_N1N1_AI_CH_5 | 128
| HMI_INTER_PT6121B_A_IN_1 | 128
| IO_FLT_PT6121VST_IN | 152
| TLO_PLUBISP_FLT_2 | 245
| TLO_PT6121B_IN | 245
| TLO_PT6121BOK_IN | 245
N1N1_AI_PT6121BDLY [A_SW] |  | 128
SPEED_SW_N25LT100 [NOT] |  | 192
| N1N1_AI_PT6121BDLY_CTRL | 128
TLO_PT6121B [A_NAME] |  | 245
| TLO_PLUBISP_IN_2 | 245
| TLO_PLUBLT15B_IN_2 | 245
| TLO_PLUBLT6B_IN_2 | 245
TLO_PT6121BOK [NOT] |  | 245
| TLO_PLBLT15ENB_IN_4 | 245
| TLO_PLUBLT6ENB_IN_6 | 245
TLO_PT6121BSD1 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN_SISD_IN_4 | 299
TLO_PT6121BSD2 [B_NAME] |  | 245
| SHUTDOWN_SDN_IN_3 | 299
TLO_SD1_B_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO_PT6121BSD1_IN | 245
TLO_SD2_B_DLY [DELAY] |  | 245
| TLO_PT6121BSD2_IN | 245
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
ALARM_RESET [B_NAME] |  | 298
| N1N1_AI_PT6122_RST | 128
HMI_INTER_ENG_SI [B_NAME] |  | 65
| HMI_INTER_PT6122_B_IN_1 | 128
HMI_INTER_PT6122 [CALC_PLUS] |  | 128
| DATA_IO_DCS_AR_V_66 | 177
| DATA_IO_LCR_AR_V_66 | 175
| IFACE_COMM_RMD_AR_V_66 | 33
IO_FLT_PT6122VST [B_NAME] |  | 152
| ALARM_ALM_LAT_IN_309 | 298
N1N1_AI_PT6122 [AI_420_L] |  | 128
| GROUP_01_N1N1_AI_CH_6 | 128
| HMI_INTER_PT6122_A_IN_1 | 128
| IFACE_HDWR_PSCVVST_SW_NC | 26
| IO_FLT_PT6122VST_IN | 152
| TLO_PSCV_SW1_NO | 246
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N1N31_BI_PSH6117 [BI_L] |  | 135
| DATA_IO_DCS_BR_V_1291 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1291 | 175
| GROUP_01_N1N31_BI_CH_7 | 135
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1291 | 133
| TLO_PSH6117_IN | 246
TLO_PSCVALMOVR [B_SW] |  | 246
| TLO_PSH6117ALM_IN | 246
TLO_PSH6117 [B_NAME] |  | 246
| TLO_PSH6117NT_IN | 246
TLO_PSH6117ALM [B_NAME] |  | 246
| ALARM_ALM_LAT_IN_74 | 298
TLO_PSH6117NT [NOT] |  | 246
| TLO_PSCVALMOVR_NC | 246
| TLO_PSCVMASK_IN_1 | 246
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
TLO_MOT6135 [B_NAME] |  | 247
| B_FORCE_MOT6135_IN | 75
TLO_N25GT4600 [A_COMPARE] |  | 247
| TLO_MOT6135_IN | 247
A1_A08_DO_MOT6135 [BO] |  | 75
| DATA_IO_DCS_BR_V_1431 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1431 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1431 | 133
| UL_1_A1_A08_DO_CH_43 | 73
B_FORCE_MOT6135 [BO_FORCE] |  | 75
| A1_A08_DO_MOT6135_IN | 75
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_11 | 173
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A08_DO_MOT68326B [BO] |  | 75
| COND_MON_FFB_TMR_ENBL | 42
| DATA_IO_DCS_BR_V_1451 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1451 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1451 | 133
| UL_1_A1_A08_DO_CH_62 | 73
B_FORCE_MOT68326B [BO_FORCE] |  | 75
| A1_A08_DO_MOT68326B_IN | 75
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_30 | 73
FIN_FAN_MOT68326B [B_NAME] |  | 242
| B_FORCE_MOT68326B_IN | 75
| FIN_FAN_MASK_XFRB_IN_2 | 243
FIN_FAN_OFFMSK_2 [AND] |  | 242
| FIN_FAN_MOT68326B_IN | 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A12_BI1_XSH68327B [BIO_BI] 98
A1_A12_DIO_BI01_CH_11 98
DATA_IO_DCS_BR_V_1179 177
DATA_IO_LCR_BR_V_1179 175
FIN_FAN_VIB327B_IN 243
IFACE_COMM_RMD_BR_V_1179 33
FIN_FAN_X68327B_Z [ZMINUS1_B] 243
FIN_FAN_XSH68327B_IN 243
FIN_FAN_XSH68327B [B_NAME] 243
ALARM_ALM_LAT_IN_33 298
FIN_FAN_NOTVIB_B_IN 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A08_DO_MOT68326A [BO] |  | 75
| COND_MON_FFA_TMR_ENBL | 42
| DATA_IO_DCS_BR_V_1450 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1450 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1450 | 33
| UL_1_A1_A08_DO_CH_63 | 73
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
| B_FORCE_MOT68326A_FINH | 75
B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
| B_FORCE_MOT68326A_FME | 75
B_FORCE_MOT68326A [BO_FORCE] |  | 75
| A1_A08_DO_MOT68326A_IN | 75
| B_FORCE_FRC1A82OFF_IN_31 | 73
FIN_FAN_MOT68326A [B_NAME] |  | 242
| B_FORCE_MOT68326A_IN | 75
| FIN_FAN_MASK_XFRA_IN_2 | 243
FIN_FAN_OFFMSK_1 [AND] |  | 242
| FIN_FAN_MOT68326A_IN | 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
A1_A12_BI1_XSH68327A [BIO_BI] |  | 98
| A1_A12_DIO_BI01_CH_10 | 98
| DATA_IO_DCS_BR_V_1178 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1178 | 175
| FIN_FAN_VIB327A_IN | 243
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1178 | 33
FIN_FAN_X68327A_Z [ZMINUS1_B] |  | 243
| FIN_FAN_XSH68327A_IN | 243
FIN_FAN_XSH68327A [B_NAME] |  | 243
| ALARM_ALM_LAT_IN_32 | 298
| FIN_FAN_NOTVIB_A_IN | 242
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N1N34_BI_PDSH6120 [BI_L] |  | 137
| DATA_IO_DCS_BR_V_1331 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1331 | 175
| GROUP_01_N1N34_BI_CH_8 | 137
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1331 | 133
| TLO_PDSH6120_IN | 247
TLO_PDSH6120 [B_NAME] |  | 247
| DATA_IO_DCS_BR_V_1084 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1084 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1084 | 33
| TLO_PDSH6120NT_IN | 247
TLO_PDSH6120AL [B_NAME] |  | 247
| ALARM_ALM_LAT_IN_91 | 298
TLO_PDSH6120D [DELAY] |  | 247
| TLO_PDSH6120AL_IN | 247
TLO_PDSH6120NT [NOT] |  | 247
| TLO_PDSH6120D_TRIGGER | 247
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
N1N34_BI_PDSH6118 [BI_L] |  | 137
| DATA_IO_DCS_BR_V_1334 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1334 | 175
| GROUP_01_N1N34_BI_CH_14 | 137
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1334 | 33
| TLO_PDSH6118_IN | 247
TLO_PDSH6118 [B_NAME] |  | 247
| DATA_IO_DCS_BR_V_1085 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1085 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1085 | 33
| TLO_PDSH6118NT_IN | 247
TLO_PDSH6118AL [B_NAME] |  | 247
| ALARM_ALM_LAT_IN_92 | 298
TLO_PDSH6118D [DELAY] |  | 247
| TLO_PDSH6118AL_IN | 247
TLO_PDSH6118NT [NOT] |  | 247
| TLO_PDSH6118D_TRIGGER | 247
Nombre del bloque asociado a la variable | Variable Asociada al bloque | Ubicación de la variable (Hoja GAP)
B_FORCE_BFORCEINH [NOT] |  | 73
| B_FORCE_SOV6185_FINH | 74
B_FORCE_FME [B_NAME] |  | 73
| B_FORCE_SOV6185_FME | 74
B_FORCE_SOV6185 [BO_FORCE] |  | 74
| A1_A08_DO_SOV6185_IN | 74
| B_FORCE_FRC1A81OFF_IN_5 | 73
SHUTDOWN_PSTCOOLAIR [B_NAME] |  | 302
| B_FORCE_SOV6185_IN | 74
A1_A08_DO_SOV6185 [BO] |  | 74
| DATA_IO_DCS_BR_V_1393 | 177
| DATA_IO_LCR_BR_V_1393 | 175
| IFACE_COMM_RMD_BR_V_1393 | 33
| UL_1_A1_A08_DO_CH_5 | 73